## List1
TROŠKOVNIK
1. PREGLED OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE
Red. broj | OPIS IZ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | JM | Količina | Cijena (kuna) | Iznos (kuna)
1. | GRAĐEVNI DIO
1.1. | Drveni stupovi | kom | 100
1.2. | Betonski stupovi | kom | 100
1.3. | Kandelaberi stupovi i lukovi | kom | 2000
1.4. | Zidne konzole za svjetiljke i reflektore | kom | 50
1.5. | Zidni kabelski priključni ormarići | kom | 20
1.6. | Zatege(prepone) | kom | 20
1.7. | Sidra | kom | 20
1.8. | Trasa nadzemnih vodova | m | 8000
2. | ELEKTROMONTAŽNI DIO
2.1. | Kandelaberi,ostali metalni i dekorativni stupovi | kom | 800
2.2. | Zidni priključni ormarići | kom | 10
2.3. | Svjetiljke i reflektori | kom | 1000
2.4. | Zračni vodovi javne rasvjete,prepone(zatege) | m | 8000
2.5. | Kabelski vodovi javne rasvjete | m | 8000
2.6. | Uklopni i mjerni uređaji javne rasvjete u razvodnim pločama | kom | 30
3. | KORIŠTENJE VOZILA
3.1. | Korištenje vozila(1 sat) | h | 100
3.2. | Korištenje vozila(troškovi po pređenom km) | km | 500
PREGLED OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE - UKUPNO:
2. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI BEZ MATERIJALA
Napomena: stavke od 1 do 6 uključuju vozača i troškove prijevoza
Red. broj | OPIS RADOVA | JM | Količina | Cijena (kuna) | Iznos (kuna)
1. | Radovi na održavanju(remontu)s korištenjem brigadnog vozila | h | 100
2. | Brigadno vozilo | km | 100
3. | Radovi na održavanju(remontu)s korištenjem autokošare(12m) | h | 500
4. | Korištenje autokošare(12m) | km | 2000
5. | Radovi na održavanju(remontu)s korištenjem autokošare(iznad 12m) | h | 300
6. | Korištenje autokošare(iznad 12m) | km | 250
7. | Ožičenje armature(svjetiljke,reflektora),svih tipova | kom | 15
8. | Izrada kabelskog završetka toploskupljajućom tehnologijom, na 1 KV kabelu ( unutarnja montaža) presijek kabela do 4 x 35 mm2 | kom | 10
9. | Izrada kabelskog završetka toploskupljajućom tehnologijom, na 1 KV kabelu ( vanjska montaža), na drveni stup,presijek kabela do 4x35 mm2 | kom | 10
10. | Izrada kabelskog završetka toploskupljajućom tehnologijom, na 1 KV kabelu (vanjska montaža),na betonski stup ,presijek kabela do 4 x 35 mm2 | kom | 10
11. | Izrada kabelskog završetka toploskupljajućom tehnologijom, na 1 KV kabelu(vanjska montaža),na zid,(fasadu),presijek kabela do 4 x 35 mm2 | kom | 10
12. | Izrada kabelske spojnice toploskupljajućom tehnologijom, na 1 KV kabelu,presijek kabela do 4 x 35 mm2 | kom | 20
13. | Montaža samonosivog kabelskog snopa, XOO - a 4 x 16 mm2 | m | 435
14. | Montaža samonosivog kabelskog snopa, XOO - a 2 x 16 mm2 | m | 400
15. | Montaža nosača za stup ( oko za stup) | kom | 5
16. | Montaža nosača za zid ( oko za zid) | kom | 10
17. | Montaža zatezne stezaljke za samonosivi kabelski snop XOO - a 4 x 16 mm2 ili XOO - a 2 x 16 mm2 | kom | 45
18. | Montaža nosne stezaljke, sa karikom za nosnu stezaljku | kom | 4
19. | Montaža nosača kutne stezaljke zajedno sa kutnom stezaljkom | kom | 10
20. | Montaža izolirane stezaljke | kom | 100
21. | Montaža plastificiranog remena | kom | 20
22. | Montažna spojnica za vodiče različitog presjeka (reducirane spojnice) | kom | 20
23. | Montaža spojnica za vodiče istog presjeka (kompresivne nastavne spojnice ) sa izradom kompresivnog nastavnog spoja | kom | 20
24. | Montaža izolirane kompresivne spojnice | kom | 20
25. | Montaža kompresivne odvojne ( odcjepne) stezaljke sa izradom kompresivnog odcjepnog spoja | kom | 10
26. | Montaža odvodnika prenapona | kom | 10
27. | Spajanje uzemljenja | kom | 50
28. | Demontaža postojećih vodova javne rasvjete,sa drvenih stupova | m | 200
29. | Demontaža postojećih vodova javne rasvjete,sa betonskih stupova | m | 400
30. | Ugradnja i spajanje razvodne ploče u stupu-niši javne rasvjete na fasadi(potrebno ožičenje) | kom | 30
31. | Podizanje,centriranje i učvrščivanje Fe stupa javne rasvjete,H = 4-5,5 m | kom | 25
32. | Podizanje,centriranje i učvrščivanje Fe stupa javne rasvjete,H = 6-8 m | kom | 15
33. | Podizanje,centriranje i učvrščivanje Fe stupa javne rasvjete,H=8.5-10m | kom | 5
34. | Podizanje,centriranje i učvrščivanje Fe stupa javne rasvjete,H=10.5-14m | kom | 5
35. | Podizanje,centriranje i učvrščivanje plastičnog stupa javne rasvjete, H= 4-5,5 m | kom | 5
36. | Podizanje,centriranje i učvrščivanje plastičnog stupa javne rasvjete, H= 6-8 m | kom | 1
37. | Podizanje,centriranje i učvrščivanje plastičnog stupa javne rasvjete, H=8.5-10m | kom | 1
38. | Demontaža stupova javne rasvjete,H = 4-5,5 m | kom | 20
39. | Demontaža stupova javne rasvjete,H = 6-8 m | kom | 5
40. | Demontaža stupova javne rasvjete,H = 8.5-10 m | kom | 1
41. | Demontaža stupova javne rasvjete,H = 10,5-14 m | kom | 1
42. | Traženje kvara na podzemnom energetskom kabelu, te ispitivanje nakon popravka | kom | 10
43. | Traženje kvara na nadzemnom energetskom kabelu, te ispitivanje nakon popravka | kom | 10
44. | Preventivno naponsko ispitivanje podzemnih kabela | m | 5000
45. | Termovizijski pregled ormarića JR | kom | 10
46. | Montaža uzidnog ormarića javne rasvjete | kom | 1
47. | Opremanje uzidnog ormarića javne rasvjete | kom | 1
48. | Montaža samostojećeg ormara iz poliestera | kom | 1
49. | Opremanje upravljačko-razvodnog ormarića rasvjete | kom | 1
50. | Montaža brojila | kom | 2
51. | Montaža foto-ćelije | kom | 5
52. | Montaža foto-oka | kom | 5
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI BEZ MATERIJALA -UKUPNO:
3. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI BEZ MATERIJALA (svjetiljke i drugo)
Red. Broj | OPIS RADOVA | JM | Količina | Cijena (kuna) | Iznos (kuna)
1. | JAVNA RASVJETA U SUSTAVU ZRAČNE MREŽE
1.1. | NA DRVENIM STUPOVIMA
1.1.1. | Montaža rasvjetne armature | kom | 10
1.1.2. | Zamjena kompletne rasvjetne armature | kom | 1
1.1.3. | Zamjena žarulje | kom | 50
1.1.4. | Povećanje za svaki dodatni popravak(zamjenu)na armaturi | kom | 30
1.1.5. | Zamjena zaštitnog stakla | kom | 4
1.1.6. | Čišćenje zaštitnog stakla i premazivanje elektrostatikom | kom | 50
1.1.7. | Čišćenje zaštitnog stakla | kom | 20
1.1.8. | Zamjena voda na cijelom rasponu(30m) | kom | 10
1.1.9. | Demontaža rasvjetne armature | kom | 5
1.2. | NA BETONSKIM STUPOVIMA, PREPONAMA ILI FASADAMA
1.2.1. | Montaža rasvjetne armature | kom | 5
1.2.2. | Zamjena kompletne rasvjetne armature | kom | 1
1.2.3. | Zamjena žarulje | kom | 100
1.2.4. | Povećanje za svaki dodatni popravak(zamjenu)na armaturi | kom | 50
1.2.5. | Zamjena zaštitnog stakla | kom | 5
1.2.6. | Čišćenje zaštitnog stakla i premazivanje elektrostatikom | kom | 100
1.2.7. | Čišćenje zaštitnog stakla | kom | 10
1.2.8. | Zamjena kompletne prepone | kom | 10
1.2.9. | Zamjena voda na cijelom rasponu(30m) | kom | 10
1.2.10. | Demontaža rasvjetne armature | kom | 1
2. | SAMOSTALNA INSTALACIJA JAVNE RASVJETE
2.1. | NA STUPOVIMA, KANDELABERIMA, FASADAMA ILI PREPONAMA (do12m)
2.1.1. | Montaža rasvjetne armature | kom | 60
2.1.2. | Zamjena kompletne rasvjetne armature | kom | 1
2.1.3. | Zamjena žarulje | kom | 400
2.1.4. | Povećanje za svaki dodatni popravak(zamjenu)na armaturi | kom | 100
2.1.5. | Zamjena zaštitnog stakla | kom | 5
2.1.6. | Čišćenje zaštitnog stakla i premazivanje elektrostatikom | kom | 250
2.1.7. | Čišćenje zaštitnog stakla | kom | 200
2.1.8. | Zamjena kompletne prepone | kom | 50
2.1.9. | Zamjena usponskog voda u stupu | kom | 20
2.1.10. | Zamjena usponskog voda na fasadi | kom | 10
2.1.11. | Demontaža rasvjetne armature | kom | 30
2.2. | NA STUPOVIMA, KANDELABERIMA, FASADAMA ILI PREPONAMA (preko12m)
2.2.1. | Montaža rasvjetne armature | kom | 5
2.2.2. | Zamjena kompletne armature | kom | 5
2.2.3. | Zamjena žarulje | kom | 5
2.2.4. | Povećanje za svaki dodatni popravak(zamjenu) na armaturi | kom | 5
2.2.5. | Zamjena zaštitnog stakla | kom | 5
2.2.6. | Čišćenje zaštitnog stakla i premazivanje elektrostatikom | kom | 5
2.2.7. | Čišćenje zaštitnog stakla | kom | 5
2.2.8. | Zamjena usponskog voda u stupu | kom | 5
2.2.9. | Zamjena usponskog voda na fasadi | kom | 5
2.2.10. | Demontaža rasvjetne armature | kom | 5
2.3. | OSTALI RADOVI
2.3.1. | Popravak kontakata na spojnoj pločici(RPO) | kom | 2
2.3.2. | Popravak kontakata na razvodnoj ploči | kom | 2
2.3.3. | Zamjena osigurača u stupu ili na razvodnoj ploči | kom | 20
2.3.4. | Postavljanje novog poklopca(portele) na stupu ili kandelaberu | kom | 20
2.3.5. | Zamjena vijaka poklopca(portele) stupa ili kandelabera | kom | 15
2.3.6. | Zamjena svitka sklopnika na razvodnoj ploči | kom | 10
2.3.7. | Zamjena kompletnog sklopnika na razvodnoj ploči | kom | 1
2.3.8. | Čišćenje fotooka | kom | 20
2.3.9. | Zamjena fotooka | kom | 1
2.3.10. | Zamjena fotoćelije | kom | 1
2.3.11. | Popravak spojnog mjesta trake ili užeta za uzemljenje | kom | 1
2.3.12. | Zamjena podnožja osigurača | kom | 1
2.3.12. | Montaža svijetleće gale 100m dužine/ 200 žarulja | kom | 1
2.3.12. | Demontaža svijetleće gale 100m dužine/ 200 žarulja | kom | 1
2.3.12. | Montaža utičnice 1P | kom | 1
2.3.12. | Montaža utičnice 3P | kom | 1
2.3.12. | Montaža utikača 1P | kom | 1
2.3.12. | Montaža utikača 3P | kom | 1
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI BEZ MATERIJALA (svjetiljke i drugo)UKUPNO:
Napomena:pod pojmom armatura,podrazumjeva se svjetiljka ili reflektor(svih vrsta)
4. GRAĐEVINSKI RADOVI
Red. Broj | OPIS RADOVA | JM | Količina | Cijena (kuna) | Iznos (kuna)
1. | Ručni iskop kanala u III, IV i V kategoriji zemljišta. Iskop se vrši po jedinstvenoj cijeni, bez obzira na kategoriju zemljišta
| 40 x 8B164:D1890 cm | m | 250
| 50 x 80 cm | m | 100
| 60 x 80 cm | m | 50
| razne veličine | m3 | 50
2. | Strojni iskop kanala u III, IV i V kategoriji zemljišta. Iskop se vrši po jedinstvenoj cijeni, bez obzira na kategoriju zemljišta
| 40 x 80 cm | m | 50
| 50 x 80 cm | m | 50
| 60 x 80 cm | m | 50
| razne veličine | m3 | 10
3. | Uporaba semafora za iskop na mjestima gdje je to obvezatno po prometnom položaju | m | 200
4. | Zatrpavanje kanala bez nabijanja, sa sitnim materijalom iz iskopa
| 40 x 80 cm | m | 250
| 50 x 80 cm | m | 100
| 60 x 80 cm | m | 50
| razne veličine | m3 | 50
5. | Zatrpavanje kanala sa strojnim nabijanjem i ispitivanje zbijenosti. Tražena zbijenost Me=40 MN/m2
| 40 x 80 cm | m | 50
| 50 x 80 cm | m | 50
| 60 x 80 cm | m | 50
| razne veličine | m3 | 10
6. | Rasplaniranje preostalog materijala nakon zatrpavanja kanala
| 40 x 80 cm | m | 250
| 50 x 80 cm | m | 100
| 60 x 80 cm | m | 50
| razne veličine | m3 | 50
7. | Odvoz preostalog materijala nakon zatrpavanja kanala s utovarom istog u kamion. Odvoz na gradski deponij na udaljenosti do 10 km
| 40 x 80 cm | m | 50
| 50 x 80 cm | m | 50
| 60 x 80 cm | m | 50
| razne veličine | m3 | 10
8. | Strojno rezanje asfalta ili betona, bez obzira na debljinu | m | 30
9. | Siječenje, razbijanje asfalta, bez obzira na debljinu, širine kako slijedi:
| 40 cm | m | 50
| 50 cm | m | 50
| 60 cm | m | 50
| razne veličine | m2 | 10
10. | Dobava i ugradnja asfalta:
| a) lijevani asfalt | m2 | 50
| b) BNHS (d= 5 cm) | m2 | 20
| c) BNS (d= 6 cm) | m2 | 30
| d) AB (d= 4 cm) | m2 | 30
11. | Siječenje, razbijanje betona za kanal u sloju od 10 cm i širine kako slijedi:
| 40 cm | m | 10
| 50 cm | m | 10
| 60 cm | m | 10
| razne velićine | m2 | 5
12. | Dobava i ugradnje betona MB-20 za betonske podloge po kanalu u sloju od 10 cm s prijenosom betona do 20 m, širine kako slijedi:
| 40 cm | m | 10
| 50 cm | m | 10
| 60 cm | m | 10
| razne veličine | m2 | 10
13. | Dobava i ugradba raznih vrsta betona ručnim prijenosom do 10 m:
| beton MB-10 | m3 | 5
| beton MB-15 | m3 | 2
| beton MB-20 | m3 | 10
14. | Izrada, postavka i skidanje oplate za sve vrste betoniranja | m2 | 10
15. | Dobava, izrada i ugradba armature | kg | 100
16. | Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u kanal, u sloju 2 x 10 cm. Obračun po m ugrađenog pijeska, Za širine kanala kako slijedi:
| 40 cm | m | 50
| 50 cm | m | 50
| 60 cm | m | 50
| razne veličine | m3 | 1
17. | Polaganje kabela po kanalu
| PP00 4 x 10 mm2 | m | 10
| PP00-A 4 x 16 mm2 | m | 10
| PP00-A 4 x 25 mm2 | m | 1300
| PP00-A 4 x 35 mm2 | m | 10
| PP00-A 4 x 95 mm2 | m | 10
| XP00-A 4 x 25 mm2 | m | 10
18. | Polaganje plastične trake upozorenja | m | 700
19. | Polaganje PVC štitnika | m | 10
20. | Polaganje pocinčane trake u kanal s razmatanjem i ispravljanjem trake | m | 700
21. | Polaganje bakrenog užeta u kanal s razmatanjem užeta | m | 10
22. | Polaganje rebraste plastične cijevi u kanal na izvedenu podlogu
| cijevi fi 40 mm | m | 1000
| cijevi fi 50 mm | m | 30
| cijevi fi 75 mm | m | 10
| cijevi fi 100 mm | m | 10
23. | Dobava i polaganje plastičnih PVC cijevi u kanal na izvedenu podlogu
| cijevi fi 110 mm | m | 10
| cijevi fi 125 mm | m | 10
24. | Montaža pocinčane Fe cijevi
| cijevi fi 32 mm | m | 2
| cijevi fi 50 mm | m | 2
25. | Dobava i polaganje šljunka iznad cijevi na prekopima, sa strojnim nabijanjem do zbijenosti Me=80 MN/m2. U cijeni je sloj šljunka 20 cm iznad cijevi, širine kako slijedi, dok se veći sloj računa posebno. Nabijanje se vrši u slojevima d=30 cm
| 40 cm | m | 10
| 50 cm | m | 10
| 60 cm | m | 10
| razne veličine | m3 | 2
26. | Dobava i ugradnja tampona sa strojnim nabijanjem do zbijenosti Me=80 MN/m2. Debljina sloja 20 cm. Obračun po m2 izvedene površine i ispitanog modula stišljivosti sve spremno za asfaltiranje ili betoniranje | m2 | 5
27. | Iskop i zgrtanje jame za jednostruki drveni stup bez obzira na kategoriju zemljišta, s odvozom suvišnog materijala, sve po tipizaciji HEP-a
| jama H-8 m;( 0,75 m3) | kom | 5
| jama H-9 m ( 0,80 m3) | kom | 5
| jama H-12 m ( 0,90 m3) | kom | 1
28. | Iskop i zgrtanje jame za sidro bez obzira na kategoriju zemljišta, s odvozom suvišnog materijala, sve po tipizaciji HEP-a,jama ( 1,00 m3) | kom | 5
29. | Iskop i zgrtanje jame za podupor bez obzira na kategoriju zemljišta, s odvozom suvišnog materijala, sve po tipizaciji HEP-a,jama ( 0,55 m3) | kom | 5
30. | Nabava, doprema i ugradnja kamena za učvršćivanje drvenih stupova | m3 | 2
31. | Izrada betonskog temelja za stupove javne rasvjete s iskopom temelja bez obzira na kategoriju zemljišta, odvozom iskopanog materijala, dobavom betona MB-20, betoniranjem temelja, postavom plastičnih cijevi ø 125 i koljena ø 125, te ugradbom aramture i izradom okvira od dasaka na vrhu temelja,zalijevanjem stupa nakon montaže cementnim mortom.
| temelj H-4,5m | kom | 25
| temelj H-5,5m | kom | 5
| temelj H-6,5m | kom | 1
| temelj H-8,5m, | kom | 1
| temelj H-10 m | kom | 1
| temelj H-12 | kom | 1
32. | Izrada betonskog temelja za betonski stup, s iskopom temelja bez obzira na kategoriju zemljišta, odvozom iskopanog materijala, dobavom betona MB-20, betoniranjem temelja, a sve prema tipizaciji HEP-a
| a) veličine do 1,00 m3 | kom | 3
| b) veličine od 1,00 m3 - 2,00 m3 | kom | 3
| c) veličine od 2,00 m3 - 3,00 m3 | kom | 3
33. | Izrada betonske šahte veličine 60 x 60 x 60 cm, ispod razvodnog ormara, sa iskopom jame za šahtu, odvozom iskopanog materijala, izradom oplate, dobavom betona MB-20, te kabela O 11 mm, kom. 6. Poklopac šahte od A.B. sa ručkama za podizanje podizanje. | kom | 3
34. | Ručni prijenos tragačem iskopanog materijala, šljunka, pijeska ili betona
| a) do 10 m.h. I 5 m.v. | m3 | 10
| b) do 10 m.h. I 10 m.v. | m3 | 10
35. | Uklanjanje postojećeg betonskog temelja za stupove javne rasvjete s razbijanjem temelja.Odvoz na gradski deponij na udaljenosti do 10 km
| temelj H-4,5m | kom | 25
| temelj H-5,5m | kom | 5
| temelj H-6,5m | kom | 1
| temelj H-8,5m, | kom | 1
| temelj H-10 m | kom | 1
| temelj H-12 | kom | 1
36. | Izrada cementne glazure debljine 3 cm u cementnom mortu 1:3 | m2 | 10
37. | Probijanje zida presjeka 40 x 40 cm, debljine zida do 50 cm
| a) u zidu opeke | kom | 5
| b) u zidu od betona ili kamena | kom | 5
38. | Sječa drveća i rezanje, te uklanjanje se trase kabela
| a) do ø 5 cm | kom | 200
| a) od ø 5 cm do ø 10 cm | kom | 5
| b) od ø 10 cm do ø 50 cm | kom | 2
| c) preko ø 50 cm | kom | 1
39. | Skidanje opeke sa kabela | kom | 100
40. | Izrada dimnjaka za kabelski spust, veličine 40 x 30 cm, iz opeke debljine 12 cm, sa iradom skele, cementnog šprica, te dobavom i polaganjem pijeska po kabelu, izradom cementne glazure na kapi dimnjaka | m | 10
41. | Štemanje utora za postavu glavnog voda u zidu, veličine 5 x 5 cm. Obračun po m kanala za vrstu zida kako slijedi:
| a) u zidu od opeke | m | 10
| b) u zidu od betona ili kamena | m | 10
42. | Krpanje šlica nakon polaganja glavnog voda, špric, gruba i fina žbuka. oObračun po m zatvorenog kanala, veličine 5 x 5 cm,u zidu od betona ili kamena | m | 2
43. | Razni radovi u režiji:
| a) prijevoz kamionom 7t | h | 2
| b) uporaba kompresora | h | 2
| c) rad zidara | h | 2
| d) rad radnika | h | 2
| e)uporaba rovokopača | h | 2
| f)uporaba autodizalice 2t | h | 2
| g)uporaba hidraulične platforme(autokošare)do 12m | h | 2
| h)uporaba hidraulične platforme(autokošare)preko 12m | h | 2
44. | Podizanje, cementiranje i učvrščivanje betonskog stupa ( Betonski stup na deponij gradilišta doprema naručilac),težine do 2000 kg | kom | 5
45. | Podizanje jednostrukog drvenog stupa
| a) H= 8 - 10 m | kom | 2
| b) H = 11 - 14 m | kom | 7
46. | Prijenos drvenih stupova po neravnom terenu do dostupnih mjesta na udaljenosti do 100 m
| a) H= 8 - 10 m | kom | 2
| b) H = 11 - 14 m | kom | 7
47. | Zamjena metalnog luka na stupu javne rasvjete,ravnom cijevi
| a) H= 8 - 10 m | kom | 1
| b) H = 11 - 14 m | kom | 1
48. | Demontaža drvenih stupova i sanacija stupnog mjesta | kom | 5
49. | Ugradnja betonskih rubnjaka veličine 8x15x100cm ili 15x25x100cm | kom | 5
50. | Ugradnja nove podne obloge nakon polaganja podzemnih instalacija | m2 | 5
51. | Popravak pete, plastificiranje, kitanje i lakiranje poliesaterskog stupa (H=3-5m) | kom | 1
GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO:
5. ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA -uključen prijevoz,rad i materijal
Red. Broj | OPIS RADOVA | JM | Količina | Cijena (kuna) | Iznos (kuna)
Antikorozivna zaštita Fe stupova javne rasvjete (temeljni dvokomponentni epoksidni premaz)
1. | Antikorozivna zaštita građevinske bravarije | m2 | 2
2. | Stup visine do 6 m | kom | 5
3. | Stup visine do 8 m | kom | 5
4. | Stup visine do 10 m | kom | 5
5. | Stup visine do 12 m | kom | 5
6. | Stup visine do 14 m | kom | 1
7. | Kandelaber visine 8 m | kom | 35
8. | Kandelaber visine 10 m | kom | 15
9. | Kandelaber visine 12 m | kom | 10
10. | Kandelaber visine 14 m | kom | 2
11. | Dodatni krak | kom | 2
12. | Zidni krak na fasadi | kom | 2
13. | Dodatni krak na fasadi | kom | 2
Antikorozivna zaštita Fe stupova javne rasvjete (završni epoksidni premaz - boja po dogovoru s investitorom)
14. | Antikorozivna zaštita građevinske bravarije | m2 | 2
15. | Stup visine do 6 m | kom | 5
16. | Stup visine do 8 m | kom | 5
17. | Stup visine do 10 m | kom | 5
18. | Stup visine do 12 m | kom | 5
19. | Stup visine do 14 m | kom | 1
20. | Kandelaber visine 8 m | kom | 35
21. | Kandelaber visine 10 m | kom | 15
22. | Kandelaber visine 12 m | kom | 10
23. | Kandelaber visine 14 m | kom | 2
24. | Dodatni krak | kom | 2
25. | Zidni krak na fasadi | kom | 2
26. | Dodatni krak na fasadi | kom | 2
ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA - UKUPNO:
Napomena:Radovima je potrebno pristupiti uz sve portrebne predradnje,prema pravilima struke.
Pod prijevozom se podrazumjeva uporaba autokošare.
6. MATERIJAL I REZERVNI DIJELOVI
Red. Broj | OPIS MATERIJALA | JM | Količina | Cijena (kuna) | Iznos (kuna)
KABELI
1. | Elkalex 2 x 16 mm2 | m | 100
2. | Elkalex 4 x 16 mm2 | m | 200
3. | Kabel PP41 4 x 16 mm2 | m | 10
4. | Kabel PP41 4 x 25 mm2 | m | 10
5. | Kabel PP41 A 4 x 16 mm2 | m | 10
6. | Kabel PP41 A 4 x 25 mm2 | m | 10
7. | Kabel PP41 A 4 x 35 mm2 | m | 10
8. | Kabel PPOO 3 x 1,5 mm2 | m | 10
9. | Kabel PPOO 3 x 2,5 mm2 | m | 10
10. | Kabel PPOO 3 x 4 mm2 | m | 10
11. | Kabel PPOO 3 x 6 mm2 | m | 10
12. | Kabel PPOO 3 x 10 mm2 | m | 10
13. | Kabel PPOO 4 x 6 mm2 | m | 10
14. | Kabel PPOO 4 x 10 mm2 | m | 10
15. | Kabel PPOO 4 x 16 mm2 | m | 10
16. | Kabel PPOO 4 x 25 mm2 | m | 10
17. | Kabel PPOO 4 x 35 mm2 | m | 10
18. | Kabel PPOO 5 x 1,5 mm2 | m | 10
19. | Kabel PPOO 5 x 2,5 mm2 | m | 10
20. | Kabel PPOO 5 x 4 mm2 | m | 10
21. | Kabel PPOO 5 x 6 mm2 | m | 10
22. | Kabel PPOO 5 x 10 mm2 | m | 10
23. | Kabel PPOO 5 x 16 mm2 | m | 10
24. | Kabel PPOO 5 x 25 mm2 | m | 10
25. | Kabel PPOO-A 4 x 16 mm2 | m | 10
26. | Kabel PPOO-A 4 x 25 mm2 | m | 1300
27. | Kabel PPOO-A 4 x 35 mm2 | m | 10
28. | Kabel XPOO-A 4 x 16 mm2 | m | 10
29. | Kabel XPOO-A 4 x 25 mm2 | m | 10
30. | Kabel XPOO-A 4 x 35 mm2 | m | 10
31. | Kabel FG16OR16 3 x 1,5 mm2 | m | 10
32. | Kabel FG16OR16 3 x 2,5 mm2 | m | 10
33. | Kabel FG16OR16 3 x 4 mm2 | m | 10
34. | Kabel FG16OR16 3 x 6 mm2 | m | 10
35. | Kabel FG16OR16 3 x 10 mm2 | m | 10
36. | Kabel FG16OR16 5 x 1,5 mm2 | m | 10
37. | Kabel FG16OR16 5 x 2,5 mm2 | m | 10
38. | Kabel FG16OR16 5 x 4 mm2 | m | 10
39. | Kabel FG16OR16 5 x 6 mm2 | m | 10
40. | Kabel FG16OR16 5 x 10 mm2 | m | 10
41. | Kabel FG16OR16 5 x 16 mm2 | m | 10
42. | Kabel FG16OR16 5 x 25 mm2 | m | 10
43. | Kabel PPL 3 x 0,75 mm2 | m | 10
44. | Kabel PPL 3 x 1,5 mm2 | m | 10
45. | Kabel PPL 3 x 2,5 mm2 | m | 10
46. | Kabel P/F 6 mm2 | m | 10
47. | Kabel P/F 10 mm2 | m | 50
48. | Kabel P/F 16 mm2 | m | 10
KABELSKI PRIBOR
49. | Kabelski završetak za 1 kV kabele, za presjek vodiča 4-16 mm2 | m | 5
50. | Kabelski završetak za 1 kV kabele, za presjek vodiča 25-50 mm2 | m | 5
51. | Kabelska spojnica za 1 kV kabele, za presjek vodiča 6-16 mm2 | kom | 35
52. | Kabelska spojnica za 1 kV kabele, za presjek vodiča 25-50 mm2 | kom | 1
53. | Stezne cijevi srednjestjenkaste za promjer kabela 5,5 - 14,5 mm, I=1m | kom | 35
54. | Kabelska stopica Cu za prešanje 10 mm2 ,vijak 6 mm | kom | 5
55. | Kabelska stopica Cu za prešanje 16 mm2 ,vijak 8 mm | kom | 5
56. | Kabelska stopica Cu za prešanje 25 mm2 ,vijak 8,10,12 mm | kom | 20
57. | Kabelska stopica Al/Cu za prešanje 16 mm2 ,vijak 8 mm | kom | 10
58. | Kabelska stopica Al/Cu za prešanje 25 mm2 ,vijak 10 mm | kom | 10
59. | Kabelska stopica Al/Cu za prešanje 35 mm2 ,vijak 12 mm | kom | 10
60. | Kabelska stopica Al 25 mm2 , vijak 10 mm | kom | 10
61. | Kabelska stopica Al 35 mm2 , vijak 10 mm | kom | 5
62. | Vezni tuljak Cu 1-10 kV 10 mm2 | kom | 10
63. | Vezni tuljak Cu 1-10 kV 16 mm2 | kom | 20
64. | Vezni tuljak Cu 1-10 kV 25 mm2 | kom | 20
65. | Vezni tuljak Al 1-10 kV 16 mm2 | kom | 150
66. | Vezni tuljak Al 1-10 kV 25 mm2 | kom | 10
67. | Vezni tuljak Al 1-10 kV 35 mm2 | kom | 10
DRVENI STUPOVI
68. | Stup impregrirani 7 m | kom | 1
69. | Stup impregrirani 8 m | kom | 2
70. | Stup impregrirani 9 m | kom | 4
BETONSKI STUPOVI
71. | Stup betonski N-9 | kom | 2
72. | Stup betonski NO-9 | kom | 2
73. | Stup betonski K-9 | kom | 2
METALNI STUPOVI
74. | Čelični vruće pocinčani cijevni usadni rasvjetni stup ukupne visine iznad zemlje H=4,0 met. (4,0+0,5 met.) kao tip OMEGA ORS C2-4 ili jednakovrijedan; sa otvorom za razdjelnicu stupa minimalno 350x75mm, dimenzioniran za treću zonu zaštite od vjetra (35 m/s). Visina konstrukcije stupa je 4,5 m. Stup se izrađuje iz dva segmenta: prvi segment iz okrugle cijevi Φ133x4; L=1700mm i drugi segment iz okrugle cijevi Φ76,1x3,2 L=3000mm. Kvaliteta osnovnog materijala stupa je S235J2H prema HRN EN 10210,a vrućeg pocinčavanja EN ISO 1461. Na vrh stupa se postavljaju tipska rasvjetna tijela maksimalne mase do 70 kg i maksimalne površine izložene djelovanju vjetra od 0,3 m2 Stup se sidri u AB temelj direktno. Dubina sidrenja je 50 cm. | kom | 10
75. | Čelični vruće pocinčani cijevni usadni rasvjetni stup ukupne visine iznad zemlje H=5,0 met. (5,0+0,5 met.) kao tip OMEGA ORS C2-5 ili jednakovrijedan; sa otvorom za razdjelnicu stupa minimalno 350x75mm, dimenzioniran za treću zonu zaštite od vjetra (35 m/s). Visina konstrukcije stupa je 5,5 m. Stup se izrađuje iz dva segmenta: prvi segment iz okrugle cijevi Φ133x4; L=2000mm i drugi segment iz okrugle cijevi Φ76,1x3,2 L=3700mm. Kvaliteta osnovnog materijala stupa je S235J2H prema HRN EN 10210,a vrućeg pocinčavanja EN ISO 1461. Na vrh stupa se postavljaju tipska rasvjetna tijela maksimalne mase do 70 kg i maksimalne površine izložene djelovanju vjetra od 0,3 m2 Stup se sidri u AB temelj direktno. Dubina sidrenja je 50 cm. | kom | 10
76. | Čelični vruće pocinčani cijevni usadni rasvjetni stup ukupne visine iznad zemlje H=6,0 met. (6,0+0,5 met.) kao tip OMEGA ORS C2-6 ili jednakovrijedan; sa otvorom za razdjelnicu stupa minimalno 350x75mm, dimenzioniran za treću zonu zaštite od vjetra (35 m/s). Visina konstrukcije stupa je 5,5 m. Stup se izrađuje iz dva segmenta: prvi segment iz okrugle cijevi Φ133x4; L=2000mm i drugi segment iz okrugle cijevi Φ76,1x3,2 L=4700mm. Kvaliteta osnovnog materijala stupa je S235J2H prema HRN EN 10210,a vrućeg pocinčavanja EN ISO 1461. Na vrh stupa se postavljaju tipska rasvjetna tijela maksimalne mase do 70 kg i maksimalne površine izložene djelovanju vjetra od 0,3 m2 Stup se sidri u AB temelj direktno. Dubina sidrenja je 50 cm. | kom | 5
77. | Čelični vruće pocinčani cijevni usadni rasvjetni stup ukupne visine iznad zemlje H=8,0 met. (8,0+0,5 met.) kao tip OMEGA ORS C2-8/3 ili jednakovrijedan; sa otvorom za razdjelnicu stupa minimalno 350x85mm, dimenzioniran za treću zonu zaštite od vjetra (35 m/s). Visina konstrukcije stupa je 8,5 m. Stup se izrađuje iz tri segmenta: prvi segment iz okrugle cijevi Φ159x4; L=3000mm, drugi segment iz okrugle cijevi Φ127x4,0 L=2750mm i treći segment iz okrugle cijevi Φ88,9x3,2 L=2750mm. Kvaliteta osnovnog materijala stupa je S235J2H prema HRN EN 10210,a vrućeg pocinčavanja EN ISO 1461. Na vrh stupa se postavljaju tipska rasvjetna tijela maksimalne mase do 70 kg i maksimalne površine izložene djelovanju vjetra od 0,3 m2 Stup se sidri u AB temelj direktno. Dubina sidrenja je 50 cm. | kom | 5
78. | Čelični vruće pocinčani cijevni usadni rasvjetni stup ukupne visine iznad zemlje H=10,0 met. (10,0+0,8met.) kao tip OMEGA ORS C2-10/3 ili jednakovrijedan; sa otvorom za razdjelnicu stupa minimalno 350x85mm, dimenzioniran za treću zonu zaštite od vjetra (35 m/s). Visina konstrukcije stupa je 10,8 m. Stup se izrađuje iz tri segmenta: prvi segment iz okrugle cijevi Φ159x4,5; L=5200mm, drugi segment iz okrugle cijevi Φ127x4,0 L=2800mm i treći segment iz okrugle cijevi Φ88,9x3,2 L=2800mm. Kvaliteta osnovnog materijala stupa je S235J2H prema HRN EN 10210,a vrućeg pocinčavanja EN ISO 1461. Na vrh stupa se postavljaju tipska rasvjetna tijela maksimalne mase do 70 kg i maksimalne površine izložene djelovanju vjetra od 0,3 m2 Stup se sidri u AB temelj direktno. Dubina sidrenja je 80 cm. | kom | 5
79. | Čelični vruće pocinčani cijevni usadni rasvjetni stup zaštićen dvokomponentnim epoksidnim premazom i završnim premazom u boji po dogovoru sa investitorom ukupne visine iznad zemlje H=4,0 met. (4,0+0,5 met.) kao tip OMEGA ORS C2-4 ili jednakovrijedan; sa otvorom za razdjelnicu stupa minimalno 350x75mm, dimenzioniran za treću zonu zaštite od vjetra (35 m/s). Visina konstrukcije stupa je 4,5 m. Stup se izrađuje iz dva segmenta: prvi segment iz okrugle cijevi Φ133x4; L=1700mm i drugi segment iz okrugle cijevi Φ76,1x3,2 L=3000mm. Kvaliteta osnovnog materijala stupa je S235J2H prema HRN EN 10210,a vrućeg pocinčavanja EN ISO 1461. Na vrh stupa se postavljaju tipska rasvjetna tijela maksimalne mase do 70 kg i maksimalne površine izložene djelovanju vjetra od 0,3 m2 Stup se sidri u AB temelj direktno. Dubina sidrenja je 50 cm. | kom | 1
80. | Čelični vruće pocinčani cijevni usadni rasvjetni stup zaštićen dvokomponentnim epoksidnim premazom i završnim premazom u boji po dogovoru sa investitorom ukupne visine iznad zemlje H=5,0 met. (5,0+0,5 met.) kao tip OMEGA ORS C2-5 ili jednakovrijedan; sa otvorom za razdjelnicu stupa minimalno 350x75mm, dimenzioniran za treću zonu zaštite od vjetra (35 m/s). Visina konstrukcije stupa je 5,5 m. Stup se izrađuje iz dva segmenta: prvi segment iz okrugle cijevi Φ133x4; L=2000mm i drugi segment iz okrugle cijevi Φ76,1x3,2 L=3700mm. Kvaliteta osnovnog materijala stupa je S235J2H prema HRN EN 10210,a vrućeg pocinčavanja EN ISO 1461. Na vrh stupa se postavljaju tipska rasvjetna tijela maksimalne mase do 70 kg i maksimalne površine izložene djelovanju vjetra od 0,3 m2 Stup se sidri u AB temelj direktno. Dubina sidrenja je 50 cm. | kom | 1
81. | Čelični vruće pocinčani cijevni usadni rasvjetni stup zaštićen dvokomponentnim epoksidnim premazom i završnim premazom u boji po dogovoru sa investitorom ukupne visine iznad zemlje H=6,0 met. (6,0+0,5 met.) kao tip OMEGA ORS C2-6 ili jednakovrijedan; sa otvorom za razdjelnicu stupa minimalno 350x75mm, dimenzioniran za treću zonu zaštite od vjetra (35 m/s). Visina konstrukcije stupa je 5,5 m. Stup se izrađuje iz dva segmenta: prvi segment iz okrugle cijevi Φ133x4; L=2000mm i drugi segment iz okrugle cijevi Φ76,1x3,2 L=4700mm. Kvaliteta osnovnog materijala stupa je S235J2H prema HRN EN 10210,a vrućeg pocinčavanja EN ISO 1461. Na vrh stupa se postavljaju tipska rasvjetna tijela maksimalne mase do 70 kg i maksimalne površine izložene djelovanju vjetra od 0,3 m2 Stup se sidri u AB temelj direktno. Dubina sidrenja je 50 cm. | kom | 1
82. | Čelični vruće pocinčani cijevni usadni rasvjetni stup zaštićen dvokomponentnim epoksidnim premazom i završnim premazom u boji po dogovoru sa investitorom ukupne visine iznad zemlje H=8,0 met. (8,0+0,5 met.) kao tip OMEGA ORS C2-8/3 ili jednakovrijedan; sa otvorom za razdjelnicu stupa minimalno 350x85mm, dimenzioniran za treću zonu zaštite od vjetra (35 m/s). Visina konstrukcije stupa je 8,5 m. Stup se izrađuje iz tri segmenta: prvi segment iz okrugle cijevi Φ159x4; L=3000mm, drugi segment iz okrugle cijevi Φ127x4,0 L=2750mm i treći segment iz okrugle cijevi Φ88,9x3,2 L=2750mm. Kvaliteta osnovnog materijala stupa je S235J2H prema HRN EN 10210,a vrućeg pocinčavanja EN ISO 1461. Na vrh stupa se postavljaju tipska rasvjetna tijela maksimalne mase do 70 kg i maksimalne površine izložene djelovanju vjetra od 0,3 m2 Stup se sidri u AB temelj direktno. Dubina sidrenja je 50 cm. | kom | 1
83. | Čelični vruće pocinčani cijevni usadni rasvjetni stup zaštićen dvokomponentnim epoksidnim premazom i završnim premazom u boji po dogovoru sa investitorom ukupne visine iznad zemlje H=10,0 met. (10,0+0,8met.) kao tip OMEGA ORS C2-10/3 ili jednakovrijedan; sa otvorom za razdjelnicu stupa minimalno 350x85mm, dimenzioniran za treću zonu zaštite od vjetra (35 m/s). Visina konstrukcije stupa je 10,8 m. Stup se izrađuje iz tri segmenta: prvi segment iz okrugle cijevi Φ159x4,5; L=5200mm, drugi segment iz okrugle cijevi Φ127x4,0 L=2800mm i treći segment iz okrugle cijevi Φ88,9x3,2 L=2800mm. Kvaliteta osnovnog materijala stupa je S235J2H prema HRN EN 10210,a vrućeg pocinčavanja EN ISO 1461. Na vrh stupa se postavljaju tipska rasvjetna tijela maksimalne mase do 70 kg i maksimalne površine izložene djelovanju vjetra od 0,3 m2 Stup se sidri u AB temelj direktno. Dubina sidrenja je 80 cm. | kom | 1
METALNI STUPOVI SA LUKOM:
84. | Fe, 8,5m sa jednim lukom | kom | 2
85. | Fe,10,7m sa jednim lukom | kom | 2
86. | Fe,10,7m sa dva luka | kom | 2
87. | Fe,12,7m sa jednim lukom | kom | 2
88. | Fe,12,7m sa dva luka | kom | 2
89. | Fe,12,7m sa tri luka | kom | 2
DEKORATIVNI STUPOVI
90. | Stup kao PALO CONICO 1481 H=4500MM GRAFITE ili jednakovrijedan. Stožasti stup za rasvjetu namijenjen za usadnu ugradnju u betonski temelj. Izrađen od čeličnog lima, vruće pocinčan i obojan u RAL GRAPHITE 7016. Ukupne visine 4500mm, 500mm ugradnja u betonski temelj, 4000mm visina stupa bez temelja, za opterećenja navedena u standardu EN 40-3-1. Završetak stupa ɸ60mm. Stup mora biti opremljen stupnim razdjelnikom sa 2x16A osiguračima, koji je smješten u stupu na 1000mm od temelja. Izolacijska zaštita klasa II. | kom | 1
91. | Stup kao PALO CONICO 1481 H=5500MM GRAFITEili jednakovrijedan. Stožasti stup za rasvjetu namijenjen za usadnu ugradnju u betonski temelj. Izrađen od čeličnog lima, vruće pocinčan i obojan u RAL GRAPHITE 7016. Ukupne visine 5500mm, 500mm ugradnja u betonski temelj, 5000mm visina stupa bez temelja, za opterećenja navedena u standardu EN 40-3-1. Završetak stupa ɸ60mm. Stup mora biti opremljen stupnim razdjelnikom sa 2x16A osiguračima, koji je smješten u stupu na 1000mm od temelja. Izolacijska zaštita klasa II. | kom | 1
92. | Stup kao PALO CONICO 1481 H=6800MM GRAFITE ili jednakovrijedan. Stožasti stup za rasvjetu namijenjen za usadnu ugradnju u betonski temelj. Izrađen od čeličnog lima, vruće pocinčan i obojan u RAL GRAPHITE 7016. Ukupne visine 6800mm, 800mm ugradnja u betonski temelj, 6000mm visina stupa bez temelja, za opterećenja navedena u standardu EN 40-3-1. Završetak stupa ɸ60mm. Stup mora biti opremljen stupnim razdjelnikom sa 2x16A osiguračima, koji je smješten u stupu na 1000mm od temelja. Izolacijska zaštita klasa II. | kom | 1
93. | Stup kao PALO CONICO 1481 H=7800MM GRAFITE ili jednakovrijedan. Stožasti stup za rasvjetu namijenjen za usadnu ugradnju u betonski temelj. Izrađen od čeličnog lima, vruće pocinčan i obojan u RAL GRAPHITE 7016. Ukupne visine 7800mm, 800mm ugradnja u betonski temelj, 7000mm visina stupa bez temelja, za opterećenja navedena u standardu EN 40-3-1. Završetak stupa ɸ60mm. Stup mora biti opremljen stupnim razdjelnikom sa 2x16A osiguračima, koji je smješten u stupu na 1000mm od temelja. Izolacijska zaštita klasa II. | kom | 1
94. | kao Stup NERI 738,ili jednakovrijedan, usadni,ukupne visine 3,8m(zaobljena kozola visine 2,7m)sa svjetiljkom MORFOMATIK 150 NAV-T,komplet | kom | 1
95. | kao Stup NERI 738, ili jednakovrijedan, usadni,ukupne visine 9,34m(zaobljena kozola visine 2,7m)sa svjetiljkom MORFOMATIK 150 NAV-T,komplet | kom | 1
96. | kao Stup NERI 538, ili jednakovrijedan, usadni,ukupne visine 6,82m(zaobljena kozola visine 1,44m)sa svjetiljkom MORFOMATIK 70 NAV-T,komplet | kom | 1
97. | kao Stup PORT 1P H3 Metalko Buje ili jednakovrijedan | kom | 2
98. | kao Stup PORT 2P H3 Metalko Buje ili jednakovrijedan | kom | 1
99. | kao Stup PORT 3P H3 Metalko Buje ili jednakovrijedan | kom | 1
PLASTIČNI STUPOVI
100. | kao Ukrasni stup "Petačan" 3,6m ili jednakovrijedan | kom | 1
101. | Poliesterski 5m | kom | 10
102. | Poliesterski 10m | kom | 2
ZIDNE KONZOLE I LUKOVI
103. | Dekorativna konzola,kao BEL 1K Metalko Buje ili jednakovrijedna | kom | 2
104. | Fe zidni krak 3m sa jednim lukom | kom | 2
SVJETILJKE
105. | Svjetiljka kao LUCERNA 3216 LED 28W CLD CELL ANTR ili jednakovrijedna Urbana viseća klasična feral LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima i elektronskim napajanjem za ovjesnu montažu sa prihvatom za ovjes promjera ɸ ≥ 480mm, visine h≥ 640mm, oblik obrnutog stošca. Širokosnopna distribucija svijetla, LED izvori svjetlosti maksimalno 28W, svjetlosni tok minimalno 3.500 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000K. Faktor snage ≥0,9. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 10,6 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP68, opremljena sklopkom za stavljanje svjetiljke u bez naponsko stanje prilikom otvaranja tijela svjetiljke pri montaži i održavanju iste. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 80%: 80.000h (L80B20). Prenaponska zaštita 4/6 kV. Razred izolacije II. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo svjetiljke lijevani aluminij RAL antracite 7016. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK08. Visoka zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 5
106. | Svjetiljka kao DISCO5 3334 LED 132W CLD CELL GRAF ili jednakovrijedna. Urbana moderna LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima 12 LED modula i elektronskim napajanjem za montažu na stup prihvata ɸ60mm, promjera ɸ ≥ 680mm, visine h≥ 270mm, oblik prstenastog diska. Širokosnopna rotosimetrična distribucija svijetla, LED izvori svjetlosti maksimalno 135W, svjetlosni tok minimalno 12.290 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 80. Temperatura boje svjetla 3.000K. Faktor snage ≥0,9. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 12 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP68. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 80%: 80.000h (L80B20). Prenaponska zaštita 4/6 kV. Razred izolacije II. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo i poklopac svjetiljke lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje RAL GRAPHITE 7016. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK08. Visoka zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 5
107. | Svjetiljka kao LOTO 3340 LED 38W CLD CELL GRAF ili jednakovrijedna. Urbana moderna LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima svijetla 6 LED modula elektronskim napajanjem za montažu na stup prihvata ɸ60mm, promjera ɸ ≥ 580mm, visine h≥ 650mm, oblik otvorenog obrnutog stošca. Širokosnopna rotosimetrična distribucija svijetla, LED izvori svjetlosti maksimalno 40W, svjetlosni tok minimalno 3.950 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 80. Temperatura boje svjetla 3.000K. Faktor snage ≥0,9. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 13 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP68 izloženost vjetru 1046 cm2. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 80%: 80.000h (L80B10). Prenaponska zaštita 4/6 kV. Razred izolacije II. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo i poklopac svjetiljke lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje RAL GRAPHITE 7016. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK09. Visoka zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 5
108. | Svjetiljka kao GARDA 3355 LED 34W CLD CELL ANTR 3000K ili jednakovrijedna. Urbana moderna LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima svijetla 24 LED modula elektronskim napajanjem za montažu na stup prihvata ɸ60mm, promjera ɸ ≥ 400mm, visine h≥ 620mm, oblik otvorenog obrnutog stošca. Širokosnopna rotosimetrična distribucija svijetla, LED izvori svjetlosti maksimalno 53W, svjetlosni tok minimalno 5.000 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000K. Faktor snage ≥0,9. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 6 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP68. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 80%: 80.000h (L80B10). Prenaponska zaštita 4/6 kV. Razred izolacije II. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo i poklopac svjetiljke lijevani aluminij RAL ANTRACITE 7016. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK09. Visoka zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 5
109. | Svjetiljka kao SELLA1 3290 LED 42W CLD CELL GRAF ili jednakovrijedna. Cestovna LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima svijetla i elektronskim napajanjem za montažu na stup ili konzolu prihvata ɸ46mm/ɸ76mm s mogućnošću podešavanje otklona u koracima po 5° (ukupno 20°), dimenzija 600mm×290mm×190mm (dopušteno odstupanje do 10%). Cestovna optika fasatirani reflektor sa lećom i integriranim LED izvorom 8 LED modula. LED izvori svjetlosti ukupne snage maksimalno 42W, svjetlosni tok minimalno 4.700 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000 K. Faktor snage ≥0,92. opremljena sklopkom za stavljanje svjetiljke u bez naponsko stanje prilikom otvaranja tijela svjetiljke pri montaži i održavanju iste; opremljena kondenzacijskim ventilom; izloženost vjetru L=1750cm2. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Opremljena antikondezacijskim filterom. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 7,20 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP68. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 80%: 100.000h (L80B10). Prenaponska zaštita 4/6 kV s mogučnošću ugradnje dodatne prenaponske zaštite do 10kV. Razred izolacije II. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo i poklopac svjetiljke lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje RAL GRAPHITE 7016. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od kaljenog stakla debljine 4mm. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK09. Visoka zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 1
110. | Svjetiljka kao SELLA1 3290 LED 84W CLD CELL GRAF ili jednakovrijedna. Cestovna LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima i elektronskim napajanjem za montažu na stup ili konzolu prihvata ɸ46mm/ɸ76mm s mogućnošću podešavanje otklona u koracima po 5° (ukupno 20°), dimenzija 600mm×290mm×190mm (dopušteno odstupanje do 10%). Cestovna optika fasatirani reflektor sa lećom i integriranim LED izvorom 16 LED modula. LED izvori svjetlosti ukupne snage maksimalno 84W, svjetlosni tok minimalno 9.400 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000 K. Faktor snage ≥0,92. opremljena sklopkom za stavljanje svjetiljke u bez naponsko stanje prilikom otvaranja tijela svjetiljke pri montaži i održavanju iste; opremljena kondenzacijskim ventilom; izloženost vjetru L=1750cm2. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Opremljena antikondezacijskim filterom. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 7,20 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP68. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 80%: 100.000h (L80B10). Prenaponska zaštita 4/6 kV s mogučnošću ugradnje dodatne prenaponske zaštite do 10kV. Razred izolacije II. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo i poklopac svjetiljke lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje, RAL GRAPHITE 7016. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od kaljenog stakla debljine 4mm. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK09. Visoka zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 1
111. | Svjetiljka kao SELLA1 3290 LED 126W CLD CELL GRAF ili jednakovrijedna. Cestovna LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima i elektronskim napajanjem za montažu na stup ili konzolu prihvata ɸ46mm/ɸ76mm s mogućnošću podešavanje otklona u koracima po 5° (ukupno 20°), dimenzija 600mm×290mm×190mm (dopušteno odstupanje do 10%). Cestovna optika fasatirani reflektor sa lećom i integriranim LED izvorom 24 LED modula. LED izvori svjetlosti ukupne snage maksimalno 126W, svjetlosni tok minimalno 14.000 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000 K. Faktor snage ≥0,92. opremljena sklopkom za stavljanje svjetiljke u bez naponsko stanje prilikom otvaranja tijela svjetiljke pri montaži i održavanju iste; opremljena kondenzacijskim ventilom; izloženost vjetru L=1750cm2. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Opremljena antikondezacijskim filterom. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 7,20 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP68. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 80%: 100.000h (L80B10). Prenaponska zaštita 4/6 kV s mogučnošću ugradnje dodatne prenaponske zaštite do 10kV. Razred izolacije II. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo i poklopac svjetiljke lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje RAL GRAPHITE 7016. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od kaljenog stakla debljine 4mm. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK09. Visoka zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 1
112. | Svjetiljka kao SELLA1 3291 LED 42W CLD CELL GRAF ili jednakovrijedna. Cestovna LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima i elektronskim napajanjem za montažu na stup ili konzolu prihvata ɸ46mm/ɸ76mm s mogućnošću podešavanje otklona u koracima po 5° (ukupno 20°), dimenzija 600mm×290mm×190mm (dopušteno odstupanje do 10%). Cestovna širokosnopna optika ≥65° fasatirani reflektor sa lećom i integriranim LED izvorom 8 LED modula. LED izvori svjetlosti ukupne snage maksimalno 42W, svjetlosni tok minimalno 4.650 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000 K. Faktor snage ≥0,92. opremljena sklopkom za stavljanje svjetiljke u bez naponsko stanje prilikom otvaranja tijela svjetiljke pri montaži i održavanju iste; opremljena kondenzacijskim ventilom; izloženost vjetru L=1750cm2. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Opremljena antikondezacijskim filterom. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 7,20 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP68. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 80%: 100.000h (L80B10). Prenaponska zaštita 4/6 kV s mogučnošću ugradnje dodatne prenaponske zaštite do 10kV. Razred izolacije II. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo i poklopac svjetiljke lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje RAL GRAPHITE 7016. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od kaljenog stakla debljine 4mm. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK09. Visoka zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 1
113. | Svjetiljka kao SELLA1 3291 LED 84W CLD CELL GRAF ili jednakovrijedna.Cestovna LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima i elektronskim napajanjem za montažu na stup ili konzolu prihvata ɸ46mm/ɸ76mm s mogućnošću podešavanje otklona u koracima po 5° (ukupno 20°), dimenzija 600mm×290mm×190mm (dopušteno odstupanje do 10%). Cestovna širokosnopna optika ≥65° fasatirani reflektor sa lećom i integriranim LED izvorom 16 LED modula. LED izvori svjetlosti ukupne snage maksimalno 84W, svjetlosni tok minimalno 9.330 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000 K. Faktor snage ≥0,92. opremljena sklopkom za stavljanje svjetiljke u bez naponsko stanje prilikom otvaranja tijela svjetiljke pri montaži i održavanju iste; opremljena kondenzacijskim ventilom; izloženost vjetru L=1750cm2. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Opremljena antikondezacijskim filterom. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 7,20 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP68. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 80%: 100.000h (L80B10). Prenaponska zaštita 4/6 kV s mogučnošću ugradnje dodatne prenaponske zaštite do 10kV. Razred izolacije II. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo i poklopac svjetiljke lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje RAL GRAPHITE 7016. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od kaljenog stakla debljine 4mm. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK09. Visoka zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1.. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 1
114. | Svjetiljka kao SELLA1 3291 LED 126W CLD CELL GRAF ili jednakovrijedna. Cestovna LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima i elektronskim napajanjem za montažu na stup ili konzolu prihvata ɸ46mm/ɸ76mm s mogućnošću podešavanje otklona u koracima po 5° (ukupno 20°), dimenzija 600mm×290mm×190mm (dopušteno odstupanje do 10%). Cestovna širokosnopna optika ≥65° fasatirani reflektor sa lećom i integriranim LED izvorom 24 LED modula. LED izvori svjetlosti ukupne snage maksimalno 126W, svjetlosni tok minimalno 13.980 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000 K. Faktor snage ≥0,92. opremljena sklopkom za stavljanje svjetiljke u bez naponsko stanje prilikom otvaranja tijela svjetiljke pri montaži i održavanju iste; opremljena kondenzacijskim ventilom; izloženost vjetru L=1750cm2. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Opremljena antikondezacijskim filterom. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 7,20 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP68. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 80%: 100.000h (L80B10). Prenaponska zaštita 4/6 kV s mogučnošću ugradnje dodatne prenaponske zaštite do 10kV. Razred izolacije II. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo i poklopac svjetiljke lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje RAL GRAPHITE 7016. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od kaljenog stakla debljine 4mm. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK09. Visoka zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 1
115. | Svjetiljka kao MINI STELVIO 3375 LED 36W CLD CELL ANTR ili jednakovrijedna. Cestovna LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima i elektronskim napajanjem za montažu na stup ili konzolu prihvata ɸ60mms mogućnošću podešavanje otklona u koracima po 5° (ukupno 15°), dimenzija 530mm×280mm×160mm (dopušteno odstupanje do 10%). Cestovna širokosnopna optika sa integriranim LED izvorom 24 LED modula. LED izvori svjetlosti ukupne snage maksimalno 36W, svjetlosni tok minimalno 5.200 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000 K. Faktor snage ≥0,9 opremljena sklopkom za stavljanje svjetiljke u bez naponsko stanje prilikom otvaranja tijela svjetiljke pri montaži i održavanju iste; opremljena kondenzacijskim ventilom; izloženost vjetru L:139cm² F:400cm². Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Opremljena antikondezacijskim filterom. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 8 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP67. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 80%: 50.000h (L80B20). Prenaponska zaštita 6/8 kV s mogučnošću ugradnje dodatne prenaponske zaštite do 10kV. Razred izolacije II. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo i poklopac svjetiljke lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje RAL antracite 7016. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od kaljenog stakla debljine 4mm. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK09. Visoka zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1.Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 1
116. | Svjetiljka kao MINISTELVIO 3375 LED 61W CLD CELL ANTR ili jednakovrijedna. Cestovna LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima i elektronskim napajanjem za montažu na stup ili konzolu prihvata ɸ60mms mogućnošću podešavanje otklona u koracima po 5° (ukupno 15°), dimenzija 530mm×280mm×160mm (dopušteno odstupanje do 10%). Cestovna širokosnopna optika sa integriranim LED izvorom 36 LED modula. LED izvori svjetlosti ukupne snage maksimalno 61W, svjetlosni tok minimalno 7.790 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000 K. Faktor snage ≥0,9 opremljena sklopkom za stavljanje svjetiljke u bez naponsko stanje prilikom otvaranja tijela svjetiljke pri montaži i održavanju iste; opremljena kondenzacijskim ventilom; izloženost vjetru L:139cm² F:400cm². Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Opremljena antikondezacijskim filterom. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 8 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP67. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 80%: 50.000h (L80B20). Prenaponska zaštita 6/8 kV s mogučnošću ugradnje dodatne prenaponske zaštite do 10kV. Razred izolacije II. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo i poklopac svjetiljke lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje RAL antracite 7016. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od kaljenog stakla debljine 4mm. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK09. Visoka zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 1
117. | Svjetiljka kaoSTELVIO 3370 LED 127W CLD CELL ANTR ili jednakovrijedna. Cestovna LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima i elektronskim napajanjem za montažu na stup ili konzolu prihvata ɸ60mms mogućnošću podešavanje otklona u koracima po 5° (ukupno 15°), dimenzija 650mm×360mm×160mm (dopušteno odstupanje do 10%). Cestovna širokosnopna optika sa integriranim LED izvorom 60 LED modula. LED izvori svjetlosti ukupne snage maksimalno 127W, svjetlosni tok minimalno 15.930 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000 K. Faktor snage ≥0,9 opremljena sklopkom za stavljanje svjetiljke u bez naponsko stanje prilikom otvaranja tijela svjetiljke pri montaži i održavanju iste; opremljena kondenzacijskim ventilom; izloženost vjetru L:229cm² F:470cm². Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Opremljena antikondezacijskim filterom. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 8 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP67. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 80%: 50.000h (L80B20). Prenaponska zaštita 6/8 kV s mogučnošću ugradnje dodatne prenaponske zaštite do 10kV. Razred izolacije II. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo i poklopac svjetiljke lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje RAL antracite 7016. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od kaljenog stakla debljine 4mm. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK09. Visoka zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 1
118. | Svjetiljka kao STELVIO 3370 LED 152W CLD CELL ANTR ili jednakovrijedna. Cestovna LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima i elektronskim napajanjem za montažu na stup ili konzolu prihvata ɸ60mms mogućnošću podešavanje otklona u koracima po 5° (ukupno 15°), dimenzija 650mm×360mm×160mm (dopušteno odstupanje do 10%). Cestovna širokosnopna optika sa integriranim LED izvorom 72 LED modula. LED izvori svjetlosti ukupne snage maksimalno 152W, svjetlosni tok minimalno 19.420 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000 K. Faktor snage ≥0,9 opremljena sklopkom za stavljanje svjetiljke u bez naponsko stanje prilikom otvaranja tijela svjetiljke pri montaži i održavanju iste; opremljena kondenzacijskim ventilom; izloženost vjetru L:229cm² F:470cm². Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Opremljena antikondezacijskim filterom. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 8 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP67. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 80%: 50.000h (L80B20). Prenaponska zaštita 6/8 kV s mogučnošću ugradnje dodatne prenaponske zaštite do 10kV. Razred izolacije II. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo i poklopac svjetiljke lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje RAL antracite 7016. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od kaljenog stakla debljine 4mm. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK09. Visoka zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1..Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 1
119. | Svjetiljka kao STELVIO 3370 LED 205W CLD CELL ANTR ili jednakovrijedna. Cestovna LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima i elektronskim napajanjem za montažu na stup ili konzolu prihvata ɸ60mms mogućnošću podešavanje otklona u koracima po 5° (ukupno 15°), dimenzija 650mm×360mm×160mm (dopušteno odstupanje do 10%). Cestovna širokosnopna optika sa integriranim LED izvorom 96 LED modula. LED izvori svjetlosti ukupne snage maksimalno 205W, svjetlosni tok minimalno 25.900 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000 K. Faktor snage ≥0,9 opremljena sklopkom za stavljanje svjetiljke u bez naponsko stanje prilikom otvaranja tijela svjetiljke pri montaži i održavanju iste; opremljena kondenzacijskim ventilom; izloženost vjetru L:229cm² F:470cm². Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Opremljena antikondezacijskim filterom. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 8,5 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP67. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 80%: 50.000h (L80B20). Prenaponska zaštita 6/8 kV s mogučnošću ugradnje dodatne prenaponske zaštite do 10kV. Razred izolacije II. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo i poklopac svjetiljke lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje RAL antracite 7016. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od kaljenog stakla debljine 4mm. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK09. Visoka zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 1
120. | Svjetiljka kao CLIMA 1517 LED 43W CLD CELL GRAF ili jednakovrijedna. Urbana LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima i elektronskim napajanjem za montažu na stup prihvata ɸ60mm, promjera ɸ ≥ 520mm, visine h≥ 490mm, oblik obrnutog stošca. Širokosnopna distribucija svijetla, LED izvori svjetlosti maksimalno 43W, svjetlosni tok minimalno 5.130 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000K. Faktor snage ≥0,9. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 5,9 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP68. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 70%: 80.000h (L80B20). Prenaponska zaštita 4/6 kV. Razred izolacije II. Opseg temperature radne okoline Ta -20° ÷ + 40° C. Tijelo i poklopac ( poklopac konkavno lećastog oblika ) svjetiljke lijevani aluminij RAL GRAPHITE 7016. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od poli karbonata, UV stabilan. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 65, IK08. Visoka zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 1
121. | Svjetiljka kao CLIMA 1518 LED 43W CLD CELL GRAF ili jednakovrijedna. Urbana LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima i elektronskim napajanjem za montažu na stup prihvata ɸ60mm, promjera ɸ ≥ 520mm, visine h≥ 490mm, oblik obrnutog stošca. Širokosnopna distribucija svijetla sa pojačanom zaštitom od blještanja, LED izvori svjetlosti maksimalno 43W, svjetlosni tok minimalno 5.130 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000K. Faktor snage ≥0,9. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 5,9 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP68. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 70%: 80.000h (L80B20). Prenaponska zaštita 4/6 kV. Razred izolacije II. Opseg temperature radne okoline Ta -20° ÷ + 40° C. Tijelo i poklopac ( poklopac konkavno lećastog oblika ) svjetiljke lijevani aluminij RAL GRAPHITE 7016. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od poli karbonata, UV stabilan. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 65, IK08. Visoka zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 1
122. | Svjetiljka kao CLIMA 1570 LED 101W CLD CELL GRAF ili jednakovrijedna. Urbana LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima i elektronskim napajanjem za montažu na stup prihvata ɸ60mm, promjera ɸ ≥ 500mm, visine h≥ 420mm, oblik obrnutog stošca. Širokosnopna distribucija svijetla, LED izvori svjetlosti maksimalno 101W, svjetlosni tok minimalno 11.050 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000K. Faktor snage ≥0,9. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 5,9 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP68. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 70%: 80.000h (L70B20). Prenaponska zaštita 4/6 kV. Razred izolacije II. Opseg temperature radne okoline Ta -20° ÷ + 40° C. Tijelo i poklopac svjetiljke lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje RAL GRAPHITE 7016. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od poli karbonata, UV stabilan. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 65, IK08. Visoka zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 1
123. | Svjetiljka kao GLOBO 1335 LED 26W CLD CELL GREY9007 ili jednakovrijedna. Urbana LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima i elektronskim napajanjem za montažu na stup prihvata ɸ60mm/ɸ76mm, promjera ɸ ≥ 400mm, oblika KUGLE. Širokosnopna distribucija svijetla, zasjenita gornja polovica kugle, LED izvori svjetlosti maksimalno 26W, svjetlosni tok minimalno 1.4000 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 80. Temperatura boje svjetla 3.000 K. Faktor snage ≥0,9. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 4,5 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP68. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 80%: 50.000h (L80B20). Prenaponska zaštita 4/6 kV. Razred izolacije II. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo i poklopac svjetiljke lijevani aluminij i poli karbonat RAL 7008 (khaki grey). Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od poli karbonata, UV stabilan. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 65, IK08. Visoka zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljke. | kom | 1
124. | Solarna svjetiljka sa stupom i fotonaponskom pločom kao MONZA C PANNELL 1767 CLD CELL GREY9007 ili jednakovrijedna. Ulična LED svjetiljka s fotonaponskom pločom maksimalno 26W, 24 LED modula min. 100Lum / watt s visokoučinkovitom sekundarnom optikom, za ugradnju na stup 4 m / 6 m. Temperatura boje svjetlosti 3000K, životni vijek cca 70.000 sati, tijelo svjetiljke lijevani aluminij RAL SIVA 9007 IP66, s kaljenim staklom, debljine 5 mm, opremljena s upravljačkom jedinicom s mikroprocesorom za upravljanje i dimanje sustava za dobivanje odgovarajuće LED rasvjete sustavom MPPT (Maximum Power Point Tracker) i senzorom pokreta. LED svjetiljka u skladu s klasom rasvjete 82 (EN 11248-EN13201). Zaštita od svjetlosnog zagađenja po svim međunarodnim propisima ZONA1. Jamstvo minimalno 5 godina. Fotonaponska ploča monokristalna, 36 stanica solarni modul, 100Wp, TUV (IEC 61215: 2005), dim. 1200x540 mm, baterija 42A/h. Težina kutije, baterija i fotonaponska ploča cca 50 kg. Nosiva konstrukcija od nehrđajućeg čelika. | kom | 2
125. | Svjetiljka kao TIVOLI KN-143, 2 x 70 W NaVT ili jednakovrijedna. Kućište svjetiljke izrađeno je iz optiskanog aluminijskog lima sa podnožjem iz lijevanog aluminija, obojano postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su smještene na odvojivu ploču. Sjenilo je polimerno izrađeno iz PP, 30% opalno. Za pristup žarulji i predspojnim napravama potrebno je odvrnuti pričvrsni vijak na vrhu kućišta. Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorima za cos >0.85 i superpozicijskim propaljivačem. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz Priključne stezaljke: 4mm2 Grlo žarulje: 2xE27 Klasa električne zaštite: I Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP54 Otpornost sjenila na udarac: IK06 Maksimalna površina izložena vjetru: KN-143 0.20m2 | kom | 10
126. | Svjetiljka kao GAMALUX LVC 06/70W NaVT ili jednakovrijedna. Kućište i poklopac su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure i obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su smještene na odvojivu ploču, Odsijač je izrađen iz anodno zaštićenog, elektropoliranog duboko vučenog aluminijskog lima. Sjenilo je polimerno, izrađeno iz PC ili PMMA. Pristup žarulji je bez upotrebe alata, za pristup predspojnim napravama treba otpustiti sigurnosni vijak. Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorima za cos >0.85 i superpozicijskim propaljivačem. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Izvedbe sa dvije snage su opremljene EM prigušnicom sa dva otcjepa i preklopnikom snage. Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz Priključne stezaljke: 2.5mm2 Grlo žarulje: E27, E40 Klasa električne zaštite: I Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: optički dio IP54, prostor predspojnih naprava IP23 Otpornost sjenila na udarac: PC IK10, PMMA IK06 Maksimalna površina izložena vjetru: 0.1m2 | kom | 20
127. | Svjetiljka kao GAMALUX LVC 16/150W NaVT ili jednakovrijedna. Kućište i poklopac su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure i obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su smještene na nosač. Odsijač je izrađen iz anodno zaštićenog, elektropoliranog duboko vučenog aluminijskog lima. Sjenilo je izrađeno iz polikarbonata. Pristup žarulji je bez upotrebe alata, za pristup predspojnim napravama treba odvrnuti sigurnosni vijak. Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorima za cos>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Izvedbe sa dvije snage su opremljene EM prigušnicom sa dva otcjepa i preklopnikom snage. Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz Priključne stezaljke: 4mm2 Grlo žarulje: E40 Klasa električne zaštite: I Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: optički dio IP54, prostor predspojnih naprava IP23 Otpornost sjenila na udarac: PC IK10 Maksimalna površina izložena vjetru: 0.17m2 | kom | 5
128. | Svjetiljka kao GAMALUX LVC 16/250W NaVT ili jednakovrijedna. Kućište i poklopac su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure i obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su smještene na nosač. Odsijač je izrađen iz anodno zaštićenog, elektropoliranog duboko vučenog aluminijskog lima. Sjenilo je izrađeno iz polikarbonata. Pristup žarulji je bez upotrebe alata, za pristup predspojnim napravama treba odvrnuti sigurnosni vijak. Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorima za cos>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Izvedbe sa dvije snage su opremljene EM prigušnicom sa dva otcjepa i preklopnikom snage. Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz Priključne stezaljke: 4mm2 Grlo žarulje: E40 Klasa električne zaštite: I Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: optički dio IP54, prostor predspojnih naprava IP23 Otpornost sjenila na udarac: PC IK10 Maksimalna površina izložena vjetru: 0.17m2 | kom | 2
129. | Svjetiljka kao GAMALUX LVC 06/36W ili jednakovrijedna | kom | 1
130. | Svjetiljka kao SITECO ST 50 HST 70 W ili jednakovrijedna | kom | 1
131. | Svjetiljka kao SITECO ST 100 HST 150 W ili jednakovrijedna | kom | 1
132. | Svjetiljka kao SITECO Muschroom clear HSE/70 W ili jednakovrijedna | kom | 1
133. | Svjetiljka kao SITECO Latern opal HSE/70 W ili jednakovrijedna | kom | 1
134. | Svjetiljka kao SITECO Globe I opal HSE/70 W ili jednakovrijedna | kom | 1
135. | Svjetiljka kao SITECO Globe II HSE/70 W ili jednakovrijedna | kom | 1
136. | Svjetiljka kao SITECO Globe II HSE/70 W ili jednakovrijedna | kom | 1
137. | Svjetiljka kao TEP Kugla KS-10 N-500 Na70 W ili jednakovrijedna | kom | 1
138. | Svjetiljka kao TEP Kugla KS-10 N-650 Na 150 W ili jednakovrijedna | kom | 1
139. | Svjetiljka kao TEP Elipsa KS-10 N-651 Na 150 W ili jednakovrijedna | kom | 1
140. | Svjetiljka kao TEP Grič Na 70 W ili jednakovrijedna | kom | 1
141. | Svjetiljka kao RS-XENOLUX 72 W ili jednakovrijedna | kom | 1
142. | Svjetiljka kao RS-XENOLUX 150 W ili jednakovrijedna | kom | 1
143. | Svjetiljka kao RS-PARK 72 W ili jednakovrijedna | kom | 1
144. | Svjetiljka kao DISANO rasvj armatura 2 x 18 W ili jednakovrijedna | kom | 1
145. | Svjetiljka kao DISANO rasvj armatura 2 x 36 W ili jednakovrijedna | kom | 1
146. | Svjetiljka kao ELIPSA 480/400-EKO ili jednakovrijedna dekorativna svjetiljka sa polietilenskom bućom oblika elipsoida promjera 480mm i visine 400mm sa ugrađenim aluminijskim sjenilom na gornjoj strani. Armatura svjetiljke izrađena od lijevanog aluminija sa navojem za prihvat buće. Prihvat na stup fi 60 ili fi 76mm. Opremljena prigušnicom 70W Na, žaruljom 70W NaVT te keramičkim grlom E27. | kom | 2
147. | Svjetiljka kao LEDS C4 GEA LED 16W ili jednakovrijedna. Podna ugradbena LED svjetiljka sa integriranim LED izvorima i elektronskim napajanjem za montažu u betonski temelj, promjera ɸ ≥ 185mm, visine h≥ 156mm, oblik valjka. Distribucija svijetla pod kutem 15 ili 60 stupnjeva, LED izvori svjetlosti maksimalno 17,6W, svjetlosni tok minimalno 1.950 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 80. Temperatura boje svjetla 2.700K. Faktor snage ≥0,9. Mogućnost podešavanja nagiba svjetlosnog izvora +/-15 stupnjeva. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem.Održavanje svjetlosnog toka 70%: 50.000h (L70B20). Tijelo svjetiljke lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje. Poklopac svjetiljke INOX AISI316. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od kaljenog stakla. Elektroničke komponente u pozebnom zabrtvljenom odjeljku odvojenom od priključnih kontakata. Stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 67, IK10. Dozvoljeno statičko opterećenje 1.800kg. Dozvoljen povremeni prelazak vozilima koja se kreću malom brzinom. Prikladna za postavljanje u morskom okruženju. | kom | 1
148. | Cestovna LED svjetiljka kao MT Light MAGNUM CL2015 16LED 19W - 35W 2DIM 3000K, IP66, IK09, prenaponska zaštita 6kV, kućište od tlačno ljevanog aluminija, kaljeno staklo 5 mm, lako izmjenjivi i dobavljivi LED modul, LED driver, optika i stakleni pokrov, mogućnost horizontalne ili vertikalne montaže fi 42-60 mm, podesivi nagib: 0 - 15 stupnjeva. automatska AstroDIM regulacija izlaznog svjetlosnog toka u pet stupnjeva, životni vijek 80.000 sati, ili jednakovrijedna | kom | 1
149. | Cestovna LED svjetiljka kao MT Light MAGNUM CL2020 32LED 48W - 72W 2DIM 4000K, IP66, IK09, prenaponska zaštita 6kV, kućište od tlačno ljevanog aluminija, kaljeno staklo 5 mm, lako izmjenjivi i dobavljivi LED modul, LED driver, optika i stakleni pokrov, mogućnost horizontalne ili vertikalne montaže fi 42-60 mm, podesivi nagib: 0 - 15 stupnjeva. automatska AstroDIM regulacija izlaznog svjetlosnog toka u pet stupnjeva, životni vijek 80.000 sati, ili jednakovrijedna | kom | 1
150. | Dekorativna LED svjetiljka oblika ferala kao MT Light LED LATERNA 16LED 13W - 35W 2DIM 3000K, IP66, IK09, prenaponska zaštita 6kV, kaljeno staklo 5 mm, lako izmjenjivi i dobavljivi LED modul, LED driver, mogućnost montaže na zidni krak ili stup fi 42-60 mm, automatska AstroDIM regulacija izlaznog svjetlosnog toka u pet stupnjeva, životni vijek 80.000 sati, ili jednakovrijedna | kom | 1
ZAŠTITNA STAKLA ZA SVJETILJKE
151. | Zaštitno staklo 200 W | kom | 5
152. | Pleksi staklo za svjetiljku LVC 06 | kom | 10
153. | Pleksi staklo za svjetiljku LVC 16 | kom | 1
154. | Pleksi staklo za svjetiljku CD 1116 | kom | 1
155. | Pleksi staklo za svjetiljku TIVOLI KN 133/144 | kom | 1
156. | DISANO, kugla promjer 450 mm za snage 70, 125, 150, 250 W | kom | 1
157. | DISANO, kugla promjer 500 mm za snage 70, 125, 150, 250 W | kom | 1
158. | Plastična kugla fi 450 mm | kom | 1
159. | Plastična kugla fi 500 mm | kom | 1
160. | Plastična elipsa 500/550 mm | kom | 1
161. | Plastična buća za svj.ELIPSA 480/400-EKO | kom | 1
162. | Zaštitno staklo za svjetiljku NERI MORFOMATIC | kom | 1
163. | Zaštitno staklo za svjetiljku LEDS C4 GEA LED 16W | kom | 1
164. | Kaljeno zaštitno staklo 5 mm za LED svjetiljke | kom | 1
REFLEKTORI
165. | Reflektor kao FORUM 2185 LED 256W CLD CELL GRAF ili jednakovrijedan. REFLEKTOR LED sa integriranim LED izvorima svijetla i napajanjem za osvjetljenje velikih područja, dimenzija 650mm×290mm×214mm (dopušteno odstupanje do 10%). Asimetrična optika 8°. LED izvori svjetlosti ukupne snage maksimalno 260W, svjetlosni tok minimalno 27.400 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000 K. Faktor snage ≥0,92. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Opremljen antikondezacijskim filterom. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 15 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP68. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 70%: 120.000h (L70B20). Prenaponska zaštita 4/6 kV s mogučnošću ugradnje dodatne prenaponske zaštite do 10kV. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje RAL GRAPHITE 7016. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od kaljenog stakla debljine 4mm. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK08. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 1
166. | Reflektor kao FORUM 2185 LED 396W CLD CELL GRAF ili jednakovrijedan. REFLEKTOR LED sa integriranim LED izvorima svijetla i napajanjem za osvjetljenje velikih područja, dimenzija 650mm×290mm×214mm (dopušteno odstupanje do 10%). Asimetrična optika 8°. LED izvori svjetlosti ukupne snage maksimalno 400W, svjetlosni tok minimalno 36.500 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000 K. Faktor snage ≥0,92. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Opremljen antikondezacijskim filterom. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 15 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP68. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 70%: 100.000h (L70B20). Prenaponska zaštita 4/6 kV s mogučnošću ugradnje dodatne prenaponske zaštite do 10kV. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje RAL GRAPHITE 7016. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od kaljenog stakla debljine 4mm. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK08.Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 1
167. | Reflektor kao FORUM 2185 LED 457W CLD CELL GRAF ili jednakovrijedan. REFLEKTOR LED sa integriranim LED izvorima svijetla i napajanjem za osvjetljenje velikih područja, dimenzija 650mm×290mm×214mm (dopušteno odstupanje do 10%). Asimetrična optika 8°. LED izvori svjetlosti ukupne snage maksimalno 460W, svjetlosni tok minimalno 40.100 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000 K. Faktor snage ≥0,92. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Opremljen antikondezacijskim filterom. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 16 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP68. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 70%: 70.000h (L70B20). Prenaponska zaštita 6/6 kV s mogučnošću ugradnje dodatne prenaponske zaštite do 10kV. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje RAL GRAPHITE 7016. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od kaljenog stakla debljine 4mm. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK08. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 1
168. | Reflektor kao CRIPTO 1739 LED 74W CLD CELL GRAF ili jednakovrijedan. REFLEKTOR LED sa integriranim LED izvorima svijetla i napajanjem za osvjetljenje velikih područja, dimenzija 650mm×290mm×214mm (dopušteno odstupanje do 10%). Asimetrična optika 8°. LED izvori svjetlosti ukupne snage maksimalno 460W, svjetlosni tok minimalno 40.100 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 70. Temperatura boje svjetla 3.000 K. Faktor snage ≥0,92. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Opremljen antikondezacijskim filterom. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 16 kg. Obavezno spajanje svjetiljke konektorom za spajanje u zaštiti IP68. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 70%: 70.000h (L70B20). Prenaponska zaštita 6/6 kV s mogučnošću ugradnje dodatne prenaponske zaštite do 10kV. Opseg temperature radne okoline Ta -30° ÷ + 40° C. Tijelo lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje RAL GRAPHITE 7016. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od kaljenog stakla debljine 4mm. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK08. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 1
169. | Reflektor kao CRIPTO 1739 LED 115W CLD CELL GRAF ili jednakovrijedan. REFLEKTOR LED sa integriranim LED izvorima svijetla i napajanjem, dimenzija 360mm×500mm×80mm (dopušteno odstupanje do 10%). Uskosnopna optika 7°. LED izvori svjetlosti ukupne snage maksimalno 74W, svjetlosni tok minimalno 5.800 lm. Indeks uzvrata boje CRI ≥ 80. Temperatura boje svjetla 3.000 K. Faktor snage ≥0,92. Zaštita od pregrijavanja - kontrolom temperature unutar uređaja s automatskim resetiranjem. Opremljen antikondezacijskim filterom. Maksimalna dopuštena masa svjetiljke 7,5 kg. Obavezna zaštita od naponskih vrhova sigurnosnom diodom u skladu s EN 61547. Održavanje svjetlosnog toka 80%: 80.000h (L80B10). Prenaponska zaštita 2/4 kV s mogučnošću ugradnje dodatne prenaponske zaštite do 10kV. Opseg temperature radne okoline Ta -20° ÷ + 40° C. Tijelo lijevani aluminij sa integriranim lamelama za hlađenje RAL GRAPHITE 7016. Difuzor za zaštitu optičkog dijela i LED svjetlosnih izvora od kaljenog stakla debljine 4mm. Proizvedena prema važećim EN60598-1 CEI 34-21 standardima, stupanj zaštite prema EN 60529 standardima IP 66, IK08. Ponuditelj mora osigurati dijelove za održavanje svjetiljki ( napajanje, LED modul i difuzor ) minimalno 7 godina od ugradnje svjetiljki. | kom | 1
170. | Reflektor kao LVR 501/500 ili jednakovrijedan. | kom | 5
171. | Reflektor kao PH MVF 607 SON-T 150 W ili jednakovrijedan. | kom | 1
172. | Reflektor kao Halogeni TEP LVR 01 ili jednakovrijedan. | kom | 2
173. | Reflektor kao Halogeni TEP LVR 02 ili jednakovrijedan. | kom | 2
174. | Metal-halogeni reflektor snage 70W, kućište, okvir stakla i kopča su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure. Odsijači su izrađeni iz visokoreflektivnog aluminijskog lima. Sjenilo je ravno kaljeno staklo. Lira je izrađena iz čelika. Svi dijelovi kućišta su obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su na odvojivoj ploči. Pristup žarulji i predspojnim napravama je s prednje strane reflektora bez upotreba alata. Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorom za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz Priključne stezaljke: 1.5mm2 Grlo žarulje: Rx7s Klasa električne zaštite: I ili II Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP66 Otpornost sjenila na udarac: IK09 | kom | 1
175. | Metal-halogeni reflektor snage 150W , kućište, okvir stakla i kopča su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure. Odsijači su izrađeni iz visokoreflektivnog aluminijskog lima. Sjenilo je ravno kaljeno staklo. Lira je izrađena iz čelika. Svi dijelovi kućišta su obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su na odvojivoj ploči. Pristup žarulji i predspojnim napravama je s prednje strane reflektora bez upotreba alata. Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorom za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz Priključne stezaljke: 1.5mm2 Grlo žarulje: Rx7s Klasa električne zaštite: I ili II Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP66 Otpornost sjenila na udarac: IK09 | kom | 1
176. | Metal-halogeni reflektor snage 250W, kućište, okvir stakla i kopča su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure. Odsijači su izrađeni iz visokoreflektivnog aluminijskog lima. Sjenilo je ravno kaljeno staklo. Lira je izrađena iz čelika. Svi dijelovi kućišta su obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su na odvojivoj ploči. Pristup žarulji i predspojnim napravama je s prednje strane reflektora bez upotreba alata. Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorom za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz Priključne stezaljke: 1.5mm2 Grlo žarulje: E40 Klasa električne zaštite: I ili II Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP66 Otpornost sjenila na udarac: IK09 | kom | 1
177. | Metal-halogeni reflektor snage 400W, kućište, okvir stakla i kopča su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure. Odsijači su izrađeni iz visokoreflektivnog aluminijskog lima. Sjenilo je ravno kaljeno staklo. Lira je izrađena iz čelika. Svi dijelovi kućišta su obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su na odvojivoj ploči. Pristup žarulji i predspojnim napravama je s prednje strane reflektora bez upotreba alata. Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorom za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz Priključne stezaljke: 1.5mm2 Grlo žarulje: E40 Klasa električne zaštite: I ili II Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP66 Otpornost sjenila na udarac: IK09 | kom | 1
178. | Metal-halogeni reflektor snage 1000W, kućište, okvir stakla i kopča su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure. Odsijači su izrađeni iz visokoreflektivnog aluminijskog lima. Sjenilo je ravno kaljeno staklo. Lira je izrađena iz čelika. Svi dijelovi kućišta su obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su na odvojivoj ploči. Pristup žarulji i predspojnim napravama je s prednje strane reflektora bez upotreba alata. Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorom za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz Priključne stezaljke: 1.5mm2 Grlo žarulje: E40 Klasa električne zaštite: I ili II Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP66 Otpornost sjenila na udarac: IK09 | kom | 1
ŽARULJE
179. | Žarulja Na Vt 70 W E/I | kom | 50
180. | Žarulja Na Vt 70W E | kom | 350
181. | Žarulja Na Vt 70W C | kom | 400
182. | Žarulja Na Vt 150 W | kom | 50
183. | Žarulja Na Vt 250 W | kom | 20
184. | Žarulja Na Vt 400 W | kom | 1
185. | Žarulja MH 70 W | kom | 5
186. | Žarulja MH 150 W | kom | 1
187. | Žarulja MH 250 W | kom | 1
188. | Žarulja MH 400 W | kom | 2
189. | Žarulja MH 1000 W | kom | 1
190. | Žarulja obična 60 W | kom | 1
191. | Žarulja obična 300 W | kom | 1
192. | Žarulja LED E27, 15W | kom | 5
193. | Žarulja štedna kao Dulux L 18 W/21 ili jednakovrijedna | kom | 10
194. | Žarulja štedna kao Dulux L 36 W/21 ili jednakovrijedna | kom | 10
195. | Žarulja štedna PL-C 26 W/840 | kom | 10
PRIGUŠNICE
196. | Prigušnica za Na Vt 70 W | kom | 100
197. | Prigušnica za Na Vt 150 W | kom | 10
198. | Prigušnica za Na Vt 250 W | kom | 2
199. | Prigušnica za Na Vt 400 W | kom | 1
OSTALI MATERIJAL ZA SVJETILJKE
200. | LED Driver 50W, 6kV prenaponska zaštita, AstroDIM - regulacija u pet stupnjeva kao OSRAM OT 50/120…277/800 2DIMLT2 P ili jednakovrijedan | kom | 1
201. | LED Modul 16 LED, 3000K, 35W, 4200lm, široka cestovna optika | kom | 5
202. | Propaljivač za Na Vt 250 - 400 W | kom | 10
203. | Al poklopac za svjetiljku TIVOLI KN 143 | kom | 10
204. | Grlo porculan E 27 | kom | 20
205. | Grlo porculan E 40 | kom | 20
206. | Grlo metalno E 40 | kom | 20
207. | Nosač armature kao tip "A", TEP ili jednakovrijedan | kom | 2
208. | Nosač armature kao tip "B", TEP ili jednakovrijedan | kom | 2
209. | Nasadnik kao LVC 06/E fi 76mm ili jednakovrijedan | kom | 2
210. | Postolje stupa kao PORT P Metalko Buje ili jednakovrijedan | kom | 2
211. | Element kao PORT 1D Metalko Buje ili jednakovrijedan | kom | 2
212. | Element kao PORT 1S Metalko Buje ili jednakovrijedan | kom | 2
213. | Element kao PORT 1G Metalko Buje ili jednakovrijedan | kom | 2
214. | Križ kao PORT 2 sa poklopcem Metalko Buje ili jednakovrijedan | kom | 2
215. | Križ kao PORT 3 sa poklopcem Metalko Buje ili jednakovrijedan | kom | 3
216. | Poklopac(portela)za stup PORT Metalko Buje,plastični | kom | 5
217. | Spojna cijev za stup PORT inox | kom | 1
MATERIJAL NA ZRAČNOJ MREŽI JAVNE RASVJETE
218. | Obujmica za betonski stup | kom | 10
219. | Vijak s kukom | kom | 5
220. | Vijak s zatvorenom kukom | kom | 20
221. | Vijak s vitličastom kukom | kom | 20
222. | Ovjesa kolotura | kom | 10
223. | Stezaljka za promjenu smjera | kom | 20
224. | Zatezna stezaljka za 4 x 16 mm2 | kom | 5
225. | Plastificirani remen | kom | 20
226. | Izolirana vijčana strujna stezaljka DPZ-1 | kom | 10
227. | Kompresiona stezaljka | kom | 20
MATERIJAL I OPREMA NA RASVJETNIM MJESTIMA I RAZVODNIM PLOČAMA(ORMARIMA)
228. | FRA osigurač 6-16 A | kom | 10
229. | Patrona DZ 6A | kom | 30
230. | Patrona DZ 10A | kom | 60
231. | Osigurač NH00C 25 A | kom | 5
232. | Osigurač NH00C 35 A | kom | 5
233. | Osigurač NH00C 50 A | kom | 5
234. | Osigurač NH00C 63 A | kom | 5
235. | Automatski osigurač 10a, 220 V AC | kom | 20
236. | Sklopnik CN 16A, 220 V | kom | 5
237. | Sklopnik CN 25A, 220 V | kom | 5
238. | Sklopnik CN 63A, 220 V | kom | 1
239. | Svitak za sklopnik CN 16, 220 V | kom | 5
240. | Svitak za sklopnik CN 25, 220 V | kom | 20
241. | Svitak za sklopnik CN 63, 220 V | kom | 1
242. | Grabenasta sklopka ( 102) od 6 A | kom | 10
243. | Grabenasta sklopka ( 102) od 10 A | kom | 10
244. | Grabenasta sklopka ( 102) od 16 A | kom | 10
245. | Grabenasta sklopka ( 102) od 25 A | kom | 10
246. | MTU prijemnik | kom | 1
247. | Uklopni sat za TT brojilo, 230 V | kom | 3
248. | Brojilo radne energije, 1-fazni, 3-traifno, klasa 2,230 V, 10-40A | kom | 1
249. | Brojilo radne energije, 3-fazni, 3-tarifno, klasa 2,3 x 230 x 400 V, 10-40A | kom | 2
250. | Foto ćelija | kom | 2
251. | Foto oko | kom | 2
252. | Podnožje NHZKP-00 1P sa poklopcem | kom | 2
253. | Podnožje NHZKP-00 3P sa poklopcem | kom | 2
254. | Priključna pločica RPO 4 | kom | 2
255. | Samostojeći poliesterski razvodni ormar KVS2/10. Širina 1121, visina 870 i dubina 320mm. | kom | 1
256. | Podnožje za ormar KVS2/10 | kom | 1
OSTALI MATERIJAL
257. | Nerđajuča čelična traka (brand-it) širine 3/8", u kolutu | kom | 2
258. | Kopča za band-it traku 3/8" | kom | 100
259. | Rebrasta cijev fi 40 korugirana | m | 1000
260. | Rebrasta cijev fi 50 korugirana | m | 30
261. | Rebrasta cijev fi 75 korugirana | m | 10
262. | Rebrasta cijev fi 100 korugirana | m | 10
263. | Traka upozorenja za energetski kabel - crvena | m | 100
264. | Traka pocinačna 30 x 4 mm | kg | 10
265. | Uže Cu 50 mm2 | kg | 10
266. | Izolir vrpca plastična | kom | 100
267. | Odvijač sprej | kom | 20
268. | Sprej WD 40 | kom | 2
269. | Silikonska mast | kg | 0.2
270. | Kontaktni sprej | kom | 4
271. | Obični razređivač | kg | 2
272. | Nitro razređivač | kg | 2
273. | Temeljna boja | kg | 0.5
274. | Dvokomponentni epoksidni premaz | kg | 2
275. | Toplostal boja(200 C) | kg | 2
276. | Plastični kit | kg | 5
277. | Plastofil | kg | 5
278. | Silikonski kit | kom | 10
279. | Cementni kit | kg | 5
280. | Vijak D571 8x70mm zinčan | kom | 10
281. | Vijak D571 8x100mm zinčan | kom | 10
282. | Vijak M 8x20mm inox | kom | 10
283. | Vijak M 8x40mm inox | kom | 10
284. | Perforirana traka | kom | 10
285. | AL traka 10x1 mm | kom | 10
286. | Cilindar za bravu TITAN 820 | kom | 2
287. | Brava kao TITAN 820 ili jednakovrijedan | kom | 2
288. | Vezni tuljak Al 25-Cu10 mm2 | kom | 10
289. | Križna spojnica za spajanje trake 60x60mm | kom | 30
290. | Prefabricirani betonski rubnjak 8x15x100cm | kom | 10
291. | Prefabricirani betonski rubnjak 15x25x100cm | kom | 10
292. | Kamene ploče tipa Kirnmenjak,štokovano,debljine 8cm | m2 | 5
293. | Utičnica Schuko 16A | kom | 1
294. | Utikač Schuko 16A | kom | 1
295. | Betonski opločnik tip Semelrock ili slično tip "S" ili kocka,d=8cm | kom | 0
296. | Betonski opločnik tip Semelrock ili slično tip "S" ili kocka,d=8cm | kom | 0
MATERIJAL I REZERVNI DIJELOVI - UKUPNO:
Napomena:
Prije sklapanja ugovora odabrani ponuditelj biti će dužan predočiti primjerak rasvjetnog tijela (armature) koja je opisana u ponudbenom troškovniku za najmanje 3 stavke. Odabir stavki izvršiti će naručitelj. Rasvjetna tijela morati će se dostaviti na uvid u originalu s tehničkim karakteristikama u roku od 7 dana.
REKAPITULACIJA
| 1. PREGLED OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE |  |  |  | 0
| 2. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI BEZ MATERIJALA |  |  |  | 0
| 3. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI BEZ MATERIJALA (svjetiljke i drugo) |  |  |  | 0
| 4. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 5. ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA |  |  |  | 0
| 6. MATERIJAL I REZERVNI DIJELOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Ponuditelj: