## Ukupna rekapitulacija
UKUPNA REKAPITULACIJA
UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | kuna | 0
UKUPNO STROJARSKE INSTALACIJE | kuna | 0
UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE | kuna | 0
UKUPNO HIDROINSTALACIJE | kuna | 0
UKUPNO VATRODOJAVA | kuna | 0
UKUPNA REKAPITULACIJA | kuna | 0
| PDV 25% | 0
UKUPNA REKAPITULACIJA SA PDV-om | kuna | 0
PONUĐAČ JE ODGOVORAN ZA KONTROLU FORMULA U EXCEL TABLICAMA I
NUMERIČKU KONTROLU ZBROJEVA, MEĐUZBROJEVA I REKAPITULACIJE.

## Građevinsko-obrtnički radovi
SADRŽAJ TROŠKOVNIKA
I. GRUPE RADOVA
II. REKAPITULACIJA RADOVA
III. PREDOPIS RADOVA
IV. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
I. GRUPE RADOVA
| 1.00 | GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1.01. | Pripremni radovi
| 1.02. | Zemljani radovi
| 1.03. | Betonski, armirano-betonski radovi i armatura
| 1.04. | Armirano-betonska montažna konstrukcija
| 1.05. | Radovi na pročeljima
| 1.04. | Sistem prefabriciranih armirano-betonskih elemenata
| 1.05. | Izolacije
| 1.06. | Zidarski radovi
| 1.07. | Razni građevinski radovi
| 2.00 | OBRTNIČKI RADOVI
| 2.01. | Limarski i krovopokrivački radovi
| 2.02. | Gipskartonski radovi
| 2.03. | Keramičarski radovi
| 2.04. | Podopolagački radovi
| 2.05. | Alu bravarija
| 2.06. | Bravarski radovi
| 2.07. | Soboslikarski radovi
| 2.08. | Razni obrtnički radovi
II. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
| 1.00 | GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1.01. | Pripremni radovi |  |  | kuna | 0
| 1.02. | Zemljani radovi |  |  | kuna | 0
| 1.03. | Betonski, armirano-betonski radovi i armatura |  |  | kuna | 0
| 1.04. | Armirano-betonska montažna konstrukcija |  |  | kuna | #REF!
| 1.05. | Radovi na pročeljima |  |  | kuna | #REF!
| 1.04. | Sistem prefabriciranih armirano-betonskih elemenata |  |  | kuna | 0
| 1.05. | Izolacije |  |  | kuna | 0
| 1.06. | Zidarski radovi |  |  | kuna | 0
| 1.07. | Razni građevinski radovi |  |  | kuna | 0
|  |  |  | Ukupno 1.0. | kuna | 0
| 2.00 | OBRTNIČKI RADOVI
| 2.01. | Limarski i krovopokrivački radovi |  |  | kuna | 0
| 2.02. | Gipskartonski radovi |  |  | kuna | 0
| 2.03. | Keramičarski radovi |  |  | kuna | 0
| 2.04. | Podopolagački radovi |  |  | kuna | 0
| 2.05. | Alu bravarija |  |  | kuna | 0
| 2.06. | Bravarski radovi |  |  | kuna | 0
| 2.07. | Soboslikarski radovi |  |  | kuna | 0
| 2.08. | Razni obrtnički radovi |  |  | kuna | 0
|  |  |  | Ukupno 2.0. | kuna | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | kuna | 0
[5 empty] | PDV 25% | 0
| UKUPNA REKAPITULACIJA SA PDV-om |  |  |  | kuna | 0
PONUĐAČ JE ODGOVORAN ZA KONTROLU FORMULA U EXCEL TABLICAMA I
NUMERIČKU KONTROLU ZBROJEVA, MEĐUZBROJEVA I REKAPITULACIJE.
III. PREDOPIS RADOVA
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Općenito :
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika i opisa pojedinih
grupa radova. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki započeti
opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu
materijala, sve prenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje
pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, kao i ostalo.
Jediničnom cijenom potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi :
a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote postojeċeg stanja
terena u odnosu na relaivnu kotu (0,00) kod svih ulaza i kod svih nutarnjih podnih
ploča kao i za ulazne instalacije.
b) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilišta
izvođač radova dužan je pravovremeno o tome pismeno izvjestiti investitora, projektanta
i nadzornog inženjera te shodno s tim zatražiti potrebna objašnjenja.
c) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu,
d) svu potrebnu provjeru točnosti količina u dokaznici mjera i troškovniku vršiti bez
posebne naplate to jest o trošku izvođača radova.
Materijali
Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna cijena i to glavnih
i pomočnih materijala, tako i veznog materijala i ostalo. U tu cijenu potrebno je
uključiti cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost sa
svim potrebnim utovarima, istovarima i prenosom do skladišta te prenosa do mjesta
ugradbe. Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugrad-
nje. Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, potrebno je uzimanje uzoraka -
probnih kocki za beton te ostalih uzoraka materijala koji će se upotrebiti na građevini
s pripadajućim atestima.
Rad
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te
sav vanjski i unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad
oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova i ostalih dijelova građe-
vine od štetnih utjecaja vruċine i hladnoċe kao i pohrana s čuvanjem elemenata
skinutih sa građevine koji će se naknadno ugraditi na građevini.
Skele
Sve vrste skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troš-
kovnika dok se fasadna skela posebno obračunava.
Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotre-
trebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj
te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni i prilazi kao i mostovi za betoni -
ranje konstrukcija i slično. Fasadnu skelu je potrebno obavezno uzemljiti na te -
melji uzemljivač građevine u izgradnji ili postojeċe građevine ako se radi o rekonstrukciji.
Oplata
Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, uklještenja kao i postavu na mjesto te
njeno skidanje u vremenskom roku za pojedine konstruktivne elemente. Stavkom se
također obračunava mazanje oplate prije betoniranja te čuvanje iste po skidanju sa
sortiranjem po elementima za ponovnu upotrebu. Cijenom uključiti sav potreban rad kako
glavni tako i pomočni te prenosa bilo ručno bilo pomoċu strojeva.
Izmjere
Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije dat način obračuna radova, isti se obraču-
nava prema važečim građevinskim normama u upotrebi u Republici Hrvatskoj. Kod
paušala izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obračuna -
vaju u paušalu te isti izvesti bez prava na dodatne iznose za te stavke.
Faktori
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaraċunati faktor prema
postojeċim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji regulira-
ju tu tematiku. Povrh toga izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeċe
radove koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to:
a) cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo
b) najamne troškove posuđene mehanizacije, koju izvođa ne posjeduje,
c) ispitivanje nosivosti temeljnog tla prije betoniranja temelja i temeljnih ploča,
d) sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta,
e) barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe,
f) izrada kemijskog - suhog zahoda za radnike i upravu gradilište prema sanitarnim propisima,
g) uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu,
h) uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala,
i) rastavljanje - skidanje baraka, kontejnera i platoa po završetku radova,
Sve navedeno vrijedi i za obrtničke radove te za radove instalacija, bez obzira
na vrstu. Izvođač na to ima pravo na maržu u postotku kojega ċe sam odrediti, a u okvirima
važeċih propisa koji reguliraju tu materiju.
Napomena :
Prije davanja konačne ponude za građevinsko-obrtničke radove, obavezno
pregledati projektu dokumentaciju te sa objašnjenjima glavnog projektanta
U troškovniku kod davanja ponude nije dozvoljeno dopisivanje, križanje i
nedavanja jedničnih cijena, već se sve to mora napisati na posebnom
podnesku kao dodatak službenoj ponudi.
IV. TROŠKOVNIK RADOVA GRAĐEVINE
| 1.00. | GRAĐEVINSKI RADOVI :
| 1.01. | PRIPREMNI RADOVI
1 | Organizacija i priprema gradilišta:
- mikrolokacija i lociranje podzemnih instalacija od vlasnika istih prije početka iskopa (vodovod, kanalizacija, telefon, elektrika i sl.), te izrada ručnih iskopa 'šliceva' za detekciju instalacija
- uzimanje mjera i kontrola izmjera prije i u tijeku radova, pribavljanje potrebnih uzoraka, provedba tekućih ispitivanja i dokazivanja kvalitete i dr.
- osiguranje potrebnih dozvola i izrada elaborata (zauzimanje javnih površina, osiguranje prometne regulacije i dr.)
- čišćenje mjesta rada, održavanje čistoće, zaštita od prašine i buke, redovita čišćenja i završno čišćenje gradilišta prije primopredaje, površina i mjesta rada
- osiguranje granica gradilišta prema okolini montažom neprovidne zaštitne ograde, visine min.2m po obodu parcele, sa ulaznim vratima prema planu uređenja gradilišta
- osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta
- osiguranje i zaštita susjednih građevina, okoline, dijelova građevine na kojoj se radovi odvijaju od štetnog utjecaja radova i vremenskih prilika (oborine, vjetar, temperature, smrzavica)
- postava, održavanje i demontaža pomoćnih-zaštitnih konstrukcija i ograda za zaštitu od pada ljudi, otpada od rušenja, građ.materijala, dijelova građevine, alata ili opreme, sa mjesta rada u okolinu, a sve u skladu sa važećim propisima zaštite na radu
- osiguravanje upravljanja otpadom i provedba zbrinjavanja otpada prema važećim propisima
- postava gradilišta propisanom pločom koja sadrži sve potrebne propisne podatke min. dimenzije cca 150x150cm na visini od max 240cm.
| komplet |  | 1 | á | kn | 0 | kn
2 | Završno čišćenje i manji popravci hodnih i prometnih površina po izvedenim radovima. Obračun po kompletu završnog čišćenja povšina.
| komplet |  | 1 | á | kn | 0 | kn
3 | Iskolčenje građevine na terenu po izvedenom širokom iskopu s izradom nanosnih skela i osiguranjem najmanje dvije točke od uništenja s višekratnom provjerom tijekom izvođenja radova na građevini. Obračun po m² iskolčenja tlocrtne površine s provjerom visinske točke.
| m² |  | 1 | á | kn | 0 | kn
4 | Pripremni radovi na spoju sa postojećom školom. Rušenje dijela stepenica, probijanje otvora na fasadi, popravak fasade. Postava zaštite prema unutarnjem dijelu škole za vrijem izvođenja radova. Obračun za komplet radova sa svim potrebnim radom i materijalom.
| paušalno |  | 1 | á | kn | 0 | kn
|  |  |  | Ukupno 1.01. |  | 0 | kn
| 1.02. | ZEMLJANI RADOVI
U cijenu iskopa uključiti troškove privremenog depniranja materijala iz iskopa, održavanje planirke i korištenje pogodnog materijala iz iskopa za ponovnu ugradnju/zatrpavanje oko građevine. Također u jed.cijene uključiti prijenos materijala iz iskopa do mjesta privremene deponije. Pri iskopu i zatrpavanju voditi računa da ne dođe do oštećenja podzemnih instalacija. Sav višak materijala iz iskopa što se ne koristi za ponovno zatrpavanje odvesti sa gradilišta na trajni deponij.
1 | Čišćenje terena od raslinja sa sakupljanjem u gomile i paljenjem van lokacije građevine. Na pozicijama gdje dolaze kolne površine po potrebi skidanje površinskog sloja u visini cca 40cm (kolne površine cca 1200m² površine= Panjeve vaditi i čupati kod izvedbe iskopa. S čišćenjem terena sakupiti i otpadni materijal i smeće koje se zateklo na lokaciji građevine. Obračun po m² očišćenog terena.
| m² |  | 4641 | á | kn | 0 | kn
2 | Široki iskop terena u materijalu C kategorije s guranjem u stranu ili utovarom u kamion. Dno iskopa grubo planirati na točnost ± 3,00 cm. U jed.cijenu uključiti izradu nanosne skele, geodetsko praćenje iskopa, geod.snimku i izračun volumena iskopa kao dokaznice izvedenih zemljanih radova, održavanje nivoa podzemne vode ispod kote dna građ.jame-crpljenje podz.vode tijekom izvedbe svih radova, zaštita stranica građevne jame od urušavanja, privremena ograda građ.jame, održavanje čistoće vozila koja napuštaju gradilište, osiguranje i održavanje privremene deponije materijala koji služi za ponovnu ugradnju, odvajanje pogodnog materijala od iskopa na deponiju i usitnjavanje; te planiranje i poravnanje dna iskopa. Obračun po m³ u sraslom stanju
| m³ |  | 951 | á | kn | 0 | kn
3 | Iskop jama za temeljne stope AB prefabriciranih stupova u materijalu C kategorije s izbacivanjem iskopa u stranu. Dno temelja planirati na točnost ± 3,00 cm. Bokovi okomiti, prekopi minimalni. Obračun po m³ iskopa temelja samaca idealnog profila u sraslom stanju.
| m³ |  | 139 | á | kn | 0 | kn
4 | Iskop rovova za vezne grede fasade u materijalu C kategorije s izbacivanjem iskopa u stranu. Dno temelja planirati na točnost ± 3,00 cm. Bokovi okomiti, prekopi minimalni. Obračun po m³ iskopa temelja zidova idealnog profila u sraslom stanju.
| m³ |  | 53 | á | kn | 0 | kn
5 | Iskop rovova za trakaste temelje dvorane i pomoćnih prostora dvorane u materijalu C kategorije s izbacivanjem iskopa u stranu. Dno temelja planirati na točnost ± 3,00 cm. Dno iskopa grubo planirati na točnost ± 3,00 cm. U jed.cijenu uključiti izradu nanosne skele, geodetsko praćenje iskopa, geod.snimku i izračun volumena iskopa kao dokaznice izvedenih zemljanih radova, održavanje nivoa podzemne vode ispod kote dna građ.jame-crpljenje podz.vode tijekom izvedbe svih radova, zaštita stranica građevne jame od urušavanja, privremena ograda građ.jame, održavanje čistoće vozila koja napuštaju gradilište, osiguranje i održavanje privremene deponije materijala koji služi za ponovnu ugradnju, odvajanje pogodnog materijala od iskopa na deponiju i usitnjavanje; te planiranje i poravnanje dna iskopa. Bokovi okomiti, prekopi minimalni. Obračun po m³ iskopa u sraslom stanju
| m³ |  | 85 | á | kn | 0 | kn
6 | Iskop rovova za trakaste temelje potpornih zidova okoliša raznih dimenzija presjek u materijalu C kategorije s izbacivanjem iskopa u stranu. Dno temelja planirati na točnost ± 3,00 cm. Bokovi okomiti, prekopi minimalni. Obračun po m³ iskopa u sraslom stanju
| m³ |  | 65 | á | kn | 0 | kn
7 | Izrada šljunčane podloge podova u dvorani i pomoćnim prostorima. Postava drobljenog kamenog materijala 0-32mm u sloju debljine 15 cm u zbijenom stanju. Nabijanje strojno na zbijenost minimum 600 kN/m². Površinu fino planirati na točnost ± 1,00 cm. Obračun po m² podloge s planiranjem i nabijanjem idealnog presjeka.
| m² |  | 1255 | á | kn | 0 | kn
8 | Izrada nosivog sloja tampona na parkiralištu u debljini potrebnoj da se izravna sa slojevima predviđenim na kolnoj površini (cca max 30cm). Modul stišljivosti MS mjeren kružnom pločom promjera 30cm, min 60 MN/m² Površinu fino planirati na točnost ± 1,00 cm. Obračun po m²
| m² |  | 532 | á | kn | 0 | kn
9 | Izrada nosivog sloja ispod kolnih površina od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog cementom debljine 20cm. Rad obuhvača dobavu potrebnih materijala, proizvodnju stabilizacijske mješavine, ugradnju u sloj projektirane debljine i njegu izrađenog sloja. Ugrađeni sloj održavati vlažnim 7 dana, unutar kojih se po izrađenom sloju ne smije održavati promet niti ugrađivati slijedeći sloj 7 dana. Zahtjevi za stabilizacijsku mješavinu: tlačna čvrstoča uzoraka nakon 7 dana 1,5-4,5 MN/m², a nakon 28 dana 2,5-6,0 MN/m². Na ugrađenom stabiliziranom nosivom sloju mora se postići stupanj zbijenosti najmanje Sz=98%. Odstupanje od projektirane debljine sloja najviše +- 1,5cm. Obračun po m² u zbijenom stanju
| m² |  | 720 | á | kn | 0 | kn
10 | Utovar suvišnog iskopa u kamione i odvoz u zbijenom stanju na lokalno odlagalište udaljeno do 10 km s planiranjem istovarenog materijala. Obračun po m³ odvoza iskopa s utovarom i planiranjem istovarenog materijala na odlagalištu u rastresitom stanju. U cijenu uračunata i naknada korištenja deponija. Obračun po m³
| m³ |  | 1450 | á | kn | 0 | kn
|  |  |  | Ukupno 1.02. |  | 0 | kn
| 1.03. | BETONSKI, ARMIRAMO-BETONSKI RADOVI I ARMATURA
Tesarski radovi na izradi oplate obračunavaju se unutar stavki betonskih i armiranobetonskih radova. Za sve oplatne sisteme u cijenu stavke uključiti potrebno podupiranje-razupiranje, skele i radne platforme, ograde, montažu i demontažu oplate. U jed.cijene uključiti odnosno predvidjeti dodatan rad i pričvrsni materijal pri paralelenoj ugradnji toplinske izolacije u oplatu i elemenata za prodore instalacija i revizije gdje je to predviđeno projektom ili tehnologijom izgradnje.Stavke obuhvaćaju sve pripremne radnje, čišćenja podloge, njegu betona tijekom procesa vezivanja, zaštitu betona prilikom izvedbe radova na visokim ili niskim temperaturama ili u ostalim slučajevima ugradnje.Predvidjeti izradu i vodonepropusno brtvljenje svih prodora instalacija kroz betonske i armiranobetonske elemente. Isto vrijedi i za zatvaranje prodora od vezivanja oplate (prodore dywidag vijaka kroz oplatu nakon demontaže oplate uredno zatvoriti sa čepovima od vlaknastog betona i epoxi ljepilom obostrano). Prije formiranja jed.cijene izvršiti uvid u stanje na terenu i pregled projektne dokumentacije. U stavci gdje se traži vidljivi ili natur beton predvidjeti rad i materijal na izradi glatke oplate za vidljivi beton bez završne obrade. Oplatno platno od velikoplošne oplate mora biti ujednačeno i ravno, a beton pravilno vibriran. Spojevi oplatnih ploča ostaju vidljivi. U jediničnu cijenu stavke uključiti izradu, montažu i demontažu raznih umetaka (kalupa) za otvore, oplatu otvora i prodora u zidovima, te sve radnje na pripremi oplate do potpune ravnosti.
1 | Strojna priprema, dobava, transporti do mjesta ugradnje i ugradnja podložnog betona ispod temeljnih traka debljine 10cm, betonom C12/15. Podložni i izravnavajući beton se izvodi na temeljnom tlu koje mora biti poravnato i isplanirano na zadane kote. Podloga vodoravna širine temelja +5 cm sa svake strane. Obračun po m³ betonske podloge ispod temelja
| m³ |  | 17 | á | kn | 0 | kn
2 | Strojna priprema, dobava, transporti do mjesta ugradnje i ugradnja betona u trakaste temelje građevine u potrebnoj oplati. Betoniranje trakastih temelja zidova betonom razreda tlačne čvrstoče C30/37 s dodatkom plastifikatora. Presjek temelja 60*60(h) cm. Stavkom predvidjeti izradu prodora temeljnog razvoda instalacija. Kod nastavka betoniranja spoj odnosno ležaj temelja i nadtemeljnog zida uredno očistiti i premazati sn vezom tipa SikaLatex. Obračun po m³ ugrađenog betona.
| m³ |  | 87 | á | kn | 0 | kn
3 | Strojna priprema, dobava, transporti do mjesta ugradnje i ugradnja podložnog betona ispod temeljnih stopa debljine 10cm, betonom C12/15. Podložni i izravnavajući beton se izvodi na temeljnom tlu koje mora biti poravnato i isplanirano na zadane kote. Podloga vodoravna širine temelja +5 cm sa svake strane. Obračun po m3 betonske podloge ispod temelja
| m³ |  | 14 | á | kn | 0 | kn
4 | Strojna priprema, dobava, transporti do mjesta ugradnje i ugradnja armiranobetonske podne ploče dvorane i pomoćnih prostora. Debljina ploče 12 odnosno 14cm u dvorani, izvedba betonom C30/37 s dodatkom plastifikatora. Površina zaglađena i nivelirana na točnost 1cm. Obračun m³ ugrađenog betona.
| m³ |  | 187 | á | kn | 0 | kn
5 | Strojna priprema, dobava, transporti do mjesta ugradnje i ugradnja betona u a.b. tlačnu ploče razredom tlačne čvrstoče C25/30 d=8cm na šupljim pločama međukatne konstrukcije unutra dvorane - galerija. Površina zaglađena. Obračun po m2 poda.
| m2 |  | 281 | á | kn | 0 | kn
6 | Strojna priprema, dobava, transporti do mjesta ugradnje i ugradnja betona u armiranobetonske međukatne i krovne ploče pomoćnih prostora betonom razreda tlačne čvrstoče C25/30 sa dodatcima protiv skupljanja i plastifikatorom u ploču debljine 20 cm, komplet sa svom potrebnom oplatom. Obračun po m³ ugrađenog betona
| m3 |  | 66 | á | kn | 0 | kn
7 | Strojna priprema, dobava, transporti do mjesta ugradnje i ugradnja betona u armiranobetonska stubišta dvorane i pom. prostora betonom razreda tlačne čvrstoče C30/37 u glatkoj oplati s potrebnim podupiranjem. Debljina kose ploče i ploče podesta je 20 cm + stube 30cmx17,4cm. Obračun po m³ ugrađenog betona
| m³ |  | 16 | á | kn | 0 | kn
8 | Strojna priprema, dobava, transporti do mjesta ugradnje i ugradnja mršavog - podložnog betona ispod tribina /stepenica dvorane (potrebno za dobivanje potrebnog profila tribina i stepenica). Obračun po m³ ugrađenog betona.
| m³ |  | 14 | á | kn | 0 | kn
9 | Strojna priprema, dobava, transporti do mjesta ugradnje i ugradnja betona u armiranobetonske tribine/stepenice dvorane betonom razreda tlačne čvrstoče C30/37 u glatkoj izgubljenoj oplati s potrebnim podupiranjem. Debljina stepenica/ploče je 20 cm. Obračun po m³ ugrađenog betona
| m³ |  | 24 | á | kn | 0 | kn
10 | Strojna priprema, dobava, transporti do mjesta ugradnje i ugradnja betona u armiranobetonski nadozida ravnih krovova betonom razreda tlačne čvrstoče C25/30 u potrebnoj oplati koja se obračunava ovom stavkom. Zid debljine 25 cm. U beton dodati aditive za vodonepropusnost i plastičnost u dovoljnoj količini. Prije betoniranja postavlja se traka uzemljenja i gromobrana prema detalju u projektu elektroinstalacija. ostavljaju Obračun po m³ ugrađenog betona.
| m³ |  | 21 | á | kn | 0 | kn
11 | Strojna priprema, dobava, transporti do mjesta ugradnje i ugradnja betona u armiranobetonske nadtemeljne zidove betonom razreda tlačne čvrstoče C30/37 u potrebnoj oplati koja se obračunava ovom stavkom. Zid debljine 25 cm. U beton dodati aditive za vodonepropusnost i plastičnost u dovoljnoj količini. Prije betoniranja postavlja se traka uzemljenja i gromobrana prema detalju u projektu elektroinstalacija. ostavljaju Obračun po m³ ugrađenog betona sa armaturom i potrebnom oplatom.
| m³ |  | 40.5 | á | kn | 0 | kn
12 | Strojna priprema, dobava, transporti do mjesta ugradnje i ugradnja betona u armiranobetonske horizontalne i vertikalne serklaže i nadvoje betonom razreda tlačne čvrstoče C25/30 u glatkoj oplati s potrebnim podupiranjem. Dimenzije horizontalnih i verikalnih serklaža i nadvoja vidi u projektu konstrukcije - plan oplate. Obračun po m³ ugrađenog betona s oplatom.
| m³ |  | 37 | á | kn | 0 | kn
13 | Strojna priprema, dobava, transporti do mjesta ugradnje i ugradnja betona u armiranobetonske trakaste temelje raznih presjeka (cca 70x30cm) potpornih zidova betonom razreda tlačne čvrstoče C30/37. Obračun po m³ ugrađenog betona s oplatom.
| m³ |  | 42 | á | kn | 0 | kn
14 | Strojna priprema, dobava, transporti do mjesta ugradnje i ugradnja betona u armiranobetonske potporne zidove, ploče, rampe i stepenica u okolišu betonom razreda tlačne čvrstoče C30/37 sa potrebnom oplatom. širine 20cm, visina od 50-180cm u potrebnoj glatkoj oplati izvedeno kao natur beton. Rampe i stepenice se izvode tako da se gornja površina zaravna gleterima te završno obrađuje "metlanjem". Gornji rubovi zidova i rubovi gazišta se izvode postavom trokutastih letvica 2x2cm. Dilatacije prema statičkom proračunu. Za točne dimenzije elemenata vidi nacrt 08_SDC_NACRT ARMATURE ZIDOVA I STEPENIŠTA OKOLIŠA A.5.pdf iz ponudbene dokumentacije Obračun po m³ ugrađenog betona s oplatom.
| m³ |  | 171 | á | kn | 0 | kn
15 | Strojna priprema, dobava, transporti do mjesta ugradnje i ugradnja betona za pad na ravnom krovu pomoćnih prostora debljine od min 4-12cm. Padovi izvedeni prema slivnicima/žljebu 1,5%. Obračun po m2 ugrađenog betona.
| m2 |  | 320 | á | kn | 0 | kn
16 | Betoniranje betona za pad u okolišu kao podloge za postavu ker.pl. debljine min 4-12cm. Padovi izvedeni prema slivnicima/žljebu. Obračun po m2 ugrađenog betona.
| m2 |  | 156 | á | kn | 0 | kn
17 | Dobava, rezanje, savijanje, čišćenje i ugradnja armaturnog željeza raznih profila rebraste armature i zavarenih armaturnih mreža - B500A, B500B. Armatura se veže paljenom žicom, iznimno varenjem. Distanceri PVC u dovoljnom broju. Prije betoniranja armaturu mora pregledati nadzorni inženjer. Mjerodavna je detaljna specifikacija prema izvedbenoj tehničkoj dokumentaciji - plan armiranja. Stavka uključuje sve prijenose, krojenje, sastavljanje arm.koševa, sav pomoćni i vezni materijal, odgovarajuće točkaste i linijske distancere koje će osigurati projektirani zaštitni sloj betona i pravilan raspored armature u elementima kao i sve elemente za manipulaciju arm.koševa. Obračun po kg.
| kg |  | 64500 | á | kn | 0 | kn
|  |  |  | Ukupno 1.03. |  | 0 | kn
| 1.04. | SISTEM PREFABRICIRANIH AB ELEMENATA
Izrada, prijevoz i montaža AB elemenata hale prema specifikaciji, u čeličnoj oplati, betonirano s markom betona C30/37 i armaturom B500, osim PSP međukatnih ploča koje su od betona C35/45 ili više i kvalitete kabela za prednaprezanje 1680/1860, sve prema statičkom proračunu i izvebenom projektu. U cijeni su uračunate sve potrebne spojnice za vezu, spajanje i monolitizaciju u konstruktivnu cjelinu. Armatura čašica je prema statičkom proračunu i izvedbenom priojektu.
1 | Temeljna stopa sa temeljnom čašicom dimenzija 250x250xh50(150)cm za stup dimenzije 60x60cm. Za sve detalje vidi projekt konstrukcije.
| kom |  | 18 | á | kn | 0 | kn
2 | Izrada, na licu mjesta, nadtemeljnih veznih greda markom betona C30/37, dimenzije 30×135cm i 30x220cm u potrebnoj oplati i armaturi prema statičkom proračunu i izvedbenom projektu. Obračun po m³ betona sa ugrađenom armaturom prema statičkom proračunu.
| m³ |  | 53 | á | kn | 0 | kn
3 | Izrada, prijevoz i montaža stupova, armature prema statičkom proračunu i izvedbenom projektu. Stupovi imaju ugrađene spojnice i AB istake (konzole) za prihvat AB nosača i fasadnih panela.
stupovi dimenzije 60x60xcca930cm
| kom |  | 2 | á | kn | 0 | kn
stupovi dimenzije 60x60xcca920cm
| kom |  | 2 | á | kn | 0 | kn
stupovi dimenzije 60x60xcca900cm
| kom |  | 2 | á | kn | 0 | kn
stupovi dimenzije 60x60xcca870cm
| kom |  | 2 | á | kn | 0 | kn
stupovi dimenzije 60x60xcca850cm
| kom |  | 4 | á | kn | 0 | kn
stupovi dimenzije 60x60xcca810cm
| kom |  | 4 | á | kn | 0 | kn
stupovi dimenzije 60x60xcca510cm
| kom |  | 2 | á | kn | 0 | kn
4 | Izrada, prijevoz i montaža krovnih ab, obrnutih prednapetih T greda visine 160cm na rasponu 24m. Hrbat širine 30 cm, pojasnica širine 50cm i visine 40cm. Grede su povezane vjetrovnim vezovima od betonskog čelika Ø 32mm. Za gredu se svješa konstrukcija koša. Za sve detalje vidi projekt konstrukcije.
| kom |  | 4 | á | kn | 0 | kn
5 | Izrada, prijevoz i montaža krovnih rubnih prednapetih armirano betonskih T greda visine 80cm dužine 24m. Hrbat širine 20 cm, pojasnica širine 50cm i visine 20cm. Za sve detalje vidi projekt konstrukcije.
| kom |  | 2 | á | kn | 0 | kn
6 | Izrada, prijevoz i montaža krovnih prednapregnutih sekundarnih T gredica, dimenzije 45×52 cm, armature prema statičkom proračunu i izvedbenom projektu. T gredice u vrhu imaju ugrađeni čelični profil dimenzija 60×40×2 mm za prihvat krovnih panela.
T gredice 45/52cm dužine 805cm
| kom |  | 24 | á | kn | 0 | kn
T gredice 45/52cm dužine 1075cm
| kom |  | 6 | á | kn | 0 | kn
8a. | Izrada, prijevoz i montaža fasadanih sendvič panela debljine 26 cm. Paneli su termoizolirani 10 cm, nemaju toplinskih mostova završna obrada je prani bijeli kulir - najsitnija granulacija. Na kutu izvesti spoj na način da se produži jedan panel (bočna strana panela 26cm, obrađena kulirom). U cijenu je obuhvaćeno obostrano brtvljenje trajnoelestičnim kitom.
| m² |  | 520 | á | kn | 0 | kn
8b. | Izrada, prijevoz i montaža fasadanih sendvič panela debljine 26 cm. Paneli su termoizolirani 10 cm, nemaju toplinskih mostova. Paneli su s vanjske strane završno obrađeni kao bijeli beton sa reljefom izvedenim u oplati za reljefni beton. Na kutu izvesti spoj na način da se produži jedan panel (bočna strana panela 26cm, obrada kao vanjsko lice). U cijenu je obuhvaćeno obostrano brtvljenje trajnoelestičnim kitom. Kalup za reljefni odljev betona proizvođača NOEplast ili jednakovrijedno u cijeni. Debljine uloška/kalupa 5-20mm. Obračun po m2 betonskih sendvič panela
Jednakovrijedan proizvod
Proizvođač
Tip
| m² |  | 520 | á | kn | 0 | kn
9 | Izrada, prijevoz i montaža jednostranog prednapregnutog B nosača međukatne konstrukcije galerije dim. 50x24/33cm. Armatura prema statičkom proračunu i izvedbenom projektu.
dužine 890cm
| kom |  | 2 | á | kn | 0 | kn
dužine 830cm
| kom |  | 2 | á | kn | 0 | kn
dužine 495cm
| kom |  | 2 | á | kn | 0 | kn
10 | Izrada, prijevoz i montaža međukatnih PSP (prednapregnute šuplje ploče) d=30cm sa tlačnom pločom. Armature prema statičkom proračunu i izvedbenom projektu. Minimalna marka betona kojom se ploče betoniraju je C35/45.
| m² |  | 280 | á | kn | 0 | kn
|  |  |  | Ukupno 1.04. |  | 0 | kn
| 1.05. | IZOLACIJE
1 | Dobava materijala, prijenosi i izrada horizontalne hidroizolacije ab elemenata građevine. Izolacija se izvodi od hladnog bitumenskog prednamaza i polimerbitumenskih fleksibilnih traka sa staklenom tkaninom, a sve prema HRN EN13707 i 13969, u dva sloja, ukupne debljine min 0,80 cm (8mm). Postava polimerne trake na izvedenu betonsku podlogu u dvorani. Na polimernu traku postavlja se filc od netkanog geotekstila. Obračun po m² polimerne trake i geotekstila
| m² |  | 1200 | á | kn | 0 | kn
2 | Dobava materijala, prijenosi i izrada horizontalne hidroizolacije ab elemenata građevine. Izolacija se izvodi od hladnog bitumenskog prednamaza i polimerbitumenskih fleksibilnih traka sa staklenom tkaninom, a sve prema HRN EN13707 i 13969, u dva sloja, ukupne debljine min 0,80cm (8mm). Postava trake (hidroizolacija) na izvedenu betonsku podlogu pomoćnih prostora. Na polimernu traku postavlja se filc od netkanog geotekstila. Obračun po m² polimerne trake i geotekstila
| m² |  | 305 | á | kn | 0 | kn
3 | Izrada hidroizolacije sokla fasade. Na zaglađenu betonsku podlogu zida postavlja se hidroizolacijska traka - jednoslojna polimerna membrana od sintetičke gume. Spojevi se po proizvodnoj specifikaciji. Hidroizolacija se mjestimično ljepljenjem punktira za podlogu. Na vertikalne površine hidroizolacija se učvršćuje profilima u skladu s uputama proizvođača hidroizolacije. Obračun po m² hidroizolacije ukopanih zidova
| m² |  | 140 | á | kn | 0 | kn
4 | Dobava materijala i izrada sekundarne hidroizolacije ispod ker.obloge podova dijela pomoćnih prostora (svlačionice, sanitarije, praonice) dvokomponentnim, visoko elastičanim cementnim mortom u dva sloja propisane debljine. Armiranje međusloja sa staklenom tkaninom srednje težine. Hidroizolaciju dignuti uz zidove za cca 20 cm. Spoj horizontalnog i vertikalnog premaza ojačan gumiranom trakom. Podloga mora biti ravna i suha i obrađena hladnim premazom penetracije. Izrada hidroizolacije po izvedenim tlačnim probama hidroinstalacija i zatvaranja kanala u podovima i zidovima. Obračun po m² hidroizolacije podova
| m² |  | 202 | á | kn | 0 | kn
5 | Dobava, prijenosi i ugradnja toplinske izolacije poda dvorane i pomoćnih prostora ekstrudiranim polistirenom gustoće 30-33kg/m3 i debljine 8 cm. Na sloj toplinske izolacije polaže se PE folija (polietilenska folija). Obračun po m² izvedene izolacije podova sa PE folijom
| m² |  | 1485 | á | kn | 0 | kn
6 | Dobava, prijenosi i ugradnja zvučno-toplinske izolacije poda galerije. Izvodi se ugradnjom toplinske izolacije od ekstrudiranog polistirena gustoče 30-33 kg/m3 d=2,0cm i zvučne izolacije od elastificiranog polistirena d=2,0cm gustoče 15-18 kg/m3. Na sloj izolacije polaže se PE folija (polietilenska folija). Obračun po m² izvedene izolacije podova sa PE folijom
| m² |  | 270 | á | kn | 0 | kn
7 | Dobava, prijenosi i ugradnja toplinske izolacije ravnog krova pomoćnih prostora pločama mineralne vune za povećano opterećenje debljine 15 cm. Na sloj toplinske izolacije polaže se filc od netkanog geotekstila, a ispod TI postavlja se PE folija. Tehničke karakteristike mineralne vune: Reakcija na požar A1 HRN EN 13501-1 Točka tališta > 1000 °C HRN DIN 4102 Koeficijent toplinske provodljivosti λ 0,040 W/mK HRN EN 12667 Paropropusnost μ 1,0 HRN EN 12086 Tlačna čvrstoća kod 10% deformacije CS(10)70 ≥ 70 kPa HRN EN 826 Nosivost parcijalnog točkastog opterećenja PL(5)800 ≥ 800 N HRN EN 12430 Kratkotrajna vodoupojnost WS ≤ 1,0 kg/m2 HRN EN 1609 Tolerancija debljine T4 -3 +5 mm HRN EN 823 Dugotrajna vodoupojnost WL(P) ≤ 3,0 kg/m2 HRN EN 12087 Obračun po m² izvedene PE folije, izolacije i filca
| m² |  | 306 | á | kn | 0 | kn
8 | Dobava, prijenosi i ugradnja parne brane krova dvorane, PE folija 0,20mm postavljenoj na visokoprofiliranom krovnom čeličnom limu. Spojevi lijepljeni. Obračun po m²
| m² |  | 1250 | á | kn | 0 | kn
9 | Dobava, prijenosi i ugradnja toplinske izolacije krova dvorane od ploča kamene mineralne vuna za standardo opterećenje, debljine 15cm na postavljenoj parnoj brani u dva sloja. Tehničke karakteristike mineralne vune: Reakcija na požar A1 HRN EN 13501-1 Koeficijent toplinske provodljivosti λD 0,038 W/mK HRN EN 12667 Nosivost parcijalnog točkastog opterećenja PL(5)500 ≥ 500 N HRN EN 12430 Tlačna čvrstoća kod 10% deformacije CS(10)50 ≥ 50 kPa HRN EN 826 Tolerancija debljine T5 -1 +3 mm HRN EN 823 Kratkotrajna vodoupojnost WS ≤ 1,0 kg/m2 HRN EN 1609 Dugotrajna vodoupojnost WL(P) ≤ 3,0 kg/m2 HRN EN 12087 Paropropusnost μ 1,0 HRN EN 12086 Točka tališta Tt > 1000 °C HRN DIN 4102 Obračun po m²
| m² |  | 1250 | á | kn | 0 | kn
10 | Dobava, prijenosi i ugradnja klinova od tervola za usmjeravanje vode prema slivnicima, širine 200-20 cm, debljine 5-1 cm. Obračun po m1
| m1 |  | 90 | á | kn | 0 | kn
11 | Dobava, prijenosi i ugradnja hidroizolacijske PVC folije kao tip Sikaplan 15 G d= 1,5mm ili jednakovrijedan ________________________. Širina trake 1 m. Obračun po m²
dvorana
| m² |  | 1250 | á | kn | 0 | kn
pomoćni prostori
| m² |  | 306 | á | kn | 0 | kn
12 | Dobava, prijenosi i ugradnja mehaničkih učvršćenja hidroizolacije krova teleskopskim vijcima. 5 kom/m2.
| kom |  | 7250 | á | kn | 0 | kn
13 | Dobava, prijenosi i ugradnja hidroizolacije atike PVC folijom kao tip Sikaplan 15 G d= 1,5mm ili jednakovrijedan ___________________. Ljepljena 70% na površinu podloge. R.š. do 65 cm. Obračun po m1
| m1 |  | 155 | á | kn | 0 | kn
14 | Dobava, prijenosi i ugradnja kaširanog spojnog lima kao tip Sika d=1,4mm ili jednakovrijedan ___________________. R.š. do 10 cm na spoju vertikalne i horizontalne hidroizolacije. Obračun po m1
| m1 |  | 170 | á | kn | 0 | kn
15 | Izrada, dobava i postava obrade prodora na krovu dimenzije 40x40cm. Vidi detalj u izvedbenom prokjektu. Obračun po kom.
| kom |  | 6 | á | kn | 0 | kn
16 | Dobava, prijenosi i ugradnja obloge ab panela dvorane i stupova (do visine 480cm) zvučnoapsorcijskim djelomično perforirnim drvenim/MDF pločama otpornim na udarac lopte (drvo - uzorak hrast ili MDF ploča natur boja lakirna mat lakom). Ploče dimenzije cca 80x180cm, horizontalno postavljene. Ploče se postavljaju na čelićnu potkonstrukciju, nevidljivi spoj (opisana u bravarskim radovima) Kao ispuna, pričvršćena tipskim vijcima za betonske panele postavlja se kamena vuna d=5cm kaširana akustičnim filcem. Radijatore na pozicijama obloge ugraditi iza obloge - i oblogu perforirati, a oko radijatora izvesti nišu. U cijeni izrada radioničke dokumentacije s detaljima podkonstrukcije, koju ovjerava naručitelj i projektant, te izdavanje atestne dokumentacije za pojedine elemente i cijeli sustav. Obračun po m² za komplet izvedene obloge sa kamenom vunom.
| m² |  | 262 | á | kn | 0 | kn
17 | Dobava, prijenosi i ugradnja obloge zidova dvorane prema maloj dvorani (do visine 480cm) zvučnoapsorcijskim djelomično perforirnim drvenim/MDF pločama otpornim na udarac lopte (drvo - uzorak hrast ili MDF ploča natur boja lakirna mat lakom). Ploče dimenzije cca 80x180cm, horizontalno postavljene. Ploče se postavljaju na tipsku potkonstrukciju UA profila širine 5cm koji se također obračunavaju ovom stavkom. Kao ispuna, pričvršćena tipskim vijcima za betonske panele postavlja se kamena vuna d=5cm kaširana akustičnim filcem. U cijeni izrada radioničke dokumentacije s detaljima podkonstrukcije, koju ovjerava naručitelj i projektant, te izdavanje atestne dokumentacije za pojedine elemente i cijeli sustav. Obračun po m² za komplet izvedene obloge sa kamenom vunom.
| m² |  | 120 | á | kn | 0 | kn
18 | Dobava i postava toplinskog fasadnog sustava. Ploče mineralne vune debljine 10 cm lijepe se mineralnim ljepilom, u ravnini, čvrsto zbijene, uz dodatno fiksiranje izolacijskih ploča pomoću odgovarajućih pričvrsnica. Postava prema uputa proizvođača. Na ploče se nanosi tanki sloj masa za armiranje u koju se utapa armaturna mrežica od staklenih vlakana. Površinu je nakon sušenja potrebno još jednom pregletati. Površinu prije nanošenja završnog sloja impregnirati sa pigmentiranim međupremazom sa punilom. Kao završni sloj nanosi se silikatna žbuka granulacije 1,5 mm i debljine suklano tehničkom normativu. Završno se premazuje sa fasadnom bojom u dva tona uz prethodno impregniranje. Niži dio pomoćnih prostora tamno siva boja kao RAL 7016, viši dio pomoćnih prostora boja kao RAL 7015. Uključena i postav mineralne vune d=3cm i obrada nazodida i atike, špaleta. Rubove svih otvora za prozore i vrata dijagonalno ojačati trakama tkanine od otprilike 20/30cm. U cijenu uključeni svi elementi spomenuti u stavci. Obračun po m²
| m² |  | 450 | á | kn | 0 | kn
|  |  |  | Ukupno 1.05. | kuna | 0
| 1.06. | ZIDARSKI RADOVI
Zidanu konstrukciju izvoditi prema Tehničkim propisima za zidane konstrukcije. U cijenu stvake uključiti i ugradnju tipskih nadvoja vrata u pregradnim zidovima. Obračun količina žbukanja izrađen je i obračunava se po GN301-400. Obračun se vrši po m2 ožbukane plohe zida. Otvori do 3m2 ne odbijaju se, a njihove uložine se ne obračunavaju. Krpanje šliceva nakon izvedbe instalacija i popravak prozorskih klupčica i špalete uračunato u cijenu.
1 | Dobava materijala, priprema morta i zidanje nosivih zidova šupljom opekom d=25cm u produžnom cementnom mortu. Zidovi moraju biti potpuno ravni i bez ikakvih odstupanja, a sljubnice zapunjene mortom. Zidati u pravilnim redovima sa sljubnicama širine 1 cm. Visina zidova do 7,0 m. Vidi plan oplate za izvedbu horizontalnih i vertikalnih serklaža. Obračun po m² zida
| m² |  | 969 | á | kn | 0 | kn
2 | Dobava materijala, priprema morta i zidanje pregradnih zidova velikoformatnom opekom 10cm u produžnom cementnom mortu. Zidovi moraju biti potpuno ravni i bez ikakvih odstupanja, a sljubnice zapunjene mortom. Zidati u pravilnim redovima sa sljubnicama širine 1 cm. Visina zidova 3,7 m. Stavkom obuhvatiti i dobava i ugradnja tipskog montažnog nosivog nadvoja u zid od opeke na mjestu otvora. Obračun po m² zida
| m² |  | 484 | á | kn | 0 | kn
3 | Dobava materijala, priprema žbuke i strojno žbukanje zidova grubom produžnom žbukom MM 35, finom vapnenom žbukom MM 30, u dva sloja ukupne debljine 20-22mm. Prije nanosa žbuke očistiti i pripremiti podlogu, ev.pukotine i neravnine sanirati, a glatke površine obraditi odgovarajućom impregnacijom ili sn vezom prema uputi proizvođača žbuke. Ivice i kutevi oštri pod pravim kutom. Finu žbuku zagladiti. U cijenu stavke uključena dobava i ugradba tipskih kutnih profila za učvršćenje oko otvora, na uglovima i sl. Obračun po m² žbukanja bez razvijenih površina
etkastih profila ( ekšina ). | m² |  | 2291 | á | kn | 0 | kn
4 | Dobava materijala, priprema, prijenosi i izrada plivajućeg armiranog cementnog estriha, na sloju PE folije u dvorani i pomoćnim prostorijama. Debljina estriha 5-6 cm ovisno o vrsti i namjeni prostorije odnosno završnoj oblozi poda. Gornju plohu odgovarajuće obraditi obzirom na završnu obradu poda. Voditi računa o ravnosti podloge, pravilnom dilatiranju podloge i poštivanju visina ili padova prema projektu. U stavku uključiti dobavu postavu armature (arm.mreža Q188, čelično rabitz pletivo ili polipropilenska vlakna), rubni dilatacijski sloj elastif.polistirena, pravilno dilatiranje, lijepljenje PE folije na spojevima. Površina zaglađena. Obračun po m2 poda.
| m2 |  | 1628 | á | kn | 0 | kn
5 | Zidarska ugradnja vrata i prozora. Obračun po 1 kom obrađenih otvora
veličine do 2 m²
| kom |  | 32 | á | kn | 0 | kn
veličine preko 2 m²
| kom |  | 10 | á | kn | 0 | kn
6 | Zidarska pripomoć kod ugradnje ograda stubišta i druge bravarije.
| paušalno |  | 1 | á | kn | 0 | kn
|  |  |  | Ukupno 1.06. |  | 0 | kn
| 1.07. | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Čišćenje tijekom izvođenja radova kao i završno čišćenje pred predaju građevine na korištenje s odvozom otpadnog materijala i smeća na lokalno odlagalište za građevinski otpad i pranjem svih perivih površina. Obračun po m² čišćenja tlocrtne površine.
| m² |  | 2760 | á | kn | 0 | kn
2 | Obrada prodora instalacija između požarnih sektora protupožarnim mortom. Obračun za komplet obrade prodora.
| kompl |  | 12 | á | kn | 0 | kn
3 | U cijenu stavke predviđa se dobava, montaža i demontaža cjevne fasadne skele uz vanjske zidove građevine sa podištima od drvenih platica 48 mm, složena i ukručena prema pravilima zaštite na radu. Skela služi za izvođenje fasaderskih radova. Skela mora biti u svemu izrađena prema pravilima zaštite na radu. Obračun po m2 montirane skele
| m² |  | 378 | á | kn | 0 | kn
|  |  |  | Ukupno 1.07. | kuna | 0
| 2.00 | OBRTNIČKI RADOVI
| 2.01. | LIMARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Dobava materijala, priprema, prijenosi, izrada i montaža raznih profiliranih limarskih elemenata tipa: opšavi, zabatni limovi, okapnih limovi i sl, prema pozicijama iz projekta. Limarski elementi se izrađuju od plastificiranog vruće pocinčanog lima debljine 0,60mm, razvijene širine prema specifikaciji. Opšavi sa povijenom okapnicom udaljenom min. 3,0 cm od gotove ravnine pročelja.Pri montaži elementa voditi računa o pravilnoj postavi elemenata i koordinirati rad sa ostalim izvođačima.U cijeni stavke uključen sav potreban spojni i montažni pribor, nosači, kuke, te vodonepropusna i UV postojana brtvljenja. U cijeni stavke uključeno brtvljenje svih prelaznih spojeva između lima i drugih materijala.
1 | Dobava materijala, priprema, prijenosi, izrada i montaža krovnog trapeznog lima EGB1200 visine 7,5cm, d=1,2mm Trapezni lim je podloga slojevima krova i ugrađuje se na rasponu od 4,8m. Stavka uključuje sav potreban spojni i pričvrsni materijal prema specifikaciji proizvođača. Obračun po m2 površine krova.
| m² |  | 1095 | á | kn | 0 | kn
2 | Dobava i ugradnja limenog opšava atike od pocinčani plastificirani čelični lim d=0,60mm. Stavka uključuje i postavu plošnog vruće cinčanog profila 4/40mm na koje se montira opšav. Stavka uključuje sav potreban spojni i pričvrsni materijal. Obračun po m1
opšava atike r.š. 65cm RAL 7016
| m1 |  | 44 | á | kn | 0 | kn
opšava atike r.š. 60cm RAL 7016
| m1 |  | 32 | á | kn | 0 | kn
opšava atike bet. panela r.š. 45cm RAL 9002
| m1 |  | 139 | á | kn | 0 | kn
3 | Dobava i ugradnja limenog ležećeg žlijeba od pocinčani plastificirani čelični lim d=0,60mm. Upušten u slojeve krova izveden u nagibu prema olučnoj cijevi. Na ravnom krovu predvidjeti postavu PVC češlja za zadržavanje šljunka koji se sika folijom i odgovarajućim ljepilima učvršćuje na osnovnu foliju. Stavka uključuje sav potreban spojni i pričvrsni materijal. Obračun po m1
ležeći žlijeb r.š. 90cm RAL 9002
| m1 |  | 97 | á | kn | 0 | kn
4 | Dobava i ugradnja limenog opšava na spoju nadozida atike i betonskog panela od pocinčani plastificirani čelični lim d=0,60mm r.š.25 i r.š. 60cm. Stavka uključuje i postavu plošnog vruće cinčanog profila 4/40mm na koje se montira opšav kao i brtvljenje trajnoelastičnim kitom. Stavka uključuje sav potreban spojni i pričvrsni materijal. Obračun po m1
| m1 |  | 28 | á | kn | 0 | kn
5 | Dobava materijala, izrada i montaža elemenata odvodnje, vertikalno postavljena, vruće cinčana, plastificirana olučna/odvodna cijev, sandučastog oblika, dim.80x160mm, pričvršćena obujmicama u nosivi zid/betonski panel. Uključena i postava elemenata za spajanje na horizontalni žlijeb kao i račva i spajanje na PVC cijev 160mm u nivou terena, odnosno, lijevanoželjezni element sa revizionim vratašćima. Sve u boji fasade ispre dkoje se nalazi.
vertikala 80x160, PVC 160CM, lijevano želj. elem. RAL 7016 4 kom
| m1 |  | 23 | á | kn | 0 | kn
vertikala 80x160, PVC 160CM, lijevano želj. elem. RAL 9002 4 kom
| m1 |  | 37 | á | kn | 0 | kn
|  |  |  | Ukupno 2.01. |  | 0 | kn
| 2.02. | GIPSKARTONSKI RADOVI
Obračun se vrši na način da se ne odbijaju otvori u gk zidovima manji do 2,50m2, a špalete tj izrada slijepog otvora se ne zaračunava posebno, dok kod otvora većih od 2,5m2 odbija se površina otvora u cijelost, a izrada slijepog otvora se obračunava posebno po m'. Završeci zida se ne obračunavaju posebno. Izolacijski sloj između profila osigurati od pomicanja. Visinu spuštenog stropa prilagoditi razvodu instalacija. Svi spojevi (mjesta pričvršćenja) moraju biti obrađeni, fino pregletani i bandažiarni, spojevi gk obloga sa drugim materijalima ili na uglovima obrađeni akrilnim bojivim kitom, na uglovima postavljeni Al zaštitni profili te plohe gk obloga pripremljene za nanos završnog naliča.
1 | Izrada spuštenih stropova gipskartonskim pločama debljine 12,50 mm. Tipski ovjes, podkonstrukcija koja se sastoji od nosivih CD profila postavljenih na rasteru 90 cm i montažnih CD profila postavljeni na rasteru 50 cm sidri se u ab ploču/šuplje ploče/sekundarnu konstrukciju. Strop se izvodi prema detaljima i opisima iz izvedbenog projekta, te prema uputama proizvodača. Visina ovjesa od 50cm do 200cm. Podgled ravan s obrađenim fugama samoljepivim mrežicama i smjesom gipsa. U stavku je uračunata izrada otvora u pločama za rasvjetna tijela i strojarske instalacije, a prema nacrtima instalacija. Bandažirani spojevi brušeni, ivice spojeva stropa oštre i ravne. Površina pripremljena za završnu obradu bojanjem. Obračun po m² horizontalne projekcije stropova.
gipskartonske ploče 12,5mm
| m² |  | 678 | à | kn | 0 | kn
vlagootporne gipskartonske ploče 12,5mm
| m² |  | 112 | à | kn | 0 | kn
2 | Dobava, doprema i ugradnja tipskih revizionih vratašaca, dimenzije 40/40 cm. Vratašca se ugrađuju sukladno specifikaciji proizvođača i prema potrebnim pozicijama. Obračun po komadu ugrađenih vratašaca
| kom |  | 34 | à | kn | 0 | kn
3 | Dobava i montaža obloge zida dvostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča 2x12,5mm. Ispuna iz kamene vune debljine 50 mm. Ukupna debljina obloge 7,50 cm, visina obloge 3,00 m. Izrada podkonstrukcije iz tipskih profila CW/UW 50 od pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Međusobni razmaci okomitih CW profila 62,5 cm. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Obračun po m2 obloge
| m² |  | 74 | à | kn | 0 | kn
4 | Dobava i montaža obloge ugradbenih vodokotlića dvostrukom oblogom iz valgootpornih gips-kartonskih ploča 2x12,5mm. Ukupna debljina obloge 16 cm, visina obloge 120,00 m. Izrada podkonstrukcije iz tipskih profila CW/UW 50 od pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Međusobni razmaci okomitih CW profila 62,5 cm. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Obračun po m2 obloge
| m² |  | 21 | à | kn | 0 | kn
|  |  |  | Ukupno 2.02. |  | 0 | kn
| 2.03. | KERAMIČARSKI RADOVI
Za sve keramičarske radove dobavu materijala potrebno je konzultirati i koordinirati s projektantom. Stavka uključuje pripremu podloge, impregnacija podloge odg.primerom, ev.niveliranje, postavu keramike prema planu polaganja i fugiranje. Širina fuge max 1,5mm (križići uračunati u cijenu). Pri izradi koristiti cjeloviti sustav za polaganje keramike prema uputi proizvođača. Sustav za polaganje keramike visokofleksibilnim cementnim ljepilom u skladu s C2 klasom HRN EN12004; vodoodbojna, fleksibilna, UV postojana i otporna na smrzavanje fugirna masa u tonu po izboru projektanta, brtvljenje spojeva ili dilatacija u širini fuge te ispuna fleksibilnom, UV postajnom brtvenom masom u boji fuga.U cijeni stavke uključeno brtvljenje svih kutnih spojeva i završetaka trajnoelastičnim kitom za vanjske radove. Sve vidljive kuteve obraditi postavom AL l profila - uključeno u cijenu postave pločica. Količine u stavkama su uvećane za 10%.
1 | Dobava i ugradnja keramičkih pločica na podove pom.prostora i sanitarijama. Pločice proizvođača kao tip CAESAR, serija MORE uzorak ECLYPSE NATURALE, veličine 30x60 cm ili jednakovrijedno _______________________. Pločice mat, tamno sive, retificirane, sa protukliznom obradom R9. Ugradnja u vodootporno građevinsko ljepilo na suhi, čisti i potpuno ravni cementni estrih, sa fugom 1,5mm, sa pomakom od pola pločice. Stube se oblažu na način da se pločica iz iste serije 120x60cm pile na dva dijela za čelo i gazište (širina stepenica 240cm). Rub gazista se zaobljuje i na sitom se izvode linije za protukliznost. Obračun po m² poda ugrađenih pločica s masa za fugiranje), po komadu stube i m sokla materijal pločice (za pod i sokl) 30x60cm
materijal pločice (za pod i sokl) 30x60cm
| m2 |  | 371 | à | kn | 0 | kn
materijal pločice (za stube) 120x60cm
| kom |  | 20 | à | kn | 0 | kn
postava pločica pod
| m2 |  | 371 | à | kn | 0 | kn
postava pločica stube
| kom |  | 20 | à | kn | 0 | kn
postava sokla. 10x60 cm
| m1 |  | 240 | à | kn | 0 | kn
2 | Dobava i ugradnja keramičkih pločica na podove tuševa u sanitarijama. Pločice proizvođača kao tip CAESAR, serija MORE uzorak ECLYPSE SCRATCHED, veličine 30x60 cm ili jednakovrijedno _______________________. Pločice mat, tamno sive, retificirane, sa protukliznom obradom R11. Ugradnja u vodootporno građevinsko ljepilo na suhi, čisti i potpuno ravni cementni estrih, sa fugom 1,5mm, sa pomakom od pola pločice. Obračun po m² poda ugrađenih pločica s masa za fugiranje
materijal pločice 30x60cm
| m2 |  | 15 | à | kn | 0 | kn
postava pločica pod
| m2 |  | 15 | à | kn | 0 | kn
3 | Dobava i ugradnja keramičkih pločica na zidove sanitarija i tuševa Pločice su prve kvalitete, mat bijela završna obrada, retificirane (ravni rub pločice) dimenzije min. 20x40 cm. Ugradnja na suhi, čisti i potpuno ravni cementni estrih sa fugom od 1,5mm do visine 220cm. Obračun po m² poda ugrađenih pločica s potrošnim materijalom (fleksibilno ljepilo i masa za fugiranje)
materijal pločice 20x40cm
| m2 |  | 242 | à | kn | 0 | kn
postava pločica
| m2 |  | 242 | à | kn | 0 | kn
4 | Dobava i ugradnja keramičkih pločica na zidove sanitarija - iza umivaonika i wc uređaja i u tuševa - na zid na kojem se nalaze mješalice. Pločice su prve kvalitete, proizvod kao TREND VITREO ili jednakovrijedan ________________________________ , mozaik pločica 2x2x0.4mm koja se isporučuje na mreži dimenzije 30x30 cm - kombinacija zelenih nijansi. Ugradnja na suhi, čisti i potpuno ravni cementni estrih sa fugom od 1,5mm do visine 220cm. Obračun po m² poda ugrađenih pločica s potrošnim materijalom (fleksibilno ljepilo i masa za fugiranje)
materijal mozaik pločice na mreži30x30cm
| m2 |  | 109 | à | kn | 0 | kn
postava pločica
| m2 |  | 109 | à | kn | 0 | kn
3 | Dobava i ugradnja keramičkih pločica na podove u okolišu ispred glavnog i sporednog ulaza u pom. prostorije i ispred južne fasade (podest i stepenice) dvorane Pločice proizvođača kao tip CAESAR, serija MORE uzorak 50% količine ECLYPSE NATURALE i 50% količine ECLYPSE SCRATCHED ili jednakovrijedno _________________________ naizmjence postavljenih veličine 30x60 cm. Pločice mat, tamno sive, retificirane, sa protukliznom obradom R11. Ugradnja u vodootporno građevinsko ljepilo na suhi, čisti i potpuno ravni cementni estrih, sa fugom 1,5mm, sa pomakom od pola pločice. Obračun po m² poda ugrađenih pločica s potrošnim materijalom (fleksibilno ljepilo i masa za fugiranje)
materijal pločice 30x60cm ECLYPSE NATURALE
| m2 |  | 144 | à | kn | 0 | kn
materijal pločice 30x60cm ECLYPSE scratched
| m2 |  | 144 | à | kn | 0 | kn
postava pločica
| m2 |  | 288 | à | kn | 0 | kn
|  |  |  | Ukupno 2.03. |  | 0 | kn
| 2.04. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja elastičnog sportskog parketa, tip kao MONDOELASTIC ili jednakovrijedno __________________________________ Sastoji se od osnovne konstrukcije postavljene na polietilensku foliju 0,2mm Osnovna konstrukcija poda sastoji se od dva sloja šperploča učvršćene pod kutem od 45°, debljine po 9mm, međusobno ljepljene i spajane vijcima i postavlja se na patentirane gumene dvostruko elastične nosače - čunjeve visine 30mm Na šperploče se postavlja višeslojna drvena podloga s tvornički parketom bukove u debljini 14mm, čime je ukupna visina sportskog poda 62mm U cijenu uključiti dobavu i montažu drvenog ventilirajućeg sokla visine 10cm debljine pri spoju sa podom 3cm a na završetku 2cm Svakih 40cm sokl će imati otvor 10x4cm koji će služiti za ventilaciju slojeva poda Sokl je lakiran i pričvršćuje se vijcima za zid dvorane Obračun po m² poda dvorane i galerije.
| m² |  | 874 | á | kn | 0 | kn
2 | Iscrtavanje linija igrališta poliuretanskom bojom (košarka, odbojka, rukomet). Specifikacija duljina crta: 1. Košarka - glavna, 210m', boja bijela, crvena, crna ili žuta ovisno o prioritetu igrališta. 2. Odbojka - glavna, 80,5m' boja bijela, plava ili žuta ovisno o prioritetu igrališta. 3. Rukomet - glavni, 236m' boja bijela, narančasta, zelena ili crvena ovisno o prioritetu igrališta. 4. Košarka školska x 2, ukupno 400m' boja bijela, crvena, crna ili žuta ovisno o prioritetu igrališta. 5. Odbojka školska x 2, ukupno 161m' boja bijela, plava ili žuta ovisno o prioritetu igrališta. Obračun za komplet
| kompl |  | 1 | à | kn | 0 | kn
3 | Dobava i postava gotovog višeslojnog parketa 1. klase hrast, na prostor galerije i kabineta TZK sa uključenom postavom sokla visine 10cm. dimenzije cca 15x240cm debljine 15mm. Sve tvornički lakirano mat lakom. Postava u odgovarajuće fleksibilno ljepilo za parkete na suhi estrih. Na spoju sa keramikom se ugrađuje al L profil. Obračun po m² poda
| m² |  | 289 | á | kn | 0 | kn
4 | Izrada, dobava i postava čela i gazišta za stubište koje vodi na galeriju. Sve se izvodi od drva 1. klase, hrast. Dimenzije gazišta cca 120x30cm, čela 17x120 cm sa dva polupodesta, debljine 3cm. Sve prethodno obrađeno i lakirano mat lakom. Postava u odgovarajuće fleksibilno ljepilo za parkete na betonsku podlogu. Obračun po m² obloge
| m² |  | 26 | á | kn | 0 | kn
5 | Izrada, dobava i postava drvenog sjedišta za tribine dvorane. Sve se izvodi od drva 1. klase, hrast. Dimenzije sjedišta 40x3cm, čelo zaobljeno na rubu r1,5cm i spušteno 5cm prema čelu (L profil). Sve prethodno obrađeno i lakirano mat lakom. Postava u odgovarajuće fleksibilno ljepilo za betonsku podlogu. Obračun po m
| m |  | 54 | á | kn | 0 | kn
|  |  |  | Ukupno 2.04. |  | 0 | kn
| 2.05. | AlUMINIJSKA BRAVARIJA
Fasadne otvore izraditi od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom tipa Alu-K 67IW ili jednakovrijedan ______________________________ plastificiranih u boji po RAL-u (praškasta mat obrada). Površinska zaštita mora obuhvaćati obavezno žuto kromatiranje. Profili za izradu otvora trebaju biti iz visokovrijedne legure aluminija Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 (legura 6060). Prekid termičkog mosta mora biti izveden poliamidnim četverokomornim umetcima. Fasadne otvore ostakliti dvoslojnim toplisko-izolacijskim staklom (low-e). Kompletan prozor mora zadovoljavati U=1,8W/m2K kako je to propisano projektom fizike. Ostakljena ulazna vrata ostakliti sigurnosnim staklom - ovisno o poziciji - kaljeno ili laminirano Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača na profile drugog proizvođača. Otklopni prozori moraju biti opremljeni šarnirima čiji broj ovisi o statičkim uvjetima datim širinom prozora. Pojedini otklopni prozori na većim visinama nedostupnim rukovanju sa nivoa poda moraju biti opremljeni elektromotornim pogonom, po potrebi sa pripremom za spajanje na vatrodojavu. Mehanizam sa pomicanjem krila pomoću konopca samo u sanitarijama. Sustav aluminijskih profila mora zadovoljavati sljedeće norme: HRN EN 755-2, HRN EN14351, HRN EN1026, HRN EN1027, HRN EN12207, HRN EN12208, HRN EN12210, HRN EN12211, HRN EN10077-1, HRN EN10077-2. Zadovoljavanje navedenih normi potrebno je dokazati odgovarajućom atestnom dokumentacijom. Predložak atestne dokumentacije potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru zajedno sa uzorkom profila prije početka izvođenja radova na objektu.
Prostor između zidanog dijela i aluminijskih profila izveden prema normama struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju i termoizolaciju međuprostora kako ne bi došlo do prodora vode, zraka ili prolaza topline. Sa vanjske strane dodatno izvesti silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske utjecaje i u boji profila. U cijeni obuhvatiti sav potreban okov kao i izradu radioničke dokumentacije koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrši nadzor na objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila koji također treba odobriti nadzorna osoba. Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije, nije dozvoljena. Ostale izvedbene detalje dogovoriti sa projektantom. Izvedba prema priloženoj shemi i izmjeri na gradilištu.
Ugraditi kvalitetan okov I klase proizvođača Gretsch-Unitas G-U ili jednakovrijedan ______________________ , sve inox, završna obrada četkano. Ovisno o opisu uz stavku predvidjeti postavu kvake obostrano, rukohvat, kuglu, cilinda brave, sistemskim zaključavanjem (dva nivoa pristupa - vršni i korisnički), hidraulički zatvarač, brava sa sigurnosnim otvaranjem u slučaju nužde za stavke s EN179 i EN1125 (letva inox obrada četkano) gdje je naznačeno - kvaka se otključava u smijeru bijega u slučaju zaključanosti. EN179 ulazna vrata vjetrobrana s elektroprihvatnikom. Obračun za komplet ugrađenih vrata. Priložiti certifikat sukladnosti brave s normom E179 EN1125(nužni izlaz)
1 | Ulazna četverodijelna ostakljena stijena vjetrobrana sa dva fiksna krila i dva zaokretna krila/vrata. Desno krilo izvana ima vertiklani rukohvat Ø40mm inox obrada četkano, montiran u profil vrata i hidraulički zatvarač. Sa unutranje strane na oba krila se postavlja okov prema standardu EN1125 - letva, inox obrada četkano. Boja profila RAL 7016.
ST.1 dim. 325x250cm
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
4 | Ulazna peterodijelna ostakljena stijena vjetrobrana sa tri fiksna krila i dva zaokretna krila/vrata. Desno krilo izvana ima vertiklani rukohvat Ø40mm inox obrada četkano, montiran u profil vrata i hidraulički zatvarač. Sa unutranje strane na oba krila se postavlja okov prema standardu EN1125 - letva, inox obrada četkano. Boja profila RAL 7016.
ST.2 dim. 325x300cm
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
3 | Ulazna četverodijelna ostakljena stijena sa dva fiksna krila i dva zaokretna krila/vrata. Desno krilo sa strane otvaranja prema pomoćnim prostorima ima postavljenu kvaku prema standardu EN179 i hidraulički zatvarač. Sa unutranje strane prema dvorani na oba krila se postavlja letva, inox obrada četkano. Boja profila RAL 7016.
ST.10 dim. 325x250cm
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
4 | Ostakljena stijena - prozor - sastavljena od tri otklopna krila i sa jednim fiksnim profilom min. širine 20cm na koji se sa unutarnje strane spaja pregradni zid. Na svaki prozor se postavlja mehanizam sa pomicanjem krila pomoću konopca. Boja profila RAL 7016.
ST.3 dim. 394x90cm
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
5 | Ostakljena stijena - prozor - sastavljena od jednog zaokretno otklopnog krila i jednog fiksnog krila. Boja profila RAL 7016.
ST.4, ST.5 dim. 234x110cm
| kom |  | 2 | á | kn | 0 | kn
6 | Ostakljena stijena - prozor - sastavljena od jednog zaokretno otklopnog krila i jednog fiksnog krila. Boja profila RAL 7016.
ST.6 dim. 325x110cm
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
7 | Ostakljena stijena - prozor - sastavljena od jednog zaokretno otklopnog krila i jednog fiksnog krila. Boja profila RAL 7016.
ST.7 dim. 250x110cm
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
8 | Dvodijelna ostakljena stijena sa jednim fiksnim i jednim zaokretnim krilom. Vrata sa vanjske strane imaju postavljenu kuglu, a sa unutranje strane okov prema standardu EN1125 - letva i hidraulički zatvarač, sve inox obrada četkano. Boja profila RAL 7016.
ST.8 dim. 140x250cm
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
9 | Dvodijelna ostakljena stijena sa jednim fiksnim i jednim zaokretnim krilom. Vrata sa vanjske strane imaju postavljenu kuglu, a sa unutranje strane okov prema standardu EN179 - kvaka i hidraulički zatvarač, sve inox obrada četkano. Boja profila RAL 7016.
ST.9 dim. 140x250cm
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
10 | Šesterodijelna ostakljena stijena u dvorani sa šest jednakih fiksnih dijelova. U sva polja predvidjeti postavu kaljenog stakla. Boja profila RAL 7016.
ST.14 dim. 755x250cm
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
11 | Šesterodijelna ostakljena stijena u dvorani sa šest jednakih fiksnih dijelova. U sva polja predvidjeti postavu kaljenog stakla. Boja profila RAL 7016.
ST.15 dim. 740x250cm
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
12 | Šesterodijelna ostakljena stijena sa pet jednakih fiksnih dijelova i jednim zaokretnim vratima. Krilo vrata sa unutranje strane ima okov prema standardu EN1125 - letva i hidraulički zatvarač, inox obrada četkano. Boja profila RAL 7016.
ST.11, ST.12, ST.13 dim. 755x250cm
| kom |  | 3 | á | kn | 0 | kn
13 | Peterodijelna stijena - prozor dvorane - sa 2 jednaka fiksna dijela i 3 otklopna krila/prozora. Za otklopna krila predvidjeti elektromotorni pogon za otvaranje (parapet 480cm).
ST.16, ST.17, ST.18 dim. 755x140cm
| kom |  | 3 | á | kn | 0 | kn
14 | Puna jednokrilna zaokretna vrata. Vrata sa vanjske strane imaju postavljenu kuglu, a sa unutranje strane okov prema standardu EN1125 - letva i hidraulički zatvarač, sve inox obrada četkano. Boja profila RAL 7016.
V.1 dim. 100x240cm
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
15 | Puna jednokrilna zaokretna vrata. Vrata sa vanjske strane imaju postavljenu kuglu, a sa unutranje strane okov prema standardu EN1125 - letva i hidraulički zatvarač, sve inox obrada četkano. Boja profila RAL 7016.
V.2, V.3 dim. 100x220cm
| kom |  | 2 | á | kn | 0 | kn
16 | Puna dvokrilna zaokretna vrata za stojarnicu. Vrata sa vanjske strane imaju postavljenu kuglu, a sa unutranje strane kvaku, sve inox obrada četkano. Boja profila RAL 7016. U donjem dijelu vrata ugrađena tipska prostrujna rešetka u RAL u kao i vrata.
V.4 dim. 200x250cm
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
17 | Dobava i postava vanjskih al klupica na prozore i stijene. Vanjske prozorske klupice postavljaju se za zaštitu prozorskih špaleta i kao okapnica na vanjskom zidu, moraju biti ugrađene s blagim nagibom. Okapni dio je visok 25 mm, a na kraju ima zavrnuti završetak 40mm zbog lakšeg otkapljavanja i čvrstoće. Aluminijske vanjske klupice su plastificirane u boju kao i prozori - RAL 7016. Bočno se postavljaju tipski PVC bočni poklopci u tamno sivoj boji. Obračun po m´ sa bočnim poklopcima. Dubina klupice 3cm od pročelja, sastrane ulazi po 1cm u fasadu, ukupna dubina klupice cca 17cm.
| m1 |  | 62 | á | kn | 0 | kn
18 | Unutarnje prozorske klupice sa VPL oblogom izrađene od PVC-a, imaju unutarnja rebrasta ojačanja i otporne su na sve vrste opterećenja ( pritiskanje, savijanje, udarci ). PVC klupice imaju sistem komora tako da sprečavaju prijenos topline. Sa prednje strane su zaobljene, imaju bočne završetke koji upotpunjuju estetski dojam - sve u boji prozora - tamno siva - RAL 7016. Površina se vrlo lako održava. Obračun po m´ sa bočnim poklopcima. Dubina klupice cca 15cm - mjere provjeriti u naravi.
| m1 |  | 62 | á | kn | 0 | kn
19 | Izrada, doprema i postavljanje obloge stupova od pocinčanog plastificiranog lima RAL 7016 na mjestima spoja između dvije al stijene. Dimenzije r.š. 80cm visine 250 odnosno 140cm između prozora. Mjere uzeti u naravi. Obračun po m¹
| m1 |  | 16 | á | kn | 0 | kn
Unutarnja vrata izraditi od hladnih aluminijskih profila tipa Alu-K 50PI ili jednakovrijedan____________________________ plastificiranih u RAL 7016. Površinska zaštita mora obuhvaćati obavezno žuto kromatiranje. Profili za izradu otvora trebaju biti iz visokovrijedne legure aluminija Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 (legura 6060). Za izradu unutarnjih vrata upotrijebiti obuhvatne profile štoka. Vanjska vidljiva širina ne manja od 64 mm. Unutarnji profil prilagodljiv, za širine zidova od 140 do 180 mm. Za širine zidova veće od 200 mm mora postojati mogućnost tipskog umetanja međuprofila kojim se navedena širina povećava za dodatnih 140 mm. Unutarnji obuhvatni profil blago zaobljen sa radijusom od 22 mm. Spoj unutarnjeg i vanjskog profila preko dvostrukih tipiziranih spojnica. Vratno krilo kaljeno staklo 10mm u okviru 40/40mm. Vratna krila -prozirno staklo sa folijom, satinirano staklo, puni panel - definirano u stavci za pojedina vrata. WC kabine - brava s inikatorom zauzetosti. Ovješenje ostakljenog i punog krila izvesti preko sustava kanalnih šarnira, najmanje 3 kom. po krilu. Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača na profile drugog proizvođača. Kvake satinirani inoks, cilindar brava s tri ključa, sistemskim zaključavanjem (dva nivoa pristupa - vršni i korisnički). Predvidjeti i postavu graničnika za sva vrata. Navedenu su dimenzije svijetlog otvora vrata.
20 | Jednokrilna zaokretna ostakljena vrata. Obostrano kvaka, sve inox obrada četkano. Boja RAL 7016, zid debljine 14cm.
U1, U7 dim.90x210cm
| kom |  | 2 | á | kn | 0 | kn
21 | Jednokrilna zaokretna vrata sa ispunom od panela. Obostrano kvaka, sve inox obrada četkano. Boja profila RAL 7016, zid debljine 14cm, indikator zauzetosti.
U2 dim.90x210cm
| kom |  | 2 | á | kn | 0 | kn
22 | Jednokrilna zaokretna vrata sa ispunom od panela. Obostrano kvaka, sve inox obrada četkano. Boja RAL 7016, zid debljine 14cm.
U3, U12, U21, U33 dim.90x210cm
| kom |  | 4 | á | kn | 0 | kn
23 | Jednokrilna zaokretna vrata sa ispunom od panela. Obostrano kvaka, sve inox obrada četkano. Boja RAL 7016, zid debljine 28cm.
U16 dim.90x210cm
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
24 | Jednokrilna zaokretna vrata sa ispunom od panela. Obostrano kvaka, sve inox obrada četkano. Boja RAL 7016, zid debljine 14cm. U donjem dijelu vrata ugrađena tipska prostrujna rešetka u RAL u kao i vrata. Hidraulički zatvarač.
U6, U9, U15, U18 dim.90x210cm
| kom |  | 4 | á | kn | 0 | kn
25 | Jednokrilna zaokretna vrata sa ispunom od panela. Obostrano kvaka, sve inox obrada četkano. Boja RAL 7016, zid debljine 28cm. U donjem dijelu vrata ugrađena tipska prostrujna rešetka u RAL u kao i vrata. Hidraulički zatvarač.
U4, U11, U13, U20, U27, U29 dim.90x210cm
| kom |  | 6 | á | kn | 0 | kn
26 | Jednokrilna zaokretna vrata sa ispunom od panela. Obostrano kvaka, sve inox obrada četkano. Boja RAL 7016, zid debljine 14cm.
U5, U10, U14, U19, U22, U23, U24, U25, U31 dim.70x210cm
| kom |  | 9 | á | kn | 0 | kn
27 | Jednokrilna zaokretna vrata sa ispunom od panela. Obostrano kvaka, sve inox obrada četkano. Boja RAL 7016, zid debljine 14cm. U donjem dijelu vrata ugrađena tipska prostrujna rešetka u RAL u kao i vrata.
U8, U17 dim.70x210cm
| kom |  | 2 | á | kn | 0 | kn
28 | Jednokrilna zaokretna vrata sa ispunom od panela. Obostrano kvaka, sve inox obrada četkano. Boja RAL 7016, zid debljine 28cm. U donjem dijelu vrata ugrađena tipska prostrujna rešetka u RAL u kao i vrata.
U28, U30 dim.70x210cm
| kom |  | 2 | á | kn | 0 | kn
29 | Dvokrilna zaokretna vrata sa ispunom od panela. Obostrano kvaka, sve inox obrada četkano. Boja RAL 7016, zid debljine 14cm. Hidraulički zatvarač.
U34 dim.180x210cm
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
30 | Fiksno ostakljeno krilo iz hodnika prema maloj dvorani. Boja profila RAL 7016, zid debljine 28cm. Staklo kaljeno.
U4 dim.120x250cm
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
31 | Izrada visoko kvalitetnih plastificiranih naljepnica za natpise na vratima - DVORANA, GARDEROBA i sl., a sve u dogovoru sa projektantom. ukupno 61 kom naljepnica od toga: dim 15 x 50 cm - natpis izrezan na cuteru - 11 kom dim 20 x 65 cm - natpis izrezan na cuteru - 14 kom dim 35 x 80 cm - natpis izrezan na cuteru - 22 kom dim 45 x 110 cm - natpis izrezan na cuteru - 5 kom dim 75 x 150 cm - natpis izrezan na cuteru - 9 kom Obračun za komplet
| kompl |  | 1 | á | kn | 0 | kn
32 | Izrada, dobava i postava fiksne ostakljene stijene na galeriji. Stijena ukupne dimenzije 2334h220cm izvodi se od AL profila bez prekinutog toplinskog mosta - upotreba ojačanog profila s obzirom na raspon ostakljenih polja. Stijena se učvršćuje u pod galerije i u horizontalni nosač krova (stavka uključuje i izradu ojačanja po potrebi). RAL 7016. Vidi sheme bravarije.
ST.19 građevinski otvor 2334x220cm
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
33 | Dvokrilna puna vrata za ulaz u dvoranu. Na vrata se sa strane prema dvorani lijepi obloga (MDF ili drvo) boje kao i obloga zidova dvorane. Vrata u ravnini sa oblogom zida. Obostrano kvaka/kvaku, sve inox obrada četkano, sa hidrauličkim zatvaračem. Boja profila RAL 7016.
U.3 dim. 200x250cm
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
|  |  |  | Ukupno 2.05. |  | 0 | kn
| 2.06. | BRAVARSKI RADOVI
Svi zavari na čeličnim elementima moraju biti izvedeni prema pravilima zanata (ONORM B4600/7), šavovi uredno obrađeni bez ostataka šljake, fino obrušeni i zaštićeni. Nisu dozvoljeni isprekidani šavovi. Sva bušenja elemenata potrebna za međusobno spajanje ili spajanje na konstrukciju trebaju se ukalkulirati u jed.cijene. Za sve stavke izvođač je dužan prije izrade uzeti mjere u naravi. Prije izrade svih shema bravarije dostaviti na ovjeru sve uzorke profila i radioničke nacrte. Svi metalni dijelovi moraju biti uzemljeni sukladno važečim propisima. Antikorozivna zaštita čel. konstrukcija i ograda unutar objekta bojom sastoji se od: 1. ČIŠČENJA - uklanjanje rđe, nećistoće, masnoće i sl., otprašivanje - izvodi se: * ručnim temeljnim čiščenjem (struganje, četkanje, brušenje) do stupnja čistoće S3, očiščena površina treba imati metalni sjaj ili * strojnim postupkom, mlazom abraziva (pijesak), voda pod tlakom i sl. do stupnja čistoće Sa 2 1/2, očiščena površina treba imati metalni sjaj 2. NANOŠENJA ANTIKOROZIJSKE TEMELJNE BOJE - izvodi se neposredno nakon čiščenja u dva sloja debljine 30µ (ukupno 60µ) uz prethodni primer 3. NANOŠENJA POKROVNOG NALIČA - izvodi se lak bojom u dva sloja debljine 25µ i 35µ (ukupno 60µ). Boja RAL po izboru projektanta 4. SVE BRAVARSKE SHEME KOJE SE POSTAVLJAJU VANI prije bojanja zaštiti vručim cinčanjem.
1 | Dobava i ugradnja čelićne konstrukcije galerije u sklopu spremišta/kondicioniranje zraka. Profili HEA 160mm dužine 3,7m, na razmaku od 1,5m, učvršćuju se preko sidrenih pločica za horizontalni serklaž. Na profile se fiksiraju tipske podnice od čelične mreže h 3cm Za antikorozivnu zaštitu konstrukcije vidi napomenu u predopisu (čišćenje, nanošenje antikorozijske temeljne boje i nanošenje pokrovnog naličja). Obračun po kg za komplet izrađenih, antikorozivno žaštićenih dostavljenih i ugrađenih profila. Obračun za komplet radova - HEA profili cca 600kg i podnice od čelične mreže 20 m².
| kompl |  | 1 | á | kn | 0 | kn
2 | Dobava i ugradnja sekundarne čelićne konstrukcije galerije u sklopu spremišta/kondicioniranje zraka za prihvat kanala ventilacije. Profili HEA 200mm dužine 6,2m, 2 kom, ugrađuju se na za njih izveden ab nadvoj u nosivom zidu od opeke. Između dva profila HEA 200mm varenjem se za iste postavljaju poprečni profili HEA 120mm ispod nosača kanala. Uskladiti pozicije. Za antikorozivnu zaštitu konstrukcije vidi napomenu u predopisu (čišćenje, nanošenje antikorozijske temeljne boje i nanošenje pokrovnog naličja). Obračun po kg za komplet izrađenih, antikorozivno žaštićenih dostavljenih i ugrađenih profila. Obračun za komplet radova - HEA profili cca 720kg i izrada nadvoja u zidu.
| kompl |  | 1 | á | kn | 0 | kn
3 | Izrada i ugradnja ograda u okolišu ispred ulaza u pom. prostore i dvorane na južnom pročelju. Rukohvat, ispune i donja pojasnica ograde se izrađuju od plosnog željeza 50/10mm visine 110cm. Vertikale se postavljaju na osnom razmaku od 12.5cm. Polja širine cca 236cm se fiksiraju bočno u betonski zid preko sidren pločice s 4 vijka M10 s kemijskom tiplom. Svi spojevi vareni i brušeni u cijeloj dužini opsega spoja. Sve zaštičeno vručim cinčanjem i bojanjem u RAL 7016. Obračun po m ograde
| m1 |  | 82 | á | kn | 0 | kn
4 | Ista ograda kao stavka 3 izrađuje se i postavlja kao ograda galerije ispred staklene fiksne stijene. Za antikorozivnu zaštitu konstrukcije vidi napomenu u predopisu (čišćenje, nanošenje antikorozijske temeljne boje i nanošenje pokrovnog naličja).
| m1 |  | 23 | á | kn | 0 | kn
5 | Ograda se izrađuje sukladno shemi i detaljima proizvođaća. Sistem panelne ograde (dim. panela 250cm x h 183cm) sa kvadratnim stupovima 6x6x1,5cm visine 180 na osnom razmaku od cca 250cm. Siva boja RAL 7016. Ograda se fiksira u betonske potporne zidove preko sidrene pločice 13x13cm sa sidrenim vijcima M10, a sve prema specifikaciji i detaljima proizvođača. Obračun po m¹ ograde, sa svim potrebnim spojnim i pričvrsnim materijalom.
| m1 |  | 223 | á | kn | 0 | kn
6 | Izrada, dobava i postava nadstrešnica dim. 375x200cm ispred ulaza u dvoranu. Nadstrešnica se izrađuje od čelićnih profila HOP 120x80x5mm koji se pričvršćuju sidrenjem u ab horiz. serklaže. Profili se oblažu sa svih strana OSB pločama d=15mm koje se oblažu sa svih strana pocinčanim plastificiranim vruče bojanim čeličnim limom debljine 0,6mm širina trake cca 1000mm u boji po izboru projektanta (tamno siva boja - RAL 7016), spoj - ležeći falc. Prije postave lima na OSB se postavlja razdjelni sloj - filc. Stavka uključuje sav rad i materijal kao i sav pričvrsni i spojni pribor za lim. Obračun za komplet radova
| kompl |  | 1 | á | kn | 0 | kn
7 | Izrada, dobava i ugradnja dvokrakog evakuacijskog stubišta koje se izrađuje od čeličnih profila HEA 220 stupovi i HOP profil 180x60x4mm tetive. Tipska gazista od podnih prešanih rešetki sa pravokutnim rasterom 24x36mm d=3cm širine 30cm, dužine 120cm sa svim potrebnim spojnicama za učvršćenje. Podesti širine 120 cm također izvedeni od podnih rešetki. Montaža sidrenjem stupova u ab ploču i pričvršćenjem za ab panele pročelja. Sve komlet vruče cinčano i bojano u RAL 7016 po izboru projektanta.
| kg čelika |  | 1290 | á | kn | 0 | kn
| gazišta |  | 20 | á | kn | 0 | kn
| podnice |  | 4 | á | kn | 0 | kn
8 | Izrada i ugradnja ograde vanjskog evakuacijskog stubišta. Rukohvat, ispune i donja pojasnica ograde se izrađuju od plosnog željeza 50/10mm visine 140cm sa unutarnje strane kraka i visine 190cm sa vanjske strane kraka stubišta. Vertikale se postavljaju na osnom razmaku od 12.5cm. Na ogradili predvidjeti sidrene pločice za vijčani spoj za tetive stubišta. Svi spojevi vareni i brušeni u cijeloj dužini opsega spoja. Sve zaštičeno vručim cinčanjem i bojanjem u RAL 7016. Obračun po m ograde
ograda visine 140cm
| m1 |  | 13 | á | kn | 0 | kn
ograda visine 190cm
| m1 |  | 13 | á | kn | 0 | kn
9 | Izrada i ugradnja evakuacijskog stubišta sa galerije koje se izrađuje od čeličnih profila HOP 180X60X4mm. Tipska gazista od podnih prešanih rešetki sa pravokutnim rasterom24x36mm d=3cm širine 30cm, dužine 100cm sa svim potrebnim spojnicama za učvršćenje. Podest dim. 83x100 također izveden od podnih rešetki. Montaža sidrenjem u ab ploču i pričvršćenjem za ab panele pročelja. Sve komplet vruče cinčano i bojano u RAL 7016.
| kg čelika |  | 320 | á | kn | 0 | kn
| gazišta |  | 5 | á | kn | 0 | kn
| podnica |  | 1 | á | kn | 0 | kn
10 | Izrada i ugradnja ograde vanjskog evakuacijskog stubišta. Ograda/okvir izveden od kvadratnih profila 40x40x4mm (vertikale i horizontale) sa ispunom od vertikalnih profila 20x20x2mm na osnom razmaku od 11-12cm. Ograda komplet vruče cinčana i bojana u RAL 7016. Ograda varena za tetive stubišta.
| m1 |  | 6 | á | kn | 0 | kn
11 | Izrada dobava i montaža zaštitne ograda vanjskih klima jedinica. Izrađuje se horizontalna na visini 240 i 370cm i vertikalna potkonstrukcija od čeličnih profila 50x50x5mm visine 370cm koji se sidre u ab temelje. Na iste se vijčano spaja ograda izvedena kompletno od plosnog željeza 50/10mm. Vidi detalj u izvedbenom projektu. U sklopu iste se izvode vrata dim.80x234cm sa cilindar bravom. Obračun za komplet radova ( 16m² površine zastitne ograde). Stvaka uključuje izradu 3 kom temelje 30x30cm za sidrenje stupova. Sve komplet vruče cinčano i bojano u RAL 7016.
| kompl |  | 1 | á | kn | 0 | kn
12 | Izrada, dobava i postava penjalica na pročelju širine 70cm od tipskih profila sa zaštitnom polukružnom ogradom (od visine 220cm od poda). Penjalice i ograda vruče cinčani i bojani u RAL 7016. Iste se pričvršćuju za nosivi zid. Obračun za komplet radova
penjalice h 570cm
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
penjalice h 470cm
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
13 | Izrada, dobava i postava potkonstrukcije za postavu akustičnih panela na zidove dvorane. Potkonstrukcija sa izrađuje horizontalnih i vertiklanih profila 100x100x5mm koji se pričvršćuju za ab stupove i panele dvorane. Obračun po kg profila.
| kg |  | 6980 | á | kn | 0 | kn
|  |  |  | Ukupno 2.06. |  | 0 | kn
| 2.07. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
Svi otvori su odbijeni od površine, a uložine otvora se ne obračunavanju posebno. U cijenu uključiti obradu i spoj zida sa fasadnom stolarijom, kao i spoj gk obloga (zidova, stropova) sa žbukanim zidovima, te kitanje akrilnim kitom u boji zida, kao i ev.obradu i popravke špaleta nakon ugradnje stolarije.
1 | Gletanje ožbukanih zidova alabaster gipsom ili pastom u više slojeva s brušenjem svakog sloja posebno, ukupne debljine 1 mm. Obračun po m² gletanja bez razvijenih površina.
| m² |  | 1748 | à | kn | 0 | kn
2 | Gletanje vidljivog dijela stupova i fasadnih panela dvorane alabaster gipsom ili pastom u više slojeva s brušenjem svakog sloja posebno, ukupne debljine 1 mm. Obračun po m² gletanja bez razvijenih površina.
| m² |  | 590 | à | kn | 0 | kn
3 | Obrada zidova zidnim ekološkim bojama sa svim potrebnim predradnjama. Finalna priprema podloge se izvodi slojem gipsa uz brušenje, te impregnacija podloge. Završna obrada ekološkom perivom mat lateks bojom u dva jednakomjera premaza. Zidovi se obrađuju u 3 tona, po izboru projektanta (večina zidova RAL 9002). Boju nanositi vunenim valjcima do potpuno čiste boje - tona. Prethodno se podovi zaštićuju PE folijama. Obračun po m² obrade zidova bojom bez razvijenih površina sa zaštitom podova.
| m² |  | 1879 |  | kn | 0 | kn
4 | Obrada stupova, greda i fasadnih panela dvorane zidnim ekološkim bojama sa svim potrebnim predradnjama. Finalna priprema podloge se izvodi slojem gipsa uz brušenje, te impregnacija podloge. Završna obrada ekološkom perivom mat lateks bojom u dva jednakomjera premaza. Zidovi se obrađuju u 3 tona, po izboru projektanta (večina zidova RAL 9002). Boju nanositi vunenim valjcima do potpuno čiste boje - tona. Prethodno se podovi zaštićuju PE folijama. Obračun po m² obrade zidova bojom bez razvijenih površina sa zaštitom podova.
| m² |  | 976 |  | kn | 0 | kn
5 | Obrada spuštenih stropova zidnim ekološkim bojama sa svim potrebnim predradnjama. Finalna priprema podloga je slojem gipsa uz brušenje te impregnacija podloge. Završna obrada ekološkom perivom mat lateks bojom u dva jednakomjera premaza. Zidovi se obrađuju u 3 tona, po izboru projektanta (večina zidova RAL 9002). Boju nanositi vunenim valjcima do potpuno čiste boje - tona. Prethodno se podovi zaštićuju PE folijama Obračun po m² obrade stropova bojom bez razvijenih površina sa zaštitom podova.
| m² |  | 760 |  | kn | 0 | kn
6 | Obrada vanjskih betonskih zidova brušenjem i popravcima prije gletanja i nanošenja zaštitnog premaza u sivoj boji. Obračun po m² obrade zidova
| m² |  | 243 |  | kn | 0 | kn
|  |  |  | Ukupno 2.07. |  | 0 | kn
| 2.8. | RAZNI OBRTNIČKI RADOVI
1 | Dobava i postava betonskih kulir ploča dim. 40 x 40 cm na ravnom krovu samo na djelovima kao podlogu pješačkih staza. Ploče debljine 4 cm. Obračun po m² površine
| m² |  | 45 | á | kn | 0 | kn
2 | Dobava i postava krupnog riječnog šljunka (prosjećna velićina agregata od Ø20-40mm) na slojeve ravnog krova, na prethodno postavljeni sloj geotekstila obračunatog ovom stavkom u ukupnoj debljini od cca 6cm. Obračun po m² površine ravnog krova (šljunak + geotekstil).
| m² |  | 245 | á | kn | 0 | kn
3 | Dobavljanje te nasipavanje, razastiranje i nabijanje prirodnog drenažnog šljunčanog (0-22mm) za izradu šljunčane podloge ispod betonskih opločnika u okolišu, u visini od 20 cm. Nasipavanje izvesti u slojevima od 10cm sa zbijanjem. Modul stišljivosti Ms>60MPa. Površina nasipanog i zbijenog tampona mora biti izvedena s preciznošću ±2cm od projektirane kote. u nagibu od 1-2%. Kontrolu zbijenosti vršiti metodom kružne ploče. Obračun zatrpavanja po m2 u zbijenom stanju.
| m² |  | 693 | á | kn | 0 | kn
4 | Dobavljanje te nasipavanje i razastiranje podloge od tucanika 4-8mm debljine 5cm ispod betonskih opločnika u okolišu - ne zbijati. Labavo napuniti između postavljenih vodilica i razvući aluminijskom letvom. Obračun zatrpavanja po m2
| m² |  | 693 | á | kn | 0 | kn
5 | Dobava i postava betonskih gotovih punih elemenata Semmerlock tip CITYTOP 20x20cm debljine 8cm svijetlo siva boja - postava sa pomakom za pola duzine u odnosu na prethodni red. Ploče se postavljaju na prethodno zbijeni i poravnati tampon u pijesak sukladno specifikaciji proizvođača. Obračun po m² površine.
| m² |  | 693 | á | kn | 0 | kn
6 | Dobava i postava sivog betonskog cestovnog rubnjaka dim. 100x25x15 cm sa zaobljenim rubom u okolišu. Rubnjaci se postavljaju na pripremljenu nosivu podlogu koja se obračunava ovom stavkom te se po pravcu niveliraju. Ugrađuju se s razmakom u zemljovlažni beton. Spojnice se zapunjavaju cementnim mortom. Obračun po m1 ugrađenih rubnjaka sa uračunatim svim potrebnim materijalom (iskopom, nosiva podloga, beton, cement) i radom.
| m1 |  | 153 | á | kn | 0 | kn
7 | Dobava i postava sivog betonskog rubnjaka za šetnice i zelene površine dim. 75x25x5 cm sa zaobljenim rubom u okolišu. Rubnjaci se postavljaju na pripremljenu nosivu podlogu koja se obračunava ovom stavkom te se po pravcu niveliraju. Ugrađuju se s razmakom u zemljovlažni beton. Spojnice se zapunjavaju cementnim mortom. Obračun po m1 ugrađenih rubnjaka sa uračunatim svim potrebnim materijalom (iskopom, nosiva podloga, beton, cement) i radom.
| m1 |  | 92 | á | kn | 0 | kn
8 | Izrada nosivog sloja asfalta (parkirališta i kolne površine) BNS u sloju debljine 6 cm na tamponu. Granulacija i omjeri moraju biti po propisima. Asfaltni sloj dobro uvaljati. Obračun po m² asfalta.
| m² |  | 1229 | á | kn | 0 | kn
5 | Izrada završnog habajućeg sloja asfaltbetona (parkirališta i kolne površine) na nosivom sloju. Asfaltbeton AB II smjese po propisima. Uvaljati do tražene zbijenosti. Gotove površine moraju biti ravne s nagibima prema projektu. Debljina sloja je 4 cm. Obračun po m² asfalta..
| m² |  | 1229 | á | kn | 0 | kn
6 | Bojanje parkirnih linija vodootpornom bojom za asfalt. Obračun po m1.
| m1 |  | 165 | á | kn | 0 | kn
7 | Dobava humusa u sloju od 30cm. Obračun po m² ozelenjenih površina.
| m² |  | 830 | á | kn | 0 | kn
8 | Dobava i sadnja grmolikih biljaka (zelene biljke prilagođene klimatskim uvjetima lokacije) - odabir biljaka uz konzultaciju sa stručnom osobom i nakon konačne potvrde investitora. Obračun po komadu
| kom |  | 40 | á | kn | 0 | kn
9 | Dobava i ugradnja otirača za obuču na glavnom ulazu u dvoranu Otirač ROMAT, ANTRACIT, proizvođača Diad konstrukcije izrađen od visokootpornog polypropilenskog tekstila za odstranjivanje nečistoće umetnutog u redove aluminijskih profila. Dimenzija otirača cca. 325x255x1,7cm Ugrađuje se udubljenje u podlozi kako bi vrh tepiha bio u ravnini sa gotovim podom. Obračun po kom.
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
10 | "Izrada i montaža wc kabina/pregrada od ""Kompakta"" (HPL - High Pressure Laminate)" ploče Trespa Athlon 10mm tamno siva boja ili jednakovrijedan ___________________. U cijenu uključena kompletna oprema (pregrade, vrata, okovi inoks, prihvat pod i zid). Obračun za komplet pregrada sa vratima i svim potrebnim okovom.
vrata 60x200cm
| kom |  | 11 | á | kn | 0 | kn
pregrade
| m² |  | 36 | á | kn | 0 | kn
11 | Dobava i postava vatrogasnih aparata za početno gašenje prahom tipa S6 i S9, i S5 za gašenje sa CO2. Obračun po komadu.
| kom S6 |  | 5 | á | kn | 0 | kn
| kom S9 |  | 12 | á | kn | 0 | kn
| kom S5 |  | 1 | á | kn | 0 | kn
12 | Dobava i postava protupožarnih dvokrilnih aluminijskih ostakljenih vrata P1 dim. 200x210cm na poziciji spoja postojeće škole i nove dvorane. Otpornosti EI2-90c. Vrata s atestom za traženu klasu zaštite, sa kvakom obostrano, cilindar bravom i hidrauličkim zatvaračem. Boja vrata i krila - RAL 7016. U podu bez praga i spuštajuće brtve. U spoju zida i dovratnika se ugrađuje završni dovratnik (suha ugradnja). Obračun za komplet ugrađenih vrata. Priložiti certifikat vatrootpornosti izdan od ovlaštene Ustanove, po normi važećoj u RH.
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
13 | Dobava i postava protupožarnih jednokrilnih punih čelićnih vrata P2 dim. 90x210cm na poziciji ulaza u prostor kondicioniranaj zraka. Otpornosti EI-60-C-Sm. Vrata s atestom za traženu klasu zaštite, sa kvakom obostrano, cilindar bravom i hidrauličkim zatvaračem. Boja vrata i krila - RAL 7016. U podu bez praga i spuštajuće brtve. U spoju zida i dovratnika se ugrađuje završni dovratnik (suha ugradnja). Obračun za komplet ugrađenih vrata. Priložiti certifikat vatrootpornosti izdan od ovlaštene Ustanove, po normi važećoj u RH.
| kom |  | 1 | á | kn | 0 | kn
14 | Dobava, doprema i montaža industrijskih rolo vrata za spremište sprava. Vrata izvedena od čeličnih profila otpornih na oštećenja, boja RAL 7016. U cijenu uključena i sva potrebna automatika (daljinski - za svaka vrata 4 kom), kao i sve potrebno za puštanje vrata u pogon (vodilice, motor). Obračun za komplet postavljenih vrata.
R1 , R2 dim.200x250cm
| kom |  | 2 | á | kn | 0 | kn
15 | Izrada, doprema i montaža obloge zidova ulaznog halla prema dvorani i zidova stubišta (ograda stubišta) prema galeriji do visine spuštenog stropa MDF pločama debljine 9mm. Ploče različitih kvadratnih i pravokutnih dimenzija sa naglašenim rubom (skošen rub 3x3mm), ljepe se na zidove visokokvalitetnim ljepilom. Ploče se bojaju u mat RAL boje 9002, 7016, 6025, 5024. Obračun po m² za komplet postavljene obloge.
| m² |  | 358 | á | kn | 0 | kn
|  |  |  | Ukupno 2.8. |  | 0 | kn
Note on D199: Maja Čukelj:

## Elektroinstalacije
OPĆI PROJEKTNI I TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE EL.INST. RADOVA
I. OPĆI PROJEKTNI UVJETI
1. | Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim tehničkim
propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke.
2. | Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova.
3. | Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi radove
dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
4. | U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni
ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
* nabavu i transport na gradilište
* spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog
elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim
tehničkim propisima i pravilima struke
* izradu prateće radioničke dokumentacije
* građevinsku pripomoć u vidu izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s
ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose
na elektroinstalaterske radove, izuzev ako je to izričitio stavkom troškovnika traženo i nuđeno
* ispitivanja električne instalacije i izdavanja potrebnih atesta o izvršenim mjerenjima
* puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji niu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su
za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, nihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i
primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne
dokumentacije za tehnički pregled i sl. ).
* prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova
* svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.
5. | Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova.
Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što
obvezuje izvođača radova da to učini.
6. | U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviđen
projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno
projektom.
7. | Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova
mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s
Investitorom.
8. | Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima,
infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku.
Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao
dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
9. | Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete
ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
10. | Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i
procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni
prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i
projektne dokumentacije neće razmatrati.
11. | Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati
gradilište.
12. | Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe.
13. | Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o
gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća
bez prigovora i primjedbi.
II. ELEKTROINSTALACIJA
Stavkama uz kabele obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje kabela, komplet s odgovarajućim
razvodnim kutijama i sitnim instalacijskim materijalom i proborom.
Kod podžbuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćeno dubljenje žlijeba i otvora za razvodne kutije u
zidu, zatvaranje otvora, proboj zidova i ostala građevinska pripomoć.
Kod izvođenja el.instalacije u montažnim pregradnim zidovima i stropovima (gips, drvo,metal) instalaciju
izvoditi obavezno u samogasivim savitljivim PVC instalacijskim cijevima, a koristiti posebne montažne i
razvodne kutije za montažu u pregrade.
III. RAZVODNE PLOČE
Svim stavkama razvodnih ploča obuhvaćeno je:
* izrada izvedbenih shema razvodnih ploča, dimenzionih shema i mjernih skica s rasporedom opreme u
razvodnoj ploči i na vratima
* dimenzije razvodnih ploča odrediti tako da nakon montaže opreme ostane minimalno 30% rezervnog
prostora
* montaža razvodnih ploča na mjesto ugradnje, spajanje kabela na odgovarajuća mjesta u ploči,
označavanje svih kabela s trajno čitljivim natpisnim pločicama
* uvodnice za kabela, stezaljke, sabirnice, oznake, natpisne pločice
* unutarnje ožičenje razvodne ploče
* označavanje svih elemenata prema jednopolnoj shemi izvedenog stanja
* u unutrašnjem ožičenju sve žile moraju biti označene s oba kraja, tj. moraju nositi oznaku stezaljke
na koju se spajaju
* u razvodnu ploču potrebno je obvezno postaviti jednopolnu shemu izvedenog stanja
* jednopolnu shemu postaviti u najlonskoj zaštiti u odgovarajuću pregradu
* kod ugradnje razvodnu ploču potrebno je zaštititi tako da se ne ošteti kod žbukanja i ličenja zida
* uz razvodnu ploču mora biti izdan tvornički protokol o ispitivanju u skladu s hrvatskim propisima
* na vratima razvodne ploče mora biti ime proizvođača, tvornički broj i oznaka prema nacrtu, oznaka
sustava uzemljenja i vrste zaštite.
IV. INSTALACIJSKI MATERIJAL
Instalacijski materijal mora biti modularnog tipa.
tip instalacijskog materijala i boju ukrasnih okvira mora prije narudžbe definirati i potvrditi arhitekt.
Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u instalacijske kutije.
U stavkama predviđenim za instalacijski materijal predviđene su instalacijske i razvodne kutije za zid i gips
pregradne zidove, oznake žila, vodova i kabela, te ostali nespecifirani sitni instalacijski materijal.
Pribor mora biti istog tipa za sve vrste instalacija.
U istu kutiju ne smiju se postavljati elementi instalacija jake i slabe struje.
V. SVJETILJKE
Tipove svih svjetiljki moraju prije narudžbe definirati i potvrditi arhitekt ili Investitor, a o kvaliteti ponuđene
opreme mora se očitivati projektant.
U cijeni svjetiljki predviđene su fluo cijevi i žarulje.
Svjetiljke koje se montiraju na teško zapaljive ili normalno zapaljive materijale moraju imati oznaku "F".
Ako se na teško zapaljive i normalno zapaljive materijale montiraju svjetiljke koje nisu klase "F", tada se
ne smiju montirati direktno na podlogu, već se moraju podloškom odmaknuti minimalno 30mm od površine.
Transformatori i predspojne sprave za svjetiljke koji se montiraju na teško zapaljive ili normalno zapaljive
materijale moraju biti klase "F".
1. ENERGETSKI PRIKLJUČAK I GLAVNI RAZVOD
1. | Svi potrebni kontakti s nadležnim službama HEP-a.
Ishođenje dozvole za rad, zahtjev za gradilišni priključak, propisani ormarić
za gradilišni priključak, prijava instalacije.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
2. | Spajanje napojnog kabela tipa PP00 4x120 na postojeće podnožje visokoučinskih
osigurača postojećoj GRP škole, komplet sa svim potrebnim radovima i materijalom.
Ugradnja uložaka osigurača 160A, 3 komada.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
3. | Zamjena postojećih strujnih transformatora na postojećem mjernom mjestu,
komplet sa svim potrebnim radovima i materijalom.
Strujne transformatore dobavlja HEP.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
4. | Glavna razvodna ploča dvorane oznake GRP-D.
Ploča je samostojeće izvedbe izrađena od lima s punim vratima i bravama,
u zaštiti IP55, sastavljena od 1 standardnog polja širine 1200mm, dimenzija
dimenzija 1200x2000x400mm, komplet s podestom visine 100mm ispod polja.
U ploču su ugrađeni elementi zaštite i upravljanja.
* razvodna ploča dimenzija 1200x2000x400mm
s punim vratima, bočnim i zadnjom stranom,
| temeljnom pločom i podestom |  |  |  |  | kom | 1
| * prenaponska zaštita 40kA, 1p |  |  |  |  | kom | 4
| * strujni mjerni transformator 200/5A |  |  |  |  | kom | 1
* tropolni niskonaponski prekidač 250A opremljen elektronskom
| zaštitnom jedinicom 100-250A i okidačem za daljinski isklop |  |  |  |  | kom | 1
| * osigurač STI 25/4A, 1p |  |  |  |  | kom | 1
| * osigurač STI 100/xA, 3p |  |  |  |  | kom | 5
* rastavna sklopka s NH osiguračima veličine 00, 3p
| s ulošcima osigurača |  |  |  |  | kom | 2
| * teretna sklopka 0-1 100A, 3p |  |  |  |  | kom | 1
| * prekidač s diferencijalnom zaštitom 40A / 30mA, 4p |  |  |  |  | kom | 5
| * prekidač s diferencijalnom zaštitom 40A / 300mA, 4p |  |  |  |  | kom | 4
| * prekidač s diferencijalnom zaštitom 25A / 30mA, 4p |  |  |  |  | kom | 1
| * sklopnik 40A, 230V 4NO |  |  |  |  | kom | 4
| * sklopnik 20A, 230V 2NO |  |  |  |  | kom | 5
| * luksomat s foto ćelijom |  |  |  |  | kom | 1
| * izborna preklopka 1-0-2 |  |  |  |  | kom | 1
| * preklopka 0-1, 12A, 1p |  |  |  |  | kom | 7
| * automatski prekidač C16A, 3p |  |  |  |  | kom | 4
| * automatski prekidač C16A, 1p |  |  |  |  | kom | 25
| * automatski prekidač C10A, 3p |  |  |  |  | kom | 6
| * automatski prekidač C10A, 1p |  |  |  |  | kom | 30
| * automatski prekidač C6A, 1p |  |  |  |  | kom | 4
| * automatski prekidač C4A, 1p |  |  |  |  | kom | 4
* sabirnice s nosačima, držačima i pokrovima, stezaljke, natpisne
pločice, ožičenje, oznake i ostali sitni materijal (u svim poljima)
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
5. | Razvodna ploča oznake RP-G.
Ploča je tvorničke ugradne izvedbe dimenzija 555x780x160mm
izrađena od lima s punim vratima i bravama.
U ploču su ugrađeni slijedeći elementi:
| * rastavna sklopka 0-1 63A, 3p |  |  |  |  | kom | 1
| * prenaponska zaštita 20kA, 1p |  |  |  |  | kom | 4
| * automatski prekidač C80A, 1p, 20kA |  |  |  |  | kom | 4
| * prekidač s diferencijalnom zaštitom 40A / 30mA, 4p |  |  |  |  | kom | 1
| * prekidač s diferencijalnom zaštitom 25A / 300mA, 4p |  |  |  |  | kom | 1
| * sklopnik 20A, 230V 2NO |  |  |  |  | kom | 1
| * automatski prekidač C10A, 1p |  |  |  |  | kom | 5
| * automatski prekidač C16A, 1p |  |  |  |  | kom | 10
| * automatski prekidač C16A, 3p |  |  |  |  | kom | 2
* sabirnice, stezaljke, natpisne pločice i ožičenje
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
6. | Uređaj za automatsku kompenzaciju jalove energije snage 30kVAr, 6 stupnjeva,
komplet s programiranjem i puštenjem u rad.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
Nosači kabela od pocinčanog čelika za polaganje kabela "jake" struje.
U cijeni nosača uključeni su nosači za zid i strop, montažni i spojni pribor.
7. | RKSM 300x60
| m | 30 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
8. | RKSM 200x60
| m | 150 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
9. | RKSM 100x60
| m | 300 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
10. | MKS 50x35
| m | 250 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
Kabeli glavnog razvoda položeni najvećim dijelom na nosačima kabela spuštenom stropu.
11. | PP00 4x120 (priključak na GRP škole)
točnu duljinu izmjeriti na gradilištu
| m - cca | 100 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
12. | PP00 4x70
| m | 40 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
13. | FG7OR 4x25
| m | 10 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
14. | FG7OR 5x10
| m | 40 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
15. | FG7OR 5x6
| m | 40 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
16. | FG7OR 5x4
| m | 40 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
15. | Tipkalo za isključenje napajanja u slučaju požara za podžbuknu montažu.
| kom | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
16. | Vod PP-Y 3x1,5 za tipkalo za isključenje napajanja položen
na nosačima kabela u spuštenom stropu nadžbukno.
| m | 40 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
| 1. ENERGETSKI PRIKLJUČAK I GLAVNI RAZVOD |  |  |  | kn | 0
2. ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA
1. | Podna priključna kutija oznake PK.
U kutiji je ugrađeno 6 priključnica 16A, 230V i 4 priključnice RJ45Cat6,
komplet sa svim potrebnim priborom.
U kutiji je prostor za ugradnju mikrofonskih priključnica (2 modula),
razglasa škole (2 modula) i semafora (1 modul).
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s okvirima,
nosačima i instalacijskim kutijama za podžbuknu montažu ili montažu
u gips kartonski pregradni zid (bijeli element, bijeli PVC okvir).
2. | Trostruka priključnica 16A, 230V.
| kom | 4 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
3. | Dvostruka priključnica 16A, 230V.
| kom | 4 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
4. | Priključnica 16A, 230V.
| kom | 50 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
5. | Priključnica 16A, 230V s poklopcem IP55.
| kom | 25 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
6. | Kutija za stalni priključak potrošača.
| kom | 3 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
7. | Tropoložajna preklopka 1-0-2 za podžbuknu montažu.
| kom | 2 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
Vodovi za napajanje snage i priključnica položeni na nosačima kabela u spuštenom stropu,
u PVC instalacijskim cijevima u gips kartonskim pregradnim zidovima i podžbukno.
8. | PP-Y 5x2,5
| m | 200 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
9. | PP-Y 3x2,5
| m | 1200 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
10. | PP-Y 5x1,5
| m | 100 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
11. | PP-Y 3x1,5
| m | 400 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
12. | PNT instalacijska cijev promjera 16-25mm, komplet s priborom.
| m | 300 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
13. | PVC instalacijska cijev promjera 20mm za polaganje kabela u pregradnim zidovima.
| m | 300 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
14. | Bakrena sabirnica za IPMM dimenzija 40x10mm duljine cca 30cm, komplet s rupama
i vijcima za kabel 2,5-50mm2 i postoljem za montažu sabirnice na zid ili u GRP.
| kom | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
15. | Vod P/F-Y 25 za glavne sa sekundarnim sabirnicama položen na nosačima kabela.
| m | 50 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
16. | Kutija za IPMM, komplet sa stezaljkom.
| kom | 10 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
17. | Vod P-Y 16 za spajanje kutija za IPMM sa glavnom sabirnicom.
| m | 200 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
18. | Izvedba povezivanja metalnih masa vodičem P/F-Y 6.
Prosječna dužina voda 2-3m.
U cijenu je uključeno spajanje na oba kraja, stopica i sitni materijal.
| kom | 100 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
19. | Wago stezaljke za spajanje kabela u razvodnim kutijama i za završetak
svih izvoda za spajanje svjetiljki.
Stezaljke za kabele presjeka 1,5 i 2,5mm2, 3-5 ulaza.
| kom | 300 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
| 2. EL.INSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE
1. | Stropna svjetiljka 4x80W IP65 tip Arago P 480 T16 G5
Wide EB "Intra" ili jednakovrijedna.
Kućište izrađeno od čeličnog dekapiranog lima elektrostatski
plastificiranog UV stabilnim prahom u bijelu boju, opremljeno
ventilom za izjednačavanje tlaka i konektorima za brzu montažu.
Kaljeno zaštitno staklo debljine 4mm.
Elektronska predspojna naprava.
Optika izrađena od visokosjajnog aluminija parenog srebrom,
visokog stupnja refleksije - UGR 20 (T), 23,8 (L).
Ukupna iskoristivost svjetiljke 85,7%.
Svjetiljka je opremljena s 4 Osram Constant fluo cijevi 80W/4000K
i priborom za montažu na strop - montažna ploča.
Jamstvo proizvođača 5 godina.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 24 | a | 0 | kn | 0
2. | Stropna svjetiljka 2x49W IP65 tip Arago P 249 T16 G5
Wide EB "Intra" ili jednakovrijedna.
Kućište izrađeno od čeličnog dekapiranog lima elektrostatski
plastificiranog UV stabilnim prahom u bijelu boju, opremljeno
ventilom za izjednačavanje tlaka i konektorima za brzu montažu.
Kaljeno zaštitno staklo debljine 4mm.
Elektronska predspojna naprava.
Optika izrađena od visokosjajnog aluminija parenog srebrom,
visokog stupnja refleksije - UGR 20 (T), 23,8 (L).
Ukupna iskoristivost svjetiljke 85,7%.
Svjetiljka je opremljena s 4 Osram Constant fluo cijevi 80W/4000K
i priborom za montažu na strop - montažna ploča.
Jamstvo proizvođača 5 godina.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 29 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
3. | Ugradna svjetiljka 24W s satiniranim difuzorom u zaštiti IP43
tip Mix 3 "Arkos" ili jednakovrijedna, LED izvor svjetlosti 4000K, 2400lm.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 75 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
4. | Nadgradna svjetiljka 2x54W IP55 tip 5700 "Intra" ili jednakovrijedna,
komplet s fluo cijevima Osram Lumilux FH 54W/840HO.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 16 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
5. | Viseća dekorativna svjetiljka FC 9W s opalnim staklom tip Lumi sfera "Fabbian"
ili jednakovrijedna, komplet s fluokompaktnom žaruljom Osram boje 835.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 10 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
6. | Viseća dekorativna svjetiljka FC 30W s opalnim staklom tip Lumi sfera "Fabbian"
ili jednakovrijedna, komplet s fluokompaktnom žaruljom Osram boje 835.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 7 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
7. | Ugradna svjetiljka 2x54W sa sjajnim rasterom tip DEMI HDP "Intra"
ili jednakovrijedna, komplet s fluo cijevima Osram Lumilux FH 54W/840HO.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 6 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
8. | Ugradna svjetiljka 3W tip Slim 200 "Arkos" ili jednakovrijedna,
LED izvor svjetlosti snage 3W, 4000K.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 7 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
9. | Zidna svjetiljka FC 2x42W IP65 tip 882221 Maxi Tommaso "Ares" ili jednakovrijedna,
boja aluminij, komplet s žaruljama Osram 42W/840.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 13 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
10. | Zidna ugradna svjetiljka LED 5x1W IP65 tip 8212417 Alice "Ares"
ili jednakovrijedna, boja aluminij.
Opremljena je ugradnom kutijom i elektronskom napojnom jedinicom.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 26 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
11. | Zidna svjetiljka Led 2x3x1W IP54 tip 707342 Luca "Ares", ili jednakovrijedna,
boja aluminij, komplet s elektronskom napojnom jedinicom.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 2 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
12. | Asimetrični reflektor HIT 70W IP65 tip 962914 Franco "Ares" ili jednakovrijedan,
boja aluminij, komplet s žaruljom HIT 70W Osram.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 6 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
13. | Asimetrični reflektor HIT 70W IP65 tip 962914 Franco "Ares"
ili jednakovrijedan, boja aluminij, komplet s žaruljom HIT 70W Osram.
Uz reflektor se isporučuje aluminijski stup visine 4m 4140 "Ares",
komplet s ankerskim vijcima i priborom za montažu.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 9 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
14. | Svjetiljka sigurnosne rasvjete LED 4x1W / 1sat tip Monitor 1 IP65 "ES System"
ili jednakovrijedna s piktogramom.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 9 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
15. | Svjetiljka sigurnosne rasvjete LED 1,2W / 1sat tip Monitor 1 IP40 "ES System"
ili jednakovrijedna s piktogramom.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 40 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s okvirima,
nosačima i instalacijskim kutijama za podžbuknu montažu ili montažu
u gips kartonski pregradni zid (bijeli element, bijeli PVC okvir).
16. | Prekidač 10A, 230V za podžbuknu montažu.
| kom | 18 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
17. | Serijski prekidač 10A, 230V za podžbuknu montažu.
| kom | 4 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
18. | Izmjenični prekidač 10A, 230V za podžbuknu montažu.
| kom | 10 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
19. | Komplet s 3 prekidača 10A, 230V za podžbuknu montažu sa signalnom sijalicom.
Ugrađuju se u kutiju 3 modula s ključem za nadžbuknu montažu.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
20. | Detektor pokreta za montažu na strop.
Napajanje 230V, prekidna moć 2500W, kut detekcije 360 stupnjeva,
domet 16m, podešavanje osjetljivosti 5-1000lx, podešavanje vremena
1 sekunda - 8 minuta, bijela boja.
| kom | 32 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
Vodovi za napajanje rasvjete položeni na nosačima kabela u spuštenom stropu,
u PVC instalacijskim cijevima u gips kartonskim pregradnim zidovima i podžbukno.
21. | PP-Y 7x1,5
| m | 200 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
22. | PP-Y 5x2,5
| m | 500 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
23. | PP-Y 3x1,5
| m | 2500 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
24. | PVC i PNT instalacijska cijev promjera 20-25mm za polaganje kabela
u pregradnom zidu i spuštenom stropu.
| m | 1000 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
25. | Kabelski kanal za vođenje kabela i montažu rasvjete tip LTR 3000 FS "OBO"
ili jednakovrijedan.
Izrađen od pocinčanog čelika, dimenzije 75x60mm, komplet s ovjesom za strop,
prosječna visina ovjesa 1m te svim montažnim materijalom.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| m | 200 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
26. | Vodovi FG7OR 3x1,5 za napajanje vanjske rasvjete položen u zidu
u PVC instalacijskim cijevima promjera 25mm.
U cijenu voda uključena je PVC instalacijska cijev.
| m | 250 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
27. | Kabel vanjske rasvjete FG7OR 3x6 položen u zemlju u pripremljeni rov.
| m | 250 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
28. | Kabel PP-Y 3x2,5 mm za ožičenje stupa, komplet sa spajanjem na oba kraja.
| m | 30 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
29. | Bakreno uže 50mm2, komplet s polaganjem u rov uz kabel vanjske rasvjete.
| m | 200 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
30. | Izrada uzemljenja stupa i metalnih ograda vodičem P-Y 16.
U cijenu je uključen vodič duljine 2m, spojnica na traku i spajanje na
priključno mjesto u stupu.
| kom | 10 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
31. | PVC traka upozorenja, komplet s polaganjem.
| m | 200 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
32. | Wago stezaljke za spajanje kabela u razvodnim kutijama i za završetak
svih izvoda za spajanje svjetiljki.
Stezaljke za kabele presjeka 1,5 i 2,5mm2, 3-5 ulaza.
| kom | 1000 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
| 3. EL.INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | kn | 0
4. GENERIČKO KABLIRANJE
1. | Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika visine 15U
za montažu na zid, komplet sa svim elementima i montažnim
priborom.
| kom | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
Dobava i montaža pripadajuće opreme razdjelnika.
2. | Šuko naponska letva sa 7 priključaka za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U.
| kom | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
3. | Polica za 19" komunikacijski razdjelnik, dubine 400mm, visine 1U.
| kom | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
4. | Horizontalna vodilica kabela za ugradnju u 19" razdjelnik,
visine 1U s minimalno 5 prstenova RAL 9005.
| kom | 2 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
5. | Panel za prolaz kabela s otvorom zaštičenim četkama za prolaz
kabela za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U, RAL 9005.
| kom | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
Dobava, montaža i konektiranje prespojnih panela.
6. | UTP Cat.6 prespojni panel s 24 priključna mjesta za ugradnju u
19" komunikacijski razdjelnik, visine 1U, RAL9005, komplet sa
stražnjom policom za prihvat i učvršćivanje kabela, sa nabacivanjem
parica kabela s elementima za označavanje, tiskanim ispisom oznaka.
| kom | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje svjetlovodnog prespojnog panela s 12 modula
za ugradnju Duplex LC/LC modula u 19" komunikacijski ormarić, visine 1U,
komplet s kabelskim uvodnicama i elementima za slaganje kabela.
| kom | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
8. | Dobava, montaža i spajanje Duplex LC/LC višemodnog svjetlovodnog
modularnog prespojnika za ugradnju u okvir prespojnog panela.
| kom | 12 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
9. | Dobava, montaža i spajanje višemodnog svjetlovodnog LC konektora
OM3 kvalitete 50/125µm sa svim potrebnim elementima za sastavljanje i montažu.
| kom | 12 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
Dobava prespojnih kabela.
10. | Prespojni tvornički (Molded) UTP, Cat. 6 kabel, 1m duljine,
27 AWG, PIMF, LS/OH. IEC332.1.
| kom | 24 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
11. | Dobava, montaža i spajanje višemodnog prespojnog tvorničkog kabela
s 2 niti (duplex) 2m duljine, višemodni kabel 50/125µm OM3 kvalitete
s konektorima Duplex LC / Duplex LC.
| kom | 12 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s okvirima,
nosačima i instalacijskim kutijama za podžbuknu montažu ili montažu
u gips kartonski pregradni zid (bijeli element, bijeli PVC okvir).
12. | Priključnica s priključkom 2xRJ45 Cat6.
| kom | 2 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
13. | Priključnica s priključkom 1xRJ45 Cat6.
| kom | 2 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
14. | Dobava i polaganje 4 paričnog UTP kabela Cat. 6.
Kabel je samogasiv i bez halogena (LS-FRNC), punožičani,
s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na
vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka.
Kabel se polaže na nosačima kabela u spuštenom stropu
i podžbukno u PSC cijevima.
| m | 600 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
15. | Dobava i polaganje višemodnog (Multimode) svjetlovodnog kabela
kabela s 8 niti izvedba za unutarnje polaganje, 50/125 µm OM3 kategorija.
Kabel je samogasiv i bez halogena (LS-FRNC), punožičani,
s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na
vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka.
Kabel se polaže na nosačima kabela u spuštenom stropu
i podžbukno u PSC cijevima.
| m | 100 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
16. | PVC instalacijska cijev promjera 20mm za polaganje kabela u pregradnom zidu.
| m | 300 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
17. | PNT instalacijska cijev promjera 20mm za nadžbukno polaganje kabela.
| m | 200 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
Nosači kabela od pocinčanog čelika za polaganje kabela "slabe" struje.
U cijeni nosača uključeni su nosači za zid i strop, montažni i spojni pribor.
18. | MKS 50x35
| m | 50 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
| 4. GENERIČKO KABLIRANJE |  |  |  | kn | 0
5. SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
1. | Žica od nehrđajućeg čelika promjera 8mm položena po krovu i obodnom zidu
na nosačima žice na razmaku 1m. U cijeni žice uključeni su i nosači za ravni PVC
krov i obodni zid. Nosači se na krov i zid postavljaju lijepljenjem.
| m | 300 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
2. | Žica od nehrđajućeg čelika promjera 8mm položena u zidu od krova do
mjernog spoja. U cijenu žice uključeni su nosači za zid.
| m | 100 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
3. | Spoj žice na žicu na krovu izveden odgovarajućom spojnicom.
| kom | 20 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
4. | Spoj žice na metalne mase na krovu izveden vijčano ili odgovarajućom spojnicom.
| kom | 10 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
5. | Mjerni spoj s rastavnom spojnicom u inox ormariću za podžbuknu montažu.
| kom | 11 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
6. | Žica od nehrđajućeg čelika promjera 8mm položena u zidu od temelja do mjernog spoja.
| m | 50 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
7. | Spoj žice na opšavni lim na krovu izveden odgovarajućom spojnicom.
| kom | 20 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
8. | Pocinčana čelična traka FeZn 25x4 položena u temelju
| m | 300 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
9. | Spoj trake na traku u temelju izveden odgovarajućom spojnicom.
| kom | 50 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
10. | Izrada uzemljenja vanjskih metalnih masa trakom FeZn 20x3 sa spajanjem na oba kraja.
| kom | 10 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
| 5. SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | kn | 0
6. INSTALACIJA SUSTAVA RAZGLASA
1. | Razglasna centrala koja u svom sastavu ima:
| * audio pojačalo snage 100V, 600W |  |  |  |  | kom | 1
| * tuner |  |  |  |  | kom | 1
| * CD/DVD/MP3 player |  |  |  |  | kom | 1
| * rack za montažu opreme |  |  |  |  | kom | 1
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
2. | Proširenje postojeće razglasne centrale škole:
| * audio pojačalo snage 100V, 300W |  |  |  |  | kom | 1
| * spajanje, montažni i spojni materijal |  |  |  |  | kom | 1
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
3. | Stropni zvučnik 25W 100V.
| kom | 18 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
4. | Ugradni zvučnik 20W 100V.
| kom | 6 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
5. | Ugradni zvučnik 10W 100V.
| kom | 11 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
6. | Dinamički mikrofon Shure.
| kom | 2 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
7. | Stolni stalak za mikrofon.
| kom | 2 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
8. | Kabel za zvučnike SR 2x1,33mm2 položen
podžbukno u PVC instalacijskim cijevima.
| m | 1000 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
9. | Kabel za mikrofone SR 2x0,22mm2 položen
podžbukno u PVC instalacijskim cijevima.
| m | 200 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
10. | PVC instalacijska cijev promjera 20mm za polaganje kabela u pregradnom zidu.
| m | 600 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
11. | PNT instalacijska cijev promjera 20mm za nadžbukno polaganje kabela.
| m | 600 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
12. | Set spojnih i priključnih kabela, sitni spojni materijal.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
13. | Spajanje elemenata, puštanje sustava u rad, obuka korisnika.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
| 6. RAZGLAS |  |  |  | kn | 0
7. ELEKTROINSTALACIJA UZ STROJARSKE INSTALACIJE
TOPLINSKA PODSTANICA
1. | Razvodna ploča RP-TP proizvod "Aeroteh" ili jednakovrijedna.
Ploča je samostojeće izvedbe izrađena od lima s punim vratima i bravom,
u zaštiti IP55, dimenzija 800x2000x300mm, komplet s podestom visine 100mm.
U ploču su ugrađeni svi potrebni elementi za napajanje i upravljanje elementima
toplinske podstanice i dijela ventilacije svlačionica prema strojarskom projektu.
* napajanje i upravljanje cirkulacijskim crpkama - 6 kom
* napajanje i upravljanje elektromotornim ventilima - 2 kom
* napajanje i signalizacija pp zaklopki - 4 kom
* napajanje i upravljanje odsisnim ventilatorima - 2 kom
* upravljanje lokalno na vratima razvodne ploče i iz CNUS-a
* primanje signala iz sustava za dojavu požara za isključenje
ventilacije i zatvaranje protupožarnih zaklopki
Inženjering usluge na nivou opreme u polju.
Usluge uključuju provjeru i ispitivanje svih prethodno ugrađenih
i ožičenih elemenata u polju, izradu dokumentacije uz elemente
u polju, usklađivanje opreme u polju s razvodnom pločom i PLC-om,
usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom, puštanje u rad
elemenata u polju, obuku krajnjeg korisnika, sve do potpune funkcije.
Inženjering usluge na nivou PLC-a.
Usluge uključuju programiranje PLC-a, izradu dokumentacije,
puštanje u rad i testiranje, obuku krajnjeg korisnika, sve do
potpune funkcije.
Ploča se isporučuje kompletno ožičena i ispitana s jednopolnom i tropolnom
shemom izvedenog stanja te ispitnim listom i izjavom o sukladnosti.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
2. | Spajanje svih kabela u podstanici na strani razvodne ploče i elementa.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
Vodovi položeni nadžbukno na nosačima kabela
3. | PP-Y 4x1,5 |  | cirkulacijske crpke
| m | 120 | a | 0 | kn | 0
4. | PP-Y 4x1,5 |  | elektromotorni ventili
0
| m | 40 | a | 0 | kn | 0
5. | Li-YCY 2x0,75 |  | mjerenja
| m | 150 | a | 0 | kn | 0
6. | PP-Y 3x1,5 |  | odsisni ventilatori
| m | 50 | a | 0 | kn | 0
7. | Li-YCY 8x0,75 |  | protupožarne klapne
0
| m | 160 | a | 0 | kn | 0
8. | UTP Cat5e 4x2x0,6 |  | spajanje na LAN mrežu
0
| m | 60 | a | 0 | kn | 0
9. | PP00-Y 3x2,5 |  | priključnice
| m | 20 | a | 0 | kn | 0
10. | PP00-Y 3x1,5 |  | rasvjeta
| m | 30 | a | 0 | kn | 0
Nosači kabela iz perforiranog pocinčanog lima za polaganje vodova.
U cijeni su predviđeni nosači, konzole za montažu na zid, ovjesni pribor za vješanje na
strop ili montažu na zid , spojnice vijci, obujmice i sav ostali potrebni materijal kao i
uzemljenje nosača spajanjem vodičem P/F-Y 6 na sabirnicu za IPMM.
11. | 100x35
| m | 30 | a | 0 | kn | 0
12. | 50x35
| m | 20 | a | 0 | kn | 0
13. | PNT instalacijska cijev promjera 16-25mm, komplet s priborom.
| m | 50 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
14. | Čelična savitljiva cijev promjera 20mm za zaštitu kabela.
| m | 50 | a | 0 | kn | 0
15. | Traka FeZn 20x3 položena po zidu na nosačima trake za zid.
| m | 20 | a | 0 | kn | 0
16. | Izrada IPMM spajanjem vodiičem P-Y6 na metalne mase i na traku.
| kom | 20 | a | 0 | kn | 0
17. | Priključnica 16A, 230V za nadžbuknu montažu IP55.
| kom | 2 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
18. | Prekidač 10A za nadžbuknu montažu IP55.
| kom | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA DVORANE I SVLAČIONICA
19. | Spajanje energetskih i signalnih kabela na razvodnu ploču koju isporučuje
izvođač strojarskih instalacija.
| kompleta | 2 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
Kabeli na nosačima kabela u spuštenom stropu i podžbukno u PVC instalacijskim cijevima.
20. | YSLY 3x0,75
| m | 200 | a | 0 | kn | 0
21. | YSLY 4x0,75
| m | 200 | a | 0 | kn | 0
22. | YSLY 6x0,75
| m | 200 | a | 0 | kn | 0
23. | YSLY 2x2x0,75
| m | 400 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
24. | PP00-Y 3x1,5
| m | 750 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
25. | PP00-Y 3x2,5
| m | 75 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
26. | PP00-Y 5x2,5
| m | 100 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
Nosači kabela iz perforiranog pocinčanog lima za polaganje vodova.
U cijeni su predviđeni nosači, konzole za montažu na zid, ovjesni pribor za vješanje na
strop ili montažu na zid , spojnice vijci, obujmice i sav ostali potrebni materijal kao i
uzemljenje nosača spajanjem vodičem P/F-Y 6 na sabirnicu za IPMM.
27. | 200x35
| m | 20 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
28. | 100x35
| m | 100 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
29. | 50x35
| m | 50 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
30. | PNT instalacijska cijev promjera 16-25mm, komplet s priborom.
| m | 300 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
31. | Čelična savitljiva cijev promjera 20mm za zaštitu kabela.
| m | 100 | a | 0 | kn | 0
32. | Traka FeZn 20x3 položena po zidu na nosačima trake za zid.
| m | 30 | a | 0 | kn | 0
33. | Izrada IPMM spajanjem vodiičem P-Y6 na metalne mase i na traku.
| kom | 30 | a | 0 | kn | 0
34. | Priključnica 16A, 230V za nadžbuknu montažu IP55.
| kom | 2 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
35. | Serijski prekidač 10A za nadžbuknu montažu IP55.
| kom | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
36. | Spajanje strojarske opreme (elementi klima komore)
U cijenu je uključen dogovor s ovlaštenim serviserom
za isporučenu opremu i usklađenja oko spajanja.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
MULTISPLIT SISTEMI
Kabeli na nosačima kabela u spuštenom stropu i podžbukno u PVC instalacijskim cijevima.
37. | FG7OR 3x4
| m | 160 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
38. | FG7OR 4x1,5
| m | 360 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
39. | YSLY 3x0,75
| m | 150 | a | 0 | kn | 0
40. | Spajanje strojarske opreme (multisplit sustavi)
U cijenu je uključen dogovor s ovlaštenim serviserom
za isporučenu opremu i usklađenja oko spajanja.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
| 7. EL.INST. UZ STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  | kn | 0
8. GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTROINSTALACIJE
NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK
1. | Iskop i zatrpavanje (sitnim materijalom iz iskopa) kanala 40x60 cm u podu
(bez obzira na kategoriju tla), utovar i odvoz viška krupnog materijala s nabijenjem
kanala u slojevima i izradom pješčane posteljice (0-4 mm) u dva sloja po 10cm.
| m | 100 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
2. | Dobava i polaganje drobljenog pijeska 0-4mm.
Pijesak se polaže u iskopani kanal u sloju 2x10cm.
| m3 | 10 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
VANJSKA RASVJETA
3. | Iskop i zatrpavanje (sitnim materijalom iz iskopa) kanala 40x60 cm u podu
(bez obzira na kategoriju tla), utovar i odvoz viška krupnog materijala s nabijenjem
kanala u slojevima i izradom pješčane posteljice (0-4 mm) u dva sloja po 10cm.
| m | 100 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
4. | Dobava i polaganje drobljenog pijeska 0-4mm.
Pijesak se polaže u iskopani kanal u sloju 2x10cm.
| m3 | 10 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
5. | Izrada ab betonskog temelja dimenzija 80x80x100cm za stup visine 4m.
U cijenu uračunato: iskop temelja, odvoz iskopanog materijala, betoniranje temelja,
postava PVC cijevi, ugradnja armature i ankerskih vijaka.
| kom | 7 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
| 8. GRAĐEVINSKI RADOVI UZ EL.INSTALACIJE |  |  |  | kn | 0
9. DOKUMENTACIJA
1. | Ispitivanje električnih instalacija u skladu s Tehničkim propisom
za niskonaponske električne instalacije i normom HRN HD 384.6.61 S2.
Izdavanje potrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
2. | Ispitivanje komunikacijskih instalacija u skladu s Pravilnikom o tehničkim uvjetima
za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada.
Izdavanje potvrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
3. | Ispitivanje gromobranske instalacije u skladu s Tehničkim propisom
za sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama.
Izdavanje potvrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
| 8. DOKUMENTACIJA |  |  |  | kn | 0
9. REKAPITULACIJA
1 | ENERGETSKI PRIKLJUČAK I GLAVNI RAZVOD |  |  |  | kn | 0
2 | EL.INSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA |  |  |  | kn | 0
3 | EL.INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | kn | 0
4 | STRUKTURNO KABLIRANJE |  |  |  | kn | 0
5 | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | kn | 0
6 | SUSTAV RAZGLASA |  |  |  | kn | 0
7 | EL.INST. UZ STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  | kn | 0
8 | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ EL.INSTALACIJE |  |  |  | kn | 0
9 | DOKUMENTACIJA |  |  |  | kn | 0
0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0

## Termotehničke instalacije
DANILO VUJNOVIĆ, dipl.ing.stroj.
OPĆE NAPOMENE UZ TROŠKOVNIK TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA
U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
‒ sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za cjevnu instalaciju, instalaciju klimatizacije, uključivo s završnom građevinskom obradom i sl.) elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.), ‒ izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije, ‒ prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom pismenog izvješća, ‒ puštanje u probni pogon, ‒ podešavanje radnih parametara, ‒ puštanje u funkcijski-trajni rad, ‒ izradu primopredajne dokumentacije, ‒ izradu projekta izvedenog stanja,
kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih pločica i oznaka, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl.
Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu.
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
U ponudbenim cjenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
U jediničnim cijenama mora biti sadržani:
potreban "faktor" za pokriće radne snage,
potreban "faktor" za pokriće organizacije gradilišta,
potreban "faktor" za pokriće režije,
svi ostali troškovi koji se uobičajeno pokrivaju kroz "faktor".
Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati gradilište.
Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.
Pri izvedbi instalacije obavezno je poštivati:
HRN norme,
DIN norme,
dok je za izvedbu ventilacijskih sustava obavezna primjena SMACNA (Sheet metal and airconditionig contractors national association) tehničkih rješenja.
TROŠKOVNIK TERMIČKIH INSTALACIJA
1.1. | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA : |  |  |  |  | 0
1 | Dobava i ugradnja aluminijskih člankastih radijatora, kao proizvod Lipovica Hrvatska, ili jednakovrijedan ………………………………….........., kompletno sa priborom za montažu (konzole, odstojnici, ispusna slavina, odzračnik, redukcije), spojnim i brtvenim materijalom :
1
1
1
1
1
1 | Solar 700/80
1 | baterija 3 čl. kom 3 ukupno | 9
1 | baterija 5 čl. kom 3 ukupno | 15
1 | baterija 6 čl. kom 1 ukupno | 6
1 | baterija 8 čl. kom 2 ukupno | 16
1 | baterija 10 čl. kom 12 ukupno | 120
1 | baterija 12 čl. kom 5 ukupno | 60
1 | baterija 13 čl. kom 3 ukupno | 39
1 | baterija 15 čl. kom 3 ukupno | 45
1 | baterija 17 čl. kom 4 ukupno | 68
1 | baterija 18 čl. kom 3 ukupno | 54
1 | baterija 20 čl. kom 2 ukupno | 40
1
1 | uk. čl. | 472 | a | 0 | Kn | 0
1
2 | Dobava i ugradnja radijatorskih kutnih ventila sa termostatskom glavom, za dvocijevno grijanje, tvornički zaštićeni od nasilnog oštećivanja, kao proizvod HEIMEIER ili jednakovrijedan ………………………………..., a kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom za spoj na crne cijevi. Dimenzija ventila NO 15.
2
2
2
2
2
2
2 | kom | 41 | a | 0 | Kn | 0
2
3 | Dobava i ugradnja radijatorskih blokirajućeg kutnih ventila (detentora) za spoj na crne cijevi, detentora, kao proizvod HEIMEIER ili jednakovrijedan …………………….., a kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom. |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 0 | 0
3
3 | Dimenzija det. NO 15. |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | kom | 41 | a | 0 | Kn | 0
3
4 | Dobava i ugradnja radijatorskih slavina za pražnjenje, kao proizvod HERZ ili jednakovrijedan ..........................., kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom. Dimenzija slavina NO 8.
4
4
4
4
4 | kom | 41 | a | 0 | Kn | 0
4
5 | Dobava i ugradnja radijatorskih odzračnika, kao proizvod HERTZ ili jednakovrijedan .........................., kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom. Dimenzija slavina NO 8.
5
5
5
5
5 | kom | 41 | a | 0 | Kn | 0
5
5
6 | Dobava i ugradnja metalnih ukrasnih rozeta, za zaštitu prodora cijevi iz zida ( 2 rozete ). |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | kom | 35 | a | 0 | Kn | 0
6
7 | Dobava i ugradnja čeličnih (Č. 1212) bešavnih cijevi, prema HRN C.B5.122, kompletno sa materijalom za spajanje, brtvljenje i ovješenje, uključivo cijevne lukove, račve, spojnice, čvrste točke, klizne oslonce, pričvrsnice i sl. za potrebe cjevovoda tople vode. |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | NO 15 |  |  |  | 0 | 0
7 | m' | 645 | a | 0 | Kn | 0
7 | NO 20 |  |  |  | 0 | 0
7 | m' | 275 | a | 0 | Kn | 0
7 | NO 25 |  |  |  | 0 | 0
7 | m' | 280 | a | 0 | Kn | 0
7 | NO 32 |  |  |  | 0 | 0
7 | m' | 45 | a | 0 | Kn | 0
7 | NO 40 |  |  |  | 0 | 0
7 | m' | 10 | a | 0 | Kn | 0
7
8 | Dobava i ugradnja izolacije kao proizvod KFLEX klasa I ili jednakovrijedan ................................., izolacije za cijevi tople vode, debljine stijenke 13 mm, sa zatvorenim ćelijama, klase gorivosti B, koja ima područje primjene do +102 oC, toplinsku vodljivost < 0,038 W/mK, gustoću 65 – 80 kg/m3, otporan na građevinske materijale (gips, vapno, cement), a za potrebe izolacije cijevi grijanja u spuštenom stropu, kompletno sa ljepilom i izolirajućim trakama za zaštitu spojeva, kao i samoljepljivim trakama. |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
8
8
8
8
8
8 | NO 15 |  |  |  | 0 | 0
8 | m' | 520 | a | 0 | Kn | 0
8 | NO 20 |  |  |  | 0 | 0
8 | m' | 240 | a | 0 | Kn | 0
8 | NO 25 |  |  |  | 0 | 0
8 | m' | 280 | a | 0 | Kn | 0
8 | NO 32 |  |  |  | 0 | 0
8 | m' | 45 | a | 0 | Kn | 0
8 | NO 40 |  |  |  | 0 | 0
8 | m' | 10 | a | 0 | Kn | 0
8
9 | Čišćenje cijevi i ovjesnih elemenata čeličnom četkom i premazivanjem dvostrukim premazom temeljne boje. |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | m' | 1255 | a | 0 | Kn | 0
9
10 | Bojanje vidljivih dijelova instalacije, cijevi i ovjesnih elemenata uljanom bojom, boje prema uzancama ( bijela ). |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | m' | 440 | a | 0 | Kn | 0
10
11 | Hladna tlačna proba instalacije nakon ugradnje cjevovoda na ispitni tlak od 6 bar-a u trajanju od najmanje 24 sata, te izrada protokola o ispitivanju. Instalacija ostaje pod tlakom tijekom cijelog vremena izrade estriha do ugradnje radijatora. |  |  |  | 0
11
11
11
11 |  |  |  |  | 0
11 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
11
11
11 | UKUPNO 1.1. : |  |  |  | Kn | 0
11
1.2. | INSTALACIJA TLAČNO/ODSISNE VENTILACIJE SP. DVORANE : |  |  |  |  | 0
1 | Dobava i ugradnja tlačno/odsisnog uređaja za unutrašnju ugradnju s funkcijama: provjetravanje, klimatizacija, filtracija, regeneracija topline, toplozračno grijanje, odvlaživanje i hlađenje dovodnog zraka, kao proizvod MENERGA Njemačka ili jednakovrijedan ……………................................, kompletno sa spojnim, brtvenim i nosivim materijalom, te spajanjem, puštanjem u pogon i izdavanjem garancije.
1
1
1
1
1
1
1
1 | tip i veličina | MB68 NIMHR-12PI
1 | Konstrukcija uređaja: iz valjanih šupljih profila izrađenih iz toplo pocinčanog čeličnog lima, toplinski izolirani, bez toplinskih mostova. Uređaj postavljen na elastična, po visini podesiva postolja s ugrađenim prigušivačem vibracija. Uređaj izrađen u skladu sa: SIST EN 13053 – standard za ocjenjivanje i karakteristike jedinica, komponenti i sekcija, SIST EN 1886 – mehanička svojstva klima uređaja (mehanička čvrstoća kućišta – klasa D2, zračno brtvljenje – klasa A, provođenje topline – klasa T3, toplinski mostovi – klasa TB3, brtvljenje poda pri nadtlakom – klasa A) SIST EN 13779 – zahtijevane karakteristike uređaja za provjetravanje i sistema klimatizacije, SIST EN 13501 – Klasa protupožarne otpornosti A1 ili A2, Izolacija uređaja od epoksi zaštićenog čeličnog lima dvostjenskog (20 mm) između s toplinskom izolacijom, bez toplinskih mostova. S unutarnje strane po obodu ugrađena visoko postojana nadtlačna i podtlačna brtva, elementi za brzo zatvaranje bez toplinskih mostova. Zbog transporta i montaže zaštićeni sa PVC folijom. Pokrovi uređaja u antikorozivnoj izvedbi. Zrakotjesne zaklopke -u struji svježeg vanjskog i otpadnog zraka, sa ugrađenim elektromotornim pogonom, pogonjena preko zupčastog prijenosa, zračno zabrtvljena -by-pass klapna rekuperatora, sa ugrađenim elektromotornim pogonom, pogonjena preko zupčastog prijenosa, zračno zabrtvljena Filtri Okvir sa vrećastim ili kasetnim filtarskim ćelijama, klase po DIN EN 779, izrađeni iz višeslojnog materijala od sintetičkih vlakana, nesagorljiv u skladu sa DIN 53438, klasa F1 Za tlačni pad u filtrima (procjena pogonske efikasnosti) se kao konačne vrijednosti upotrebljavaju podaci po SIST EN 13053 (za klase filtracije od G1 do G4 – 150 Pa i za klase filtracije od F5 do F9 – 200Pa) Filtar svježeg zraka (1. stupanj), klasa: F5 Filtar odvodnog zraka, klasa: F5 Filtar dovodnog zraka (2. stupanj), klasa: F7.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | Proračunski podaci :
1 | zimski režim:
1 | temperatura - svježi zrak | -6 oC
1 | vlažnost - svježi zrak | 90%
1 | temperatura - dobavni zrak | 28.0 oC
1 | vlažnost - dobavni zrak | 18%
1 | temperatura - odsisni zrak | 18 oC
1 | vlažnost - odsisni zrak | 40%
1 | ljetni režim:
1 | temperatura - svježi zrak | 32 oC
1 | vlažnost - svježi zrak | 45%
1 | temperatura - dobavni zrak | 18 oC
1 | vlažnost - dobavni zrak | 40%
1 | temperatura - odsisni zrak | 26 oC
1 | vlažnost - odsisni zrak | 55%
1 | Ventilatorska dovodna jedinica – eC-EFI-fan – Tandem izvedba Sklop ventilatorske jedinice obuhvaća: -ventilatorsko radno kola sa unazad zakrivljenim lopaticama, na osovini elektromotora, uravnoteženo po DIN ISP 1940 dio 1 G2,5, -elektromotor, standardni, optimiziran po snazi (visok stupanj efikasnosti EFF1), -eC komutatorska jedinica za regulaciju broja okretaja -podešavanje željene količine zraka na displeju kontrolera (u m3/h), -mjerenje stvarnog protoka zraka sa prikazom na displeju kontrolera (u m3/h), -automatsko podešavanje potrebnog broja okretaja, -nosiva konstrukcija ugrađena u uređaju sa prigušivačem vibracija, -senzor vibracija, za kontrolu i prikaz eventualnih smetnji uzrokovanih vibracijama. Tehnički podaci: -volumni protok zraka 2x6.000 m3/h -eksterni pad tlaka u kanalima (SV+DO): 400 Pa -buka na dovodnom priključku 88 dB(A) -snaga elektromotora - radna 2x2,37 kW -snaga elektromotora - priključna 2x5,4 kW -specifična snaga (zimi/ljeti) 1.459/1.567 Ws/m3 -SFP kategorija (zimi/ljeti) 3/4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | Ventilatorska odovodna jedinica – eC-EFI-fan – Tandem izvedba Sklop ventilatorske jedinice obuhvaća: -ventilatorsko radno kola sa unazad zakrivljenim lopaticama, na osovini elektromotora, uravnoteženo po DIN ISP 1940 dio 1 G2,5, -elektromotor, standardni, optimiziran po snazi (visok stupanj efikasnosti EFF1), -eC komutatorska jedinica za regulaciju broja okretaja -podešavanje željene količine zraka na displeju kontrolera (u m3/h), -mjerenje stvarnog protoka zraka sa prikazom na displeju kontrolera (u m3/h), -automatsko podešavanje potrebnog broja okretaja, -nosiva konstrukcija ugrađena u uređaju sa prigušivačem vibracija, -senzor vibracija, za kontrolu i prikaz eventualnih smetnji uzrokovanih vibracijama. Tehnički podaci: -volumni protok zraka 2x6.000 m3/h -eksterni pad tlaka u kanalima (OD+OT): 400 Pa -buka na dovodnom priključku 86 dB(A) -snaga elektromotora - radna 2x3,27 kW -snaga elektromotora - priključna 2x5,4 kW -specifična snaga (zimi/ljeti) 1.459/1.567 Ws/m3 -SFP kategorija (zimi/ljeti) 3/4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | Ventilatorska jedinica – povećanje količine zraka za pojačano hlađenje– eC- EFI-fan Sklop ventilatorske jedinice obuhvaća: -ventilatorsko radno kola sa unazad zakrivljenim lopaticama, na osovini elektromotora, uravnoteženo po DIN ISP 1940 dio 1 G2,5, -elektromotor, standardni, optimiziran po snazi (visok stupanj efikasnosti EFF1), -eC komutatorska jedinica za regulaciju broja okretaja -podešavanje željene količine zraka na displeju kontrolera (u m3/h), -mjerenje stvarnog protoka zraka sa prikazom na displeju kontrolera (u m3/h), -automatsko podešavanje potrebnog broja okretaja, -nosiva konstrukcija ugrađena u uređaju sa prigušivačem vibracija, -senzor vibracija, za kontrolu i prikaz eventualnih smetnji uzrokovanih vibracijama. Tehnički podaci: -volumni protok zraka 3000 m3/h -eksterni pad tlaka u kanalima (SV+OT): 300 Pa -buka na dovodnom priključku 91 dB(A) -snaga elektromotora - radna 0,64 kW -snaga elektromotora - priključna 2,5 kW -specifična snaga (zimi/ljeti) 737/799 Ws/m3 -SFP kategorija (zimi/ljeti) 1/1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | Regenerator – stabilni pločasti Stabilni pločasti regenerator, za vraćanje osjetne i latentne toplote, izrađen od visoko efikasne akumulacione mase, pločastog izvođenja, dostupan za čišćenje, sa temperaturskim stupnjem vraćanja osjetne toplote iznad 90% i stupnjem povrata latentne toplote do 75%. Tehnički podaci: - volumni protok vanjskog zraka 12.000 m3/h - volumni protok otpadnog zraka 12.000 m3/h Zimski režim: -temperaturni stupanj vraćanja osjetne topline 91 % -stupanj vraćanja latentne toplote 72 % -kapacitet vraćanja toplote 111.2 kW -kapacitet vraćanja vlage 30,5 kg/h -temp. vanjskog zraka na ulazu -6 °C -temp. vanjskog zraka na izlazu 16,3 °C -aps. vlažnost vanjskog zraka 4,3 g/kg Ljetni režim: - temperaturni stupanj vraćanja osjetne topline 89 % -stupanj vraćanja latentne topline 20 % -učinak vraćanja topline hlađenja 19,8 kW -kapacitet vraćanja vlage 0,9 kg/h temp. vanjskog zraka na ulazu 32 °C -temp. vanjskog zraka na izlazu 27,9 °C -aps. vlažnost vanjskog zraka 11,8 g/kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | Kompresorski rashladni sistem - reverzibilni sa povezanom elektronskom regulacijom rashladnog učinka. Sastavljen od sljedećih elemenata: -kompresora rashladnog sredstva, ugrađenog na prigušivaču vibracija, -isparivača od bakarnih cijevi sa aluminijskim lamelama, integriranim separatorom kapljica i posudom za prihvat kondenzata, -zrakom hlađenog kondenzatora od bakarnih cijevi sa aluminijskim lamelama, -cjevovoda rashladnog sistema, sušača rashladnog sredstva, elektronskog (termo) ekspanzionog ventila, armature, regulacionih i zaštitnih elemenata, manometra visokog i niskog pritiska, nadzornog stakla sa indikatorom stupnja vlažnosti pare. Sistem pri dostavi napunjen rashladnim sredstvom i pripremljen za pogon. Tehnički podaci (ljetni režim): -volumni protok zraka (DO) 12.000 m3/h -rashladni učinak (ukupni) 66,6 kW -temp. zraka ispred isparivača 27,8 °C -temp. zraka iza isparivača 16.2 °C -radna električna snaga kompresora 17.4 kW -koeficijent hlađenja (EER) 3,8 Tehnički podaci (zimski režim): -volumni protok zraka (DO) 12.000 m3/h -snaga grijanja 39,1 kW -temp. zraka ispred isparivača 18,1 °C -temp. zraka iza isparivača 28 °C -radna električna snaga kompresora 12,6 kW -koeficijent grijanja (COP) 3,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | Elektrokomandni ormar za montažu u unutrašnji prostor, nivo zaštite IP 54. Na vanjskoj strani ugrađena upravljačka jedinica E-HMI, sa LCD displejom, poljem funkcionalnih prekidača i glavnim prekidačem. Ormar u cjelosti ožičen, sa ugrađenim sponama za glavno napajanje, osiguračima, svim potrebnim komponentama za upravljanje motorima, priključnom letvom za prijem eksternih mjernih i upravljačkih signala, ulazom iz protipožarnog sistema, informacijskim priključkom RJ45, utičnicom 230V. Ožičenje elemenata izvan klima komore je u opsegu radova izvođača električnih instalacija. Elektronska regulacijska oprema Menerga, ugrađena u elektroupravljački ormar, sastavljena od: -mikroprocesorskog kontrolera, slobodno programibilnog, -digitalnih i analognih ulazno/izlaznih modula Webserver: -prikaz podataka preko Interneta -komunikacija sa Internet browser-om (Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacioni protokol: (u skladu sa SIST EN 14908-1:2006 i 14908-2:2008) -Modbus -BACnet (po želji isporučivi i drugi interfejsi za povezivanje u CNUS) (alternativa za Webserver: analogni telefonski modem sa računarskim dostupom preko telefonske linije)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | Regulacijska funkcija (prilagođena zahtjevima naručioca): -konstantna temp. odv. zraka ZIMI -klizna temperatura prostornog zraka ljeti -priključak protupožarne centrale -ograničenje max. temp. dov. Zraka -konstantan protok zraka (Vz=konst) -ograničenje max. temp. upuhiv. -ograničenje min. temp. upuhiv. -noćno podhlađivanje -slobodno hlađenje -upravljanje kanalskog elektro parnog ovlaživanja
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | Senzori ugrađeni u uređaju: -senzor temperature i vlage vanjskog, dovodnog i odvodnog zraka -senzor razlike pritisaka na filtrima vanjskog, dovodnog i odvodnog zraka Eksterni senzori: -2xsenzor temperature i vlage prostornog zraka -senzor vanjske temperature - kanalski senzor temperature i vlage
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | Dodatna oprema: -elastični kanalski priključci -daljinski tablet za posluživanje sa displejem -telefonski modem -začepljenost filtara – kontrola -pojačana snaga hlađenja -dislociran el. ormar, samostojeći
1
1
1
1
1
1
1 | - senzor vanjske temperature i vlage - kanalski senzor temperature i vlage - zaklopka optočnog zraka - zaklopka optočnog zraka VAN-OTP - dodatni 3. ventilator na strani VAN-OTP zrak
1
1
1
1
1 | Ukupni podaci klima komore: -nivo zvučnog tlaka na 1m od uređaja 71 dB(A) -ukupna maksimalna električna radna snaga 30,5 kW -ukupna električna priključna snaga 53,65 kVA -ukupna struja 78,2 A -napon 3/N/PE 400V 50Hz -osigurači 3 x 80A Dimenzije i masa uređaja: -dužina 6330 mm -širina 1750 mm -visina 2450 mm -masa 3800 kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | Buka uređaja na priključcima
1 | buka prema prostoru - odsis | 84 dB
1 | buka prema prostoru - tlak | 78 dB
1 | buka prema vani - usis | 75 dB
1 | buka prema vani - odsis | 70 dB
1
1 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
1
2 | Dobava i ugradnja kanalne sekcije parnog ovlaživača sa integriranim sapnicama za kapacitet pare do 15 kg/h, presjeka kanala 800x900 mm, kompletno sa spajanjem i puštanjem u pogon.
2
2
2
2
2 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
2
3 | Dobava i ugradnja parnog ovlaživača s elektrodama, Condair CP3 Pro, kao proizvod Condair ili jednakovrijedan ............................. , kompletno sa spajanjem i puštanjem u pogon.
3
3
3
3 | - tip | CP3 Pro 15 400V3
3 | - količina zraka | 12000 m3/h
3 | - količina pare | 5.8 - 11.3 kg/h
3 | - snaga | 10 kW
3 | - dimenzije (dxšxv) | 456x280x620 mm
3 | - elektro priključak | 400 V, 50 Hz
3 | - masa | 26 kg
3 | - oprema
3 | - ventil s filterom - pribor Z261
3 | - cijev odvoda vode DS80
3 | - parna cijev DS 60 - 2 m'
3 | - cijev odvoda kondenzata KS10
3 | U cijeni uređaja potrebno je uključiti i metalne nosače budući je uređaj predviđen samostojeći.
3
3
3 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
3
4 | Dobava i ugradnja ventilacionih rešetki, kao proizvod KLIMAOPREMA Samobor, ili jednakovrijedan …………………………………………, kompletno sa spojnim, brtvenim i nosivim materijalom, tipova i veličina:
4
4
4
4 | Sve rešetke su predviđene da se bojaju u RAL-u prema zahtjevu interijera u dogovoru s arhitektom.
4
4
4 | DVV-400-T-RAL9010-PK/H/Ø313
4 | kom | 8 | a | 0 | Kn | 0
4 | CCV 1-L 1025x325
4 | kom | 8 | a | 0 | Kn | 0
4 | AFŽM 2000x900 mm
4 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
4
5 | Dobava i ugradnja ručnih regulacijskih klapni, kao proizvod KLIMAOPREMA Samobor, ili jednakovrijedan …………………………………………, kompletno sa spojnim, brtvenim i nosivim materijalom, slijedećih veličina:
5
5
5
5
5 | RŽ d600 mm
5 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
5 | RŽ d650 mm
5 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
5
6 | Dobava i ugradnja protupožarne elektromotorne klapne sa termičkim okidačem, te pokazivačem krajnjih kontakta kao proizvod KLIMAOPREMA Samobor, ili jednakovrijedan ................................, kompletno sa spojnim, brtvenim i nosivim materijalom. Prije konačne narudžbe usaglasiti funkciju protupožarne klapne sa protupožarnim elaboratom.
6
6
6
6
6
6
6
6 | PPZ-C K-60 d600 - M220 - s
6 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
6 | PPZ-C K-60 d650 - M220 - s
6 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
6
7 | Dobava i ugradnja SPIRO ventilacijskih kanala, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
7
7
7 | Ø350 mm |  |  |  | 0 | 0
7 | m' | 34 | a | 0 | Kn | 0
7 | Ø360 mm |  |  |  | 0 | 0
7 | m' | 15 | a | 0 | Kn | 0
7 | Ø470 mm |  |  |  | 0 | 0
7 | m' | 56 | a | 0 | Kn | 0
7 | Ø500 mm |  |  |  | 0 | 0
7 | m' | 16 | a | 0 | Kn | 0
7 | Ø580 mm |  |  |  | 0 | 0
7 | m' | 15 | a | 0 | Kn | 0
7 | Ø600 mm |  |  |  | 0 | 0
7 | m' | 41 | a | 0 | Kn | 0
7 | Ø650 mm |  |  |  | 0 | 0
7 | m' | 35 | a | 0 | Kn | 0
7 | koljeno 90o, Ø350 mm |  |  |  | 0 | 0
7 | kom | 4 | a | 0 | Kn | 0
7 | koljeno 90o, Ø470 mm |  |  |  | 0 | 0
7 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
7 | koljeno 90o, Ø600 mm |  |  |  | 0 | 0
7 | kom | 8 | a | 0 | Kn | 0
7 | koljeno 90o, Ø650 mm |  |  |  | 0 | 0
7 | kom | 6 | a | 0 | Kn | 0
7 | koljeno 45o, Ø650 mm |  |  |  | 0 | 0
7 | kom | 1 |  | 0 | Kn | 0
7 | T komad, Ø470/ Ø470/Ø350 mm |  |  |  | 0 | 0
7 | kom | 4 | a | 0 | Kn | 0
7 | T komad, Ø650/Ø650/Ø470 mm |  |  |  | 0 | 0
7 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
7 | redukcija Ø470/Ø350 mm |  |  |  | 0 | 0
7 | kom | 4 | a | 0 | Kn | 0
7 | redukcija Ø500/Ø360 mm |  |  |  | 0 | 0
7 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
7 | redukcija Ø580/Ø500 mm |  |  |  | 0 | 0
7 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
7 | redukcija Ø600/Ø580 mm |  |  |  | 0 | 0
7 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
7 | redukcija Ø650/Ø470 mm |  |  |  | 0 | 0
7 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
7
8 | Izrada i ugradnja ventilacionih kanala iz pocinčanog lima, debljina prema DIN 1946, kompletno sa svim potrebnim koljenima, suženjima, klapnama, račvama, skretnim limovima, te spojnim i brtvenim materijalom.
8
8
8
8 | Koljena ventilacionih kanala izvesti sa unutrašnjim polumjerom min. 1/4 širine kanala. Ventilacione kanale stranica većih od 500 mm, ojačati. U sve odvojke ventilacionih kanala ugraditi regulacione klapne i otvore za mjerenje količine.
8
8
8
8
8 | kg | 1125 | a | 0 | Kn | 0
8
9 | Dobava i ugradnja izolacije kao proizvod KFLEX DUCT NET klasa I ili jednakovrijedan ..................................., izolacije u pločama za izolaciju tlačnih i odsisnih ventilacionih kanala, debljine stijenke 12 mm, sa zatvorenim ćelijama, klase gorivosti B, koeficijenta toplinske vodljivosti 0.034 W/m,K kod 0 oC, koeficijenta parodifuznosti većim od 7000, kompletno sa ljepilom, samoljepljivim izolirajućim i samoljepljivim trakama.
9
9
9
9
9
9
9
9 | Izolacija je predviđena za zaštitu tlačnih i odsisnih ventilacijskih kanala u prosotoru instalacijske etaže.
9
9
9 | m2 | 310 | a | 0 | Kn | 0
9
10 | Dobava i ugradnja zvučne izolacije iz pjenoastog materijalia impregniran poliuertanskom pjenom sa strukturom ćelija otvorenog tipa, za potrebe zvučne izolacije ventilacijskih kanala, kao proizvod NFAF, negorivog materijala ili jednakovrijedan ..................................., izolacije u pločama, debljine 50 mm, za izolaciju ventilacionih kanala, kompletno sa ljepilom, samoljepljivim izolirajućim i samoljepljivim trakama.
10
10
10
10
10
10
10
10 | Izolacija je predviđena za unutrašnje oblaganje pravokutnih kanala u prostoru instalacijske etaže.
10
10
10 | m2 | 145 | a | 0 | Kn | 0
10
11 | Dobava i ugradnja PPR cijevi za potrebe odvoda kondenzata, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom. |  |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 | 0
11
11 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | NO 50 |  |  |  | 0 | 0
11 | m' | 15 | a | 0 | Kn | 0
11 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Izrada i ugradnja raznih antikorozivnih komada željeza, u svrhu ugradnje opreme i ventilacijskih kanala. |  |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | kg | 680 | a | 0 | Kn | 0
12
13 | Bojanje vidljivog dijela instalacije ventilacije unutar prostora dvorane, prema RAL-u kojeg definira arhitekta. |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | m2 | 230 | a | 0 | Kn | 0
13
14 | Korištenje autodizalice radi ugradnje uređaja iz stavke 1. na krov građevine. Visina građevine je 4.5 m, horizontalni pomak mjesta ugradnje je 7 m, s mogućnošću prilaska autodizalicom uz samu građevinu.
14
14
14
14
14 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
14
14
14
14 | UKUPNO 1.2. |  |  |  | Kn | 0
14
1.3. | INSTALACIJA HLAĐENJA/GRIJANJA TZK, M.DVORANE I GALERIJE : |  |  |  |  | 0
1 | Dobava i ugradnja SPLIT-SITEMA dizalice topline, kao proizvod DAIKIN Japan, ili jednakovrijedan ………………………...., slijedećih karakteristika, a kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon od ovlaštenog servisera :
1
1
1
1
1 | - izvedba | 1 vanjska + 1 unutarnja zidna
1 | - tip - unutrašnja jedinica | FTXS 25 J2V1B
1 | - vanjska jedinica | RXS 25 J2V1B
1 | - kapacitet hlađenje ( + 35 oC) | 2500 W
1 | - električni priključak | 230 V, 50 Hz
1 | - oprema | daljinski upravljač
1 | U stavku je potrebno uračunati i nosač vanjske jedinice, kompletno sa pričvrsnim materijalom i antikorozivno zaštićen.
1
1
1
1 | kompleta | 2 | a | 0 | Kn | 0
1
2 | Dobava i ugradnja SPLIT-SITEMA dizalice topline, kao proizvod DAIKIN Japan ili sl., slijedećih karakteristika, a kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem:
2
2
2
2 | - izvedba | 1 vanjska + 2 unutarnje kazetne
2 | - tip unutrašnja jedinica | FCQH50C8VEB - 2 kom
2 | vanjska jedinica | RZQ100B9W1B
2 | - kapacitet hlađenje ( + 35 oC) | 10.0 kW
2 | - kapacitet grijanja ( +7 oC) | 11.0 kW
2 | - električni priključak | 380 V, 50 Hz, 3.4 kW
2 | - oprema | žičani upravljač BRC1D52
2
2 | kompleta | 2 |  | 0 | Kn | 0
2
3 | Dobava i ugradnja SPLIT-SITEMA dizalice topline, kao proizvod DAIKIN Japan ili sl., slijedećih karakteristika, a kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem:
3
3
3
3 | - izvedba | 1 vanjska + 2 unutarnje kazetne
3 | - tip unutrašnja jedinica | FCQH600C8VEB - 2 kom
3 | vanjska jedinica | RZQ125B9W1B
3 | - kapacitet hlađenje ( + 35 oC) | 12.5 kW
3 | - kapacitet grijanja ( +7 oC) | 13.0 kW
3 | - električni priključak | 380 V, 50 Hz, 4.3 kW
3 | - oprema | žičani upravljač BRC1D52
3
3 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
3
4 | Dobava i ugradnja izoliranih bakrenih spojnih elemenata za razvod medija R-410A komplet za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije, kao proizvod DAIKIN Japan ili sl., slijedećih tipskih oznaka:
4
4
4
4
4 | - tip KHRQ22M20T
4 | kompleta | 3 | a | 0 | Kn | 0
4
4
4
4
5 | Dobava i ugradnja bakrenih predizoliranih cijevi za potrebe razvoda freona, kompletno sa fazonskim komadima, spojnim (spojnice, ventili za punjenje freona i odzračivanje), brtvenim i sitnim potrošnim materijalom, te odmašćivanjem, vakuumiranjem i punjenjem freona, do potpunog pogonskog stanja.
5
5
5
5
5
5
5 | Ø6.4
5 | m' | 80 | a | 0 | Kn | 0
5 | Ø9.5
5 | m' | 105 | a | 0 | Kn | 0
5 | Ø12.7
5 | m' | 45 | a | 0 | Kn | 0
5 | Ø15.9
5 | m' | 70 | a | 0 | Kn | 0
5
6 | Dobava i ugradnja signalnog kabela za povezivanje unutrašnje i vanjske jedinice split sistema, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom.
6
6
6
6 | m' | 125 | a | 0 | Kn | 0
6
7 | Dobava i ugradnja PVC cijevi za potrebe odvoda kondenzata sa unutrašnjih i vanjskih jedinica, kompletno sa obujmicama i brtvenim materijalom.
7
7
7
7 | d=32
7 | m' | 85 | a | 0 | Kn | 0
8 | Dobava i ugradnja ugradbenog sifona za kondenzat sa dodatnom mehaničkom kuglom za blokadu mirisa, kompletno sa obujmicama i brtvenim materijalom.
8
8
8
8 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
8
9 | Izrada i ugradnja raznih antikorozivnih komada željeza, u svrhu ugradnje opreme. |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | kg | 190 | a | 0 | Kn | 0
9
10 | Dobava i ugradnja pocinčane kanalice sa poklopcem presjeka 20x10 cm radi vođenja cijevi freona po pročelju, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom.
10
10
10
10 | m' | 15 | a | 0 | Kn | 0
10
10
10
10 | UKUPNO 1.3. : |  |  |  | Kn | 0
1.4. | INSTALACIJA TOPLINSKE PODSTANICE : |  |  |  | 0 | 0
1 | Dobava i ugradnja stojećeg spremnika potrošne tople vode, sa dvije spiralne grijalice, te integrirana automatska regulacija pripreme potrošne tople vode kao proizvod Centrometal, Hrvatska, ili jednakovrijedan .........................sa debljinom izolacije od 80 mm kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom te spajanjem, puštanjem u pogon od ovlaštenog servisera sa izdavanjem garancije :
1
1
1
1
1
1
1
1 | - tip | STEB 600
1 | - volumen | 600 l
1 | - dužina | 910 mm
1 | - širina | 760 mm
1 | - visina | 2030 mm
1 | - radni tlak | 6 bar
1 | - elektro grijač | 2 x 2 kW
1 | U integriranu automatsku regulacija uključeni su slijedeći elementi:
1
1 | - regulator
1 | - regulacija pumpe pripreme potrošne vode putem kotla
1 | - regulacija pumpe pripreme potrošne vode putem
1 | solarnih kolektora
1 | - naliježni osjetnik polazne temperature vode prema
1 | solarnim kolektorima
1 | - osjetnici temperature kotlovske vode,
1 | - osjetnici temperature vode u spremniku PTV,
1 | te na solarnim kolektorima
1 | - svjetlosni osjetnik LDR,
1
1 | kompleta | 2 | a | 0 | Kn | 0
1
2 | Dobava i ugradnja akumulatora topline, kao proizvod Centrometal, Hrvatska, ili jednakovrijedan …………………………………, sa debljinom izolacije od 80 mm kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom te spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem :
2
2
2
2
2 | - tip | CAS 500
2 | - volumen | 500 l
2 | - promjer | 825 mm
2 | - visina | 1880 mm
2 | - radni tlak | 3 bar
2 | Uz standardne priključke za ispust i punjenje, spremnik mora biti opremljen s priključcima za ugradbu manometra, termometra i dva osjetnika temperature, te membranske ekspanzijske posude. Spremnik je izrađen iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001/2000.
2
2
2
2
2
2
2 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
2
3 | Dobava i ugradnja zatvorene membranske ekspanzijske posude PTV, naveden korisnog volumena pri radnom tlaku, kompletno sa spojnim brtvenim materijalom:
3
3
3 | veličina | 30/3,5/6
3
3 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
3
4 | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila, sa spojnim i brtvenim materijalom:
4
4
4 | dimenzije NO 15, 6.5 bar
4 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
4
5 | Dobava i ugradnja manometra mjernog područja 0 - 6 bar sa troputnom slavinom za pražnjenje, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
5
5
5
5 | kom | 4 | a | 0 | Kn | 0
5
6 | Dobava i ugradnja termometra mjernog područja 0 - 120 oC, sa spojnim i brtvenim materijalom.
6
6
6 | kom | 10 | a | 0 | Kn | 0
6
7 | Dobava i ugradnja elektronski upravljanih cirkulacijskih crpki, kao proizvod GRUNDFOS, Danska, ili jednakovrijedan …………………………., kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem :
7
7
7
7
7 | Cirkulacijska crpka radijatorsko grijanje - DVORANA
7 | - Tip: MAGNA 25-60 N
7 | - Protok: 1100 l/h
7 | - Napor: 55 kPa
7 | - El. priključak: 230 V/50 Hz/ 0.6 A
7 | - Snaga el. motora: 10...85 W
7
7 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
7
7 | Cirkulacijska crpka radijatorsko grijanje - SVLAČIONICE
7 | - Tip: MAGNA 25-80 N
7 | - Protok: 2500 l/h
7 | - Napor: 55 kPa
7 | - El. priključak: 230 V/50 Hz/ 0.98 A
7 | - Snaga el. motora: 10...140 W
7
7 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
7
7 | Cirkulacijska crpka - potrošna topla voda
7 | - Tip: APLHA 1 15-50 130
7 | - Protok: 1000 l/h
7 | - Napor: 30 kPa
7 | - El. priključak: 230 V/50 Hz/ 0.27 A
7 | - Snaga el. motora: 5...32 W
7
7 | kompleta | 2 | a | 0 | Kn | 0
7
7 | Cirkulacijska crpka grijanja - PTV recirkulacija
7 | - Tip: APLHA 2 L 20-60N
7 | - Protok: 1000 l/h
7 | - Napor: 30 kPa
7 | - El. priključak: 230 V/50 Hz/ 0.38 A
7 | - Snaga el. motora: 5...45 W
7
7 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
7
8 | Dobava i ugradnja programskog sata za potrebe uključivanja/isključivanja cirkulacijske crpke pojedinog kruga grijanja/hlađenja sa mogućnošću programiranja 4 različita programa rada tijekom dana, kompletno sa spajanjem i puštanjem u pogon.
8
8
8
8
8
8 | kompleta | 2 | a | 0 | Kn | 0
8
9 | Dobava i ugradnja naliježnog termostata za potrebe rada crpke recirkulacije vode, kompletno sa spajanjem i puštanjem u pogon.
9
9
9
9 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
9
10 | Izrada i ugradnja antikorozivno zaštićenog kolektora tople vode, iz crne cijevi, dimenzije NO 80 sa po 6 priključaka ( 4xNO 20,1xNO 40 i 1xNO 50), kompletno sa spojnim, nosivim i brtvenim materijalom, prema shemi spajanja.
10
10
10
10
10 | kompleta | 2 | a | 0 | Kn | 0
10
11 | Dobava i ugradnja kuglastih slavina za toplu i hladnu vodu, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
11
11
11 | NO 15, NP 6
11 | kom | 4 | a | 0 | Kn | 0
11 | NO 20, NP 6
11 | kom | 20 | a | 0 | Kn | 0
11 | NO 25, NP 6
11 | kom | 1 |  | 0 | Kn | 0
11 | NO 40, NP 6
11 | kom | 3 | a | 0 | Kn | 0
11 | NO 50, NP 6
11 | kom | 8 | a | 0 | Kn | 0
11
12 | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzije:
12
12
12 | NO 20, NP 6
12 | kom | 5 | a | 0 | Kn | 0
12 | NO 40, NP 6
12 | kom | 1 |  | 0 | Kn | 0
12
13 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzije:
13
13
13 | NO 50, NP 6
13 | kom | 1 |  | 0 | Kn | 0
13
14 | Dobava i ugradnja prestrujnih ventila, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzije:
14
14
14 | NO 15, NP 6
14 | kom | 1 |  | 0 | Kn | 0
14
14
14
14
15 | Dobava i ugradnja ventila za hidrauličko balansiranje sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, sa mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa numeričkom skalom za predpodešavanje, kao proizvod Danfos ili jednakovrijedan ........................ Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa navojnim priključkom (do dimenzije NO 50), te prirubnički (od dimenzije NO 65).
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15 | NO 50, NP 6
15 | kom | 1 |  | 0 | Kn | 0
15
16 | Dobava i ugradnja čeličnih (Č. 1212) bešavnih cijevi, prema HRN C.B5.122, kompletno sa materijalom za spajanje, brtvljenje i ovješenje, uključivo cijevne lukove, račve, spojnice, čvrste točke, klizne oslonce, pričvrsnice i sl. za potrebe cjevovoda tople vode. |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | NO 15 |  |  |  | 0 | 0
16 | m' | 40 | a | 0 | Kn | 0
16 | NO 20 |  |  |  | 0 | 0
16 | m' | 90 | a | 0 | Kn | 0
16 | NO 40 |  |  |  | 0 | 0
16 | m' | 30 | a | 0 | Kn | 0
16 | NO 50 |  |  |  | 0 | 0
16 | m' | 110 | a | 0 | Kn | 0
16
17 | Dobava i ugradnja izolacije kao proizvod KFLEX klasa I ili jednakovrijedan ..............................., izolacije za cijevi tople i hladne vode, debljine stijenke 13 mm, sa zatvorenim ćelijama, klase gorivosti B, koeficijenta toplinske vodljivosti 0.034 W/m,K kod 0 oC, koeficijenta parodifuznosti većim od 7000, za potrebe izolacije cijevi unutar objekta, kompletno sa ljepilom, samoljepljivim izolirajućim i samoljepljivim trakama. |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
17
17
17 | NO 20 |  |  |  | 0 | 0
17 | m' | 6 | a | 0 | Kn | 0
17 | NO 20 |  |  |  | 0 | 0
17 | m' | 90 | a | 0 | Kn | 0
17 | NO 40 |  |  |  | 0 | 0
17 | m' | 30 | a | 0 | Kn | 0
17 | NO 50 |  |  |  | 0 | 0
17 | m' | 60 | a | 0 | Kn | 0
17
18 | Dobava i ugradnja aluminijskog plašta radi zaštite izolacije cijevi u prostoru podstanice, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom. |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
18 | m2 | 25 | a | 0 | Kn | 0
18
18
18
18
18
18
19 | Dobava i ugradnja elemenata autonomnog hidrodinamičkog proporcionalnog sustava doziranja za potrebe zaštite instalacije PTV od kamenca, kao proizvod CILLICHEMIE, Italija, ili jednakovrijedan ....................................., kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom, a koji se sastoji iz slijedećih elemenata:
19
19
19
19
19
19 | - sigurnosni filter Cillit
19 | - hidrodinamički proporcionalni dozator CILLIT IMMUNO 52
19 | - prašak za punjenje dozatora Cillit-55 M-H UNIVERSAL
19
19 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
19
20 | Izrada i ugradnja lijevka za otpadnu vodu, izrađenog iz pocinčanog lima, debljine 1.25 mm, kompletno sa odvodnom cijevi, sifonom i ventilom, te spojnim i brtvenim materijalom.
20
20
20
20
20 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
20
21 | Dobava i ugradnja odzračnih lonaca, volumena V = 3 lit., kompletno sa ventilom za ispust zraka, dimenzije NO10, te pripadnim cjevovodom, cca 6 m', kao i sa spojnim i brtvenim materijalom. |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
21
21 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | kom | 4 | a | 0 | Kn | 0
21
22 | Dobava i ugradnja automatskih odzračnika, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
22
22
22 | kompleta | 6 | a | 0 | Kn | 0
22
23 | Izrada i ugradnja raznih antikorozivnih komada iz željeza, u svrhu ugradnje opreme i cjevovoda. |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | kg | 120 | a | 0 | Kn | 0
23
24 | Ispuštanje vode iz sustava grijanja radi priključka instalacije na postojeći sustav u prostoru kotlovnice, te izrada samog priključka. |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
24
24 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | paušal | 1 |  | 0 | Kn | 0
24
25 | Dobava i ugradnja ventilacionih rešetki, kao proizvod KLIMAOPREMA Samobor, ili jednakovrijedan …………………………………………, kompletno sa spojnim, brtvenim i nosivim materijalom, tipova i veličina:
25
25
25
25 | Sve rešetke su predviđene da se bojaju u RAL-u prema zahtjevu interijera u dogovoru s arhitektom.
25
25
25 | AFŽM 400x300 mm
25 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
25
25
25
25 | UKUPNO 1.4. : |  |  |  | Kn | 0
1.5. | INSTALACIJA T/O VENTILACIJE SVLAČIONICE I DVORANA: |  |  |  |  | 0
1 | Dobava i ugradnja kompaktne klima komore s rekuperacijom topline, kao proizvod PROKLIMA, Samobor, ili jednakovrijedan …………………………...., kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem, slijedećih karakteristika:
1
1
1
1
1 | tip | KU-4-M-DU50S-S
1 | oznaka | ProkPAKT
1 |  | CPL 4000-1-L-G-WW
1 | debljina izolacije | 50 mm
1 | vanjska opata - pocinčano sivo RAL 7035 GL S
1 | način isporuke | u sekcijama
1 | ELEKTRIČNI PODACI
1 | napajanje | 400 V, 50 Hz
1 | klasa zaštite | IP 55
1 | nominalna priključna snaga | 3.7 kW
1 | nominalna struja | 6.1 A
1 | MCB osigurač | C20/3
1 | presjek glavnog napojnog kabela | 5x2.5 mm2
1 | TLAČNI DIO KLIMA KOMORE
1 | elastični spoj
1 | filter jedinica F7 na usisu svježeg zraka
1 | pločasti rekuperator sa kadom i by-pass-om
1 | zimski režim
1 | efikasnost | 87.1 %
1 | temp. zraka ispred rekuperatora | -6 oC, 90% r.v.
1 | temp. zraka iza rekuperatora | 16.7 oC, 18% r.v.
1 | temperatura otpadnog zraka - ulaz | 20 oC, 50% r.v.
1 | temperatura otpadnog zraka - izlaz | 2.2 oC, 100% r.v.
1 | ljetni režim
1 | efikasnost | 79.3 %
1 | temp. zraka ispred rekuperatora | 35 oC, 50% r.v.
1 | temp. zraka iza rekuperatora | 27.9 oC, 75% r.v.
1 | temperatura otpadnog zraka - ulaz | 26 oC, 50% r.v.
1 | temperatura otpadnog zraka - izlaz | 33 oC, 30% r.v.
1 | ventilator - tlačni :
1 | količina zraka | L = 4500 m3/h
1 | eksterni pad tlaka | Hst = 300 Pa
1 | snaga el.motora | N = 1.7 kW
1 | vodeni grijač
1 | količina zraka | L = 4500 m3/h
1 | pad tlaka na strani zraka | Hst = 18 Pa
1 | temp. zraka ispred grijača | 16.7 oC, 18% r.v.
1 | temp. zraka iza grijača | 24 oC, 11.4% r.v.
1 | sistem vode | 70/50 oC
1 | pad tlaka na strani vode | Hst = 8 kPa
1 | učin grijača | 11.07 kW
1 | cirkulacijska crpka
1 | troputni ventil sa pogonom
1 | elastični spoj - istrujna jedinica
1 | ODSISNI DIO KLIMA KOMORE
1 | elastični spoj
1 | filter jedinica F7 na optočnoj strani
1 | ventilator - odsisni :
1 | količina zraka | L = 4500 m3/h
1 | eksterni pad tlaka | Hst = 300 Pa
1 | snaga el.motora | N = 1.7 kW
1 | jedinica pločastog rekuperatora s kadom i
1 | eliminatorom kapljica
1 | elastični spoj
1 | buka uređaja
1 | na svježem zraku | 52 dB
1 | na dovodnom zraku | 74.72 dB
1 | na optočnom zraku | 51.8 dB
1 | na otpadnom zraku | 78.2 dB
1 | kućište | 57.6 dB
1 | ukupna masa sklopa | G = 975 kg
1 | strana posluživanja-lijevo u smjeru strujanja svježeg zraka
1 | priključci prema nacrtnoj dokumentaciji
1 | U stavku je uključena i automatska regulacija. Sustav automatske regulacije sastoji se iz upravljačkog ormara, DDC regulatora, te opreme u polju. Upravljački ormar ugrađen je u uređaj, s KNX komunikacijskim protokolom, te mogućnošću spoja n CNSU.
1
1
1
1
1 | Tehničke karatkeristike automatske regulacije:
1 | - vremenski progam, s podešenjem tjednog programa i opcijama slobodnih dana i praznika,
1
1 | - komforni i štedni režim rada
1 | - upravljanje radom dobavnog i odsisnog ventilatora pomoću senzora protoka zraka ili mjerenjm vanjskog pada tlaka
1
1
1 | - kaskadna kontrola između temperature zraka u prostoru i temeprature dobavnog zraka s minimalnim i maksimalnim graničnim vrijednostima temperature dobavnog zraka
1
1
1 | - upravljanje protokom dobavnog zraka za osiguranje najniže moguće temperature dobavnog zraka za rekuperatorsku jedinicu
1
1
1 | - promjena odnosa protoka zraka između dobavnog i odsisnog ventilatora
1
1 | - zaštita od smrzavanja s protusmrzavajućim osjetnikom
1 | - nadzor filtera
1 | - sobna jedinica
1 | Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom dokumentacijom. Signalizacija stanja elektromotornih potrošača, te pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC regulatoru.
1
1
1
1 | U stavku su uračunati svi radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon i usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s instalacijom CNUS, izdavanje tehničke dokumentacije, obuka korisnika za osnovni servis i intervencije, radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon, programiranje DDC regulatora za osiguranje funkcionalno ispravnog rada svih sustava automatske regulacije klima komore.
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
1
2 | Dobava i ugradnja tlačno - odsisnog ventilatora s rekuperacijom topline kao proizvod DAIKIN, Japan, ili jednakovrijedan ……………………….., kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem, slijedećih karakteristika:
2
2
2
2
2 | - tip i veličina | VAM2000FA8VE
2 | Tehnički podaci za uvjete:
2 | Tv = 35°C ST, 60% RH
2 | Tp = 27°C ST, 50% RH
2 | Tv= 7°C ST, 70% RH
2 | Tp = 20°C ST, 40% RH
2 | VZ = 2000 / 2000 / 1400 m3/h
2 | ESP = 137 / 78 / 59 Pa
2 | Stupanj učink. (temp.): 75% / 75% / 78%
2 | Stupanj učink. (ental.- grijanje): 66% / 66% / 70%
2 | dimenzije: 1514 x 1156 mm ; h = 726 mm
2 | težina: 158 kg
2 | N = 953 W - 230 V - 50 Hz
2 | Nivo zvučnog tlaka, 1,5m ispod jedinice u uvjetima navedenim u katalogu proizvođača: 42/40/36 dB(A)
2
2 | Pribor:
2 | - daljinsko upravljanje | BRC301B61
2 | Dimenzije | 1514x868x726 mm
2
2 | kompleta | 2 | a | 0 | 0 | 0
2
3 | Dobava i ugradnja tlačno - odsisnog ventilatora s rekuperacijom topline kao proizvod DAIKIN, Japan, ili jednakovrijedan ……………………….., kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem, slijedećih karakteristika:
3
3
3
3
3 | - tip i veličina | VAM1500FA8VE
3 | - efikasnost rekuperacije topline | 75%
3 | - efikasnost rekuperacije entalpije
3 | -grijanje | 66%
3 | -hlađenje | 61%
3 | - eksterni pad tlaka
3 | -tlačni dio | 100 Pa
3 | -odsisni dio | 100 Pa
3 | Pribor:
3 | - daljinsko upravljanje | BRC301B61
3 | Dimenzije | 1514x868x726 mm
3 | Element rekuperacije topline: Specijalni negorivi papir
3 | Snaga ventilatora | 864W, 230 V, 50 Hz
3 | Buka uređaja (max.): | 39 dB(A)
3 | Ograničenja rada: | od -15oC do 50oC
3 | Promjer priključka kanala: | 350 mm
3 | Težina: | 132 kg
3
3 | kompleta | 1 |  | 0 | 0 | 0
3
4 | Dobava i ugradnja odsisnog ventilatora, kao proizvod RUCK Njemačka ili jednakovrijedan …………………………...., kompletno sa spojnim, brtvenim i nosivim materijalom, te spajanjem, puštanjem u pogon i izdavanjem garancije, slijedećih karakteristika:
4
4
4
4
4 | - tip: RK200L
4 | - količina zraka: L = 800 m3/h
4 | - eksterni pad tlaka : Hst = 120 Pa
4 | - snaga ventilatora : N = 195 W
4 | - el. priključak : 230 V, 50 Hz, 0.9 A
4 | buka prema kanalu - usis | 74 dB
4 | buka prema kanalu - tlak | 76 dB
4 | buka prema okolini - kućište | 62dB
4 | oprema : elastični priključci - 2 kom
4 | regulator broja okretaja - MTY 1
4
4 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
4
5 | Dobava i ugradnja prigušivača buke, tip PZ100/50, kao proizvod KLIMAOPREMA Samobor ili jednakovrijedan …………………………….., kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem, slijedećih karakteristika:
5
5
5
5
5 | - veličina šxvxd = 750x900x1500 mm
5 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
5 | - veličina šxvxd = 1200x600x1000 mm
5 | kom | 1 |  | 0 | Kn | 0
5
6 | Dobava i ugradnja protupožarne elektromotorne klapne sa termičkim okidačem, te pokazivačem krajnjih kontakta kao proizvod KLIMAOPREMA Samobor, ili jednakovrijedan ................................, kompletno sa spojnim, brtvenim i nosivim materijalom. Prije konačne narudžbe usaglasiti funkciju protupožarne klapne sa protupožarnim elaboratom.
6
6
6
6
6
6
6
6 | PPZ K-60 350x230x600 - M220 - s
6 | kom | 1 |  | 0 | Kn | 0
6 | PPZ K-60 450x230x600 - M220 - s
6 | kom | 1 |  | 0 | Kn | 0
6 | PPZ K-60 700x400x600 - M220 - s
6 | kom | 4 | a | 0 | Kn | 0
6 | PPZ K-60 750x230x600 - M220 - s
6 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
6
7 | Dobava i ugradnja ventilacionih rešetki, kao proizvod KLIMAOPREMA Samobor ili jednakovrijedan …………………………….., kompletno sa spojnim, brtvenim i nosivim materijalom.
7
7
7
7 | Sve rešetke su predviđene da se bojaju u RAL-u prema zahtjevu interijera u dogovoru s arhitektom.
7
7
7 | OAH 1-L + UR 325x225
7 | kom | 5 | a | 0 | Kn | 0
7 | OAH 1-L + UR 425x225
7 | kom | 4 | a | 0 | Kn | 0
7 | OAH 1-L + UR 525x225
7 | kom | 1 |  | 0 | Kn | 0
7 | OAH 1-L + UR 625x225
7 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
7 | ZOV 150
7 | kom | 45 | a | 0 | Kn | 0
7
8 | Dobava i ugradnja protukišnih fiksnih žaluzina s protuinsektnom mrežicom, kao proizvod KLIMAOPREMA Samobor ili jednakovrijedan ………………………….., kompletno sa spojnim, brtvenim i nosivim materijalom.
8
8
8
8 | Sve rešetke su predviđene da se bojaju u RAL-u prema zahtjevu interijera u dogovoru s arhitektom.
8
8 | AFŽM 700x400
8 | kom | 1 |  | 0 | Kn | 0
8 | AFŽM 900x400
8 | kom | 1 |  | 0 | Kn | 0
8 | AFŽM 1000x600
8 | kom | 1 |  | 0 | Kn | 0
8
9 | Dobava i ugradnja ventilacionih rešetki, kao proizvod KLIMAOPREMA Samobor, ili jednakovrijedan …………….., kompletno sa spojnim, brtvenim i nosivim materijalom.
9
9
9
9 | Sve rešetke su predviđene da se bojaju u RAL-u prema zahtjevu interijera u dogovoru s arhitektom.
9
9 | DEV-0 600/24 B-B-A-H-Ø248+PK2
9 | kom | 12 | a | 0 | Kn | 0
9 | DEV-0 625/54 B-B-B-H-Ø248+PK2
9 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
9 | DEV-0 800/72 B-B-B-H-Ø315+PK2
9 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
9
10 | Dobava i ugradnja ventilacionih rešetki, kao proizvod KLIMAOPREMA Samobor, ili jednakovrijedan …………….., kompletno sa spojnim, brtvenim i nosivim materijalom.
10
10
10
10 | Sve rešetke su predviđene da se bojaju u RAL-u prema zahtjevu interijera u dogovoru s arhitektom.
10
10 | Priključna kutija anemostata je maksimalno 30 cm.
10 | DEV-0 800/72 B-B-B-H-2xØ210+PK2
10 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
10
11 | Izrada i ugradnja završne krovne kape ventilacijskih kanala prema detalju arhitektonskog rješenja, kompletno sa spojnim, brtvenim i nosivim materijalom, za slijedeće dimenzije ventilacijskih kanala:
11
11
11
11
11 | 400x300
11 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
11 | 400x400
11 | kom | 2 | a | 0 | Kn | 0
11 | 700x400
11 | kom | 1 |  | 0 | Kn | 0
11
12 | Dobava i montaža aluminijskih fleksibilnih cijevi tip "ALUDEC" sa ugrađenom spiralom od opružnog čelika za spoj odsisnog ventila sa ventilacijskim kanalom, uključivo spojni i brtveni materijal.
12
12
12
12 | Ø150 mm
12 | m' | 40 | a | 0 | Kn | 0
12 | Ø210 mm
12 | m' | 1 |  | 0 | Kn | 0
12 | Ø250 mm
12 | m' | 4 | a | 0 | Kn | 0
12 | Ø315 mm
12 | m' | 3 | a | 0 | Kn | 0
12
13 | Izrada i ugradnja ventilacionih kanala iz pocinčanog lima, debljina prema DIN 1946, kompletno sa svim potrebnim koljenima, suženjima, klapnama, račvama, skretnim limovima, te spojnim i brtvenim materijalom. Koljena ventilacionih kanala izvesti sa unutrašnjim polumjerom min. 1/4 širine kanala. U odvojak ventilacionog kanala ugraditi regulacionu klapnu i otvor za mjerenje količine.
13
13
13
13
13
13
13
13
13 | kg | 5230 | a | 0 | Kn | 0
13
14 | Dobava i ugradnja izolacije kao proizvod KFLEX DUCT NET klasa I ili jednakovrijedan ..................................., izolacije u pločama za izolaciju tlačnih i odsisnih ventilacionih kanala, debljine stijenke 8 mm, sa zatvorenim ćelijama, klase gorivosti B, koeficijenta toplinske vodljivosti 0.034 W/m,K kod 0 oC, koeficijenta parodifuznosti većim od 7000, kompletno sa ljepilom, samoljepljivim izolirajućim i samoljepljivim trakama. |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
14
14
14
14 | m2 | 430 | a | 0 | Kn | 0
14
15 | Dobava i ugradnja izolacije kao proizvod KFLEX DUCT NET klasa I ili jednakovrijedan ..................................., izolacije u pločama za izolaciju tlačnih i odsisnih ventilacionih kanala, debljine stijenke 12 mm, sa zatvorenim ćelijama, klase gorivosti B, koeficijenta toplinske vodljivosti 0.034 W/m,K kod 0 oC, koeficijenta parodifuznosti većim od 7000, kompletno sa ljepilom, samoljepljivim izolirajućim i samoljepljivim trakama. |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
15
15
15
15 | m2 | 35 | a | 0 | Kn | 0
15
16 | Izrada i ugradnja raznih antikorozivnih komada iz željeza, u svrhu ugradnje opreme i ventilacionih kanala. |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | kg | 890 | a | 0 | Kn | 0
16
17 | Dobava i ugradnja PVC cijevi, za potrebe odvoda kondenzata, uključivo potrebne spojnice, koljena, račve, te spojni i brtveni materijal, dimenzija :
17
17
17
17 | NO 32
17 | m' | 12 | a | 0 | Kn | 0
17
18 | Probni pogon i regulacija sistema, sa mjerenjem postignutih parametara ventilacije i buke od ovlaštene tvrtke.
18
18
18
18 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
18
18
18
18 | UKUPNO 1.5. : |  |  |  | Kn | 0
18
18
18
1.6. | ZAJEDNIČKE STAVKE :
1 | Pripremno završni radovi.
1
1 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
1
2 | Ispuštanje vode u kotlovnici radi spajanja nove instalacije na postojeću, demontaža postojeće izolacije, te izrada nove izolacije na mjestu spoja, kompletno sa svim potrebnim materijaom i radom.
2
2
2
2
2 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
2
3 | Sitan potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a neophodan je za izvođenje.
3
3
3 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
3
4 | Tlačna proba sustava grijanja, te radijatorskog grijanja i priprema PTV.
4
4
4 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
4
5 | Topla proba sustava grijanja i hlađenja s klima komorom, te radijatorskog grijanja ureda.
5
5
5 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
5
6 | Čišćenje gradilišta od ostataka materijala nakon završetka vlastitih radova.
6
6
6 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
6
7 | Transportni troškovi dopreme i povrata alata s gradilišta.
7
7 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
7
8 | Izrada sheme toplinske podstanice i uputa za rad kotlovnice te uokvirenje i postava na vidljivo mjesto u toplinskoj podstanici. Stavka obuhvaća i izradu i postavu natpisa na armaturi i kolektoru.
8
8
8
8
8 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
8
9 | Ispitivanje instalacije i uređaja s povećanom opasnošću od strane ovlaštene ustanove.
9
9
9 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
9
10 | Ispitivanje mjerenja postignutih parametara grijanja i hlađenja od ovlaštene tvrtke, te izdavanja protokola o ispitivanju.
10
10
10
10 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
10
10
10
10
11 | Ispitivanje mjerenja postignutih parametara ventilacije, ispitivanja strojarnice prema Zakonu o zaštiti na radu od ovlaštene tvrtke, te izdavanja protokola o ispitivanju.
11
11
11
11 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
11
12 | Izrada projekta izvedenog stanja instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije.
12
12
12 | kompleta | 1 |  | 0 | Kn | 0
12
12
12
12 | UKUPNO 1.6. : |  |  |  | Kn | 0
1.7. | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI :
1 | Građevinska obrada svih otvora (cijevi i ventilacijskih kanala, rešetki i sl.) zazidavanjem, ožbukanjem grubom i finom žbukom na način da površina mora biti pripremljena za završnu obradu gletanjem.
1
1
1
1
1 | šlicevi do 10 cm
1 | m' | 90 | a | 0 | Kn | 0
1 | cementna žbuka
1 | m2 | 35 | a | 0 | Kn | 0
1
2 | Protupožarno brtvljenje svih otvora između požarnih zona kroz koje prolaze cijevi grijanja i hlađenja, protupožarnom pjenom kao proizvod HILT ili sl., prema tipskom detalju protupožarnog brtvljenja cijevi. Obračun po dimenziji cijevi.
2
2
2
2
2 | do NO 50
2 | kom | 20 | a | 0 | Kn | 0
2
2
2
2 | UKUPNO 1.7.: |  |  |  | Kn | 0
REKAPITULACIJA
| 1.1. INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA : |  |  |  | Kn | 0
| 1.2. INSTALACIJA TLAČNO/ODSISNE VENTILACIJE SP. DVORANE : |  |  |  | Kn | 0
| 1.3. INSTALACIJA HLAĐENJA/GRIJANJA TZK, M. DVORANE I GALER. : |  |  |  | Kn | 0
| 1.4. INSTALACIJA TOPLINSKE PODSTANICE : |  |  |  | Kn | 0
| 1.5- INSTALACIJA T/O VENTILACIJE SVLAČIONICE I DVORANA: |  |  |  | Kn | 0
| 1.6. ZAJEDNIČKE STAVKE : |  |  |  | Kn | 0
| 1.7. PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI : |  |  |  | Kn | 0
| UKUPNO : |  |  |  | Kn | 0
| PDV : |  |  |  | Kn | 0
| SVEUKUPNO : |  |  |  | Kn | 0

## Hidroinstalacije
TROŠKOVNIK IZVEDBE HIDROINSTALACIJA
PREDOPIS RADOVA
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Općenito :
Čvrsto uziđavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Prostor između cijevi i konstrukcije treba biti ispunjen plastičnim materijalom da bi se spriječilo oštećenje cijevi. Vodovodne cijevi će se pri prolazu kroz konstruktivne zidove zaštititi zaštitnom cijevi, čiji je promjer za 40 mm veći od vanjskog promjera vodovodne cijevi, a međuprostor će se ispuniti kudeljom ili drugim stalnoelastičnim kitom, ako postoji opasnost od prodora vode. Izvedba potrebne zaštita cijevi od slijeganja i oštećenja posebno se ne obračunava. Ispitivanje higijenske ispravnosti kao i tehničke korektnosti kompletne izvedbe hidroinstalacija dovoda i odvoda vode, izrada protokola i zapisnika o ispitivanju i pregledu posebno se ne obračunava.
REKAPITULACIJA : 1.Vodovod __________________________________________ kn 2.Odvod sanitarno-otpadnih voda________________________ kn 3. Sanitarni pribori____________________________________ kn 4. Pomoćni građevinski radovi ___________________________ kn ____________________________________________________ UKUPNO : ___________________________________________ kn ____________________________________________________
| 1. Vodovod | [5 empty] | 0 | kn
| 2. Odvod sanitarno-otpadnih voda | [5 empty] | 0 | kn
| 3. Sanitarni pribori | [5 empty] | 0 | kn
| 4. Pomoćni građevinski radovi | [5 empty] | 0 | kn
| Ukupno: | [5 empty] | 0 | kn
| pdv 25% | [5 empty] | 0 | kn
| Sveukupno s pdv-om | [5 empty] | 0
TROŠKOVNIK IZVEDBE HIDROINSTALACIJA
1. Vodovod
Hladna voda i topla voda
1.1. | Pocinčano-čelične cijevi s izolacijom debljine 9mm tipa Armaflex ili jednakovrijedan___________________. Izolaciju izvesti u skladu s uputama proizvođača. Instalacije položiti u padu prema ventilu s ispustom. Obračun po m¹ po profilu Vani položen u rovu :
| No50 | m1 | 96 |  | á | kn | 0 | kn
1.2. | Pocinčano-čelične cijevi s izolacijom debljine 9mm tipa Armaflex ili jednakovrijedan___________________. Izolaciju izvesti u skladu s uputama proizvođača. Instalacije položiti u padu prema ventilu s ispustom. Obračun po m¹ po profilu U zgradi po zidnim utorima, ili u podu položeni u rovu :
| No50 | m1 | 11 |  | á | kn | 0 | kn
| No40 | m1 | 11 |  | á | kn | 0 | kn
| No32 | m1 | 22 |  | á | kn | 0 | kn
| No25 | m1 | 111 |  | á | kn | 0 | kn
| No20 | m1 | 154 |  | á | kn | 0 | kn
| No15 | m1 | 218 |  | á | kn | 0 | kn
1.3. | Ravni ventil s kotačićem i ispustom. Obračun po komadu po profilu
| No50 | kom | 1 |  | á | kn | 0 | kn
| No40 | kom | 1 |  | á | kn | 0 | kn
| No32 | kom | 1 |  | á | kn | 0 | kn
1.4. | Ravni ventil s kotačićem na ograncima. Obračun po komadu po profilu
| No25 | kom | 12 |  | á | kn | 0 | kn
| No20 | kom | 9 |  | á | kn | 0 | kn
| No15 | kom | 4 |  | á | kn | 0 | kn
1.5. | Vratašca s okvirom od inoksa veličine 10x10 Obračun po komadu
|  | kom | 3 |  | á | kn | 0 | kn
1.6. | Ugradba nadžbuknih ventila s kapom na sanitarnim priborima. Obračun po komadu po profilu
| ravni - No15 | kom | 37 |  | á | kn | 0 | kn
| kutni - No15 | kom | 78 |  | á | kn | 0 | kn
Vodovod hidrantske mreže
1.7. | Pocinčano-čelične cijevi s izolacijom debljine 9mm tipa Armaflex ili jednakovrijedan___________________. Izolaciju izvesti u skladu s uputama proizvođača. Instalacije položiti u padu prema ventilu s ispustom. Obračun po m¹ po profilu
u vanjskom rovu:
| No100 | m1 | 235 |  | á | kn | 0 | kn
| No52 | m1 | 10 |  | á | kn | 0 | kn
unutar zgrade:
| No80 | m1 | 100 |  | á | kn | 0 | kn
| No52 | m1 | 27 |  | á | kn | 0 | kn
1.8. | Unutarnji zidni hidrantski ormarić ugrađen u zidnoj niši s vratašcem obloženim ogledalom i natpisom „H”. Priključna cijev je profila No 52. U ormariću je oprema za gašenje požarara. Dno ormarića je na visini 1.35m od gotovog poda. Obračun po komadu
|  | kom | 7 |  | á | kn | 0 | kn
1.9. | Vanjski nadzemni hidrant profila No 100. Na pročelju zgrade postavlja se tabla s natpisom I oznakom mjesta hidranta. Obračun po komadu
|  | kom | 1 |  | á | kn | 0 | kn
1.9. | Izvedba priključka vodovoda – sanitarne vode i hidrantskog voda, na komunalni sustav preko vodomjera i propusnih ventila koji su smješteni u vodovodnom oknu. Cijevi sanitarne vode su promjera No50 a hidrantskog voda No 100. Priključak, način i uvjete određuje i izvodi nadležno komunalno poduzeće. Obračun priključka oba voda po komadu
|  | kom | 2 |  | á | kn | 0 | kn
[5 empty] | Ukupno 1. Vodovod |  | 0 | kn
2. Instalacije odvoda otpadnih voda
Odvod sanitarno-otpadnih voda:
2.1. | Cijevi kanalizacije od tvrde plastike ravnih i fazonskih komada -- Obračun po m¹ prema promjeru
| DN 32 | m1 | 27 |  | á | kn | 0 | kn
| DN 50 | m1 | 20 |  | á | kn | 0 | kn
| DN 70 | m1 | 37.5 |  | á | kn | 0 | kn
| DN 110 | m1 | 27.5 |  | á | kn | 0 | kn
| DN 160 | m1 | 63 |  | á | kn | 0 | kn
| DN 200 | m1 | 67 |  | á | kn | 0 | kn
2.2. | Cijevi kanalizacije od tvrde plastike ravnih i fazonskih komada. Završetak cijevi iznad krova s ventilacijskom glavom ukupno 4 komada. Obračun po m¹ prema promjeru
| DN 110 | m1 | 20 |  | á | kn | 0 | kn
2.3. | Podne rešetke sa TOP-sifonom i odvodom DN 50. Rešetka s okvirom nerđajući čelik, veličine 10x10. Obračun po komadu
|  | kom | 20 |  | á | kn | 0 | kn
2.4. | Podne rešetke sa sifonom i odvodom DN 110. Rešetka s okvirom nerđajući čelik, veličine 15x15. Obračun po komadu
|  | kom | 2 |  | á | kn | 0 | kn
Odvod kišnice:
2.5. | Cijevi u temeljnom i vanjskom odvodu. Cijevi kanalizacije od tvrde plastike ravnih i fazonskih komada. Obračun po prema promjeru
| DN 160 | m1 | 37 |  | á | kn | 0 | kn
| DN 200 | m1 | 42 |  | á | kn | 0 | kn
| DN 250 | m1 | 45 |  | á | kn | 0 | kn
2.6. | Priključak na javni sustav odvodnje u oknu Ro10, prema odredbama nadliježnog komunalnog poduzeća
|  | kom | 1 |  | á | kn | 0 | kn
|  |  |  | Ukupno 2. Odvod otpadnih voda |  |  | 0 | kn
3. Sanitarni pribori
U ponudi označiti tip opreme i njenu nabavnu cijenu. U jedinične cijene uzeti u obzir ugradnju opisane opreme.
3.1. | Umivaonik od keramike, konzolno pričvršćen na zid veličine 51 cm, s potrebnom opremom : - stojeća armatura mješalice T+H vode s pokretnim izljevom kom1 - odvodna cijev sa sifonom i polužni mehanizam čepa umivaonika od inoksa kom 1 - kromirani držač papirnatog ručnika kom 1 - kromirani držač sapuna kom 1 - komplet kutija ogledala s donjom plohom za odlaganje stvari i gornjom plohom kontinuirane rasvjete s 3 halogene svjetiljke; veličina ogledala je 0.90m x visine 0.65 – kom 1 Obračun po komadu opisane stavke
|  | kom | 30 |  | á | kn | 0 | kn
3.2. | WC – konzolno pričvršćena duboka školjka od keramike s horizontalnim izljevom i uzidanim kotlićem, sa svim potrebnim priborom - uzidani vodokotlić s plastičnim ispirnim cijevima i kromiranim poklopcem poluge za ispiranje vode - poklopac školjke od tvrde plastike - držač rolo papira - četka za čišćenje WC-a s kromiranim držačem - kromirana kanta za otpad s nožnim otvaranjem, veličina 10 lit. Obračun po komadu
|  | kom | 15 |  | á | kn | 0 | kn
3.3. | Specialna keramička WC – duboka školjka za invalide. Konzolno je pričvršćena s horizontalnim izljevom i uzidanim kotlićem sa svim potrebnim priborom - uzidani vodokotlić s plastičnim ispirnim cijevima i kromiranim poklopcem poluge za ispiranje vode - rukohvat za pridržavanje - poklopac školjke od tvrde plastike - držač rolo papira - četka za čišćenje WC-a s kromiranim držačem - kromirana kanta za otpad s nožnim otvaranjem, veličina 10 lit. Obračun po komadu
|  | kom | 1 |  | á | kn | 0 | kn
3.4. | Uzidana kada veličine 70/200 s potrebnom opremom - izljevna garnitura sa sifonom od inoksa - mješalica T+H vode s niskim izljevom i ugrađenom fiksnom prskalicom tuša - držač sapuna kom 1 - kromirani rukohvat - držač ručnika 1 kom - kuka za vješanje stvari 1 kom Obračun po komadu
|  | kom | 2 |  | á | kn | 0 | kn
3.5. | Potrebna oprema tuš kabine koja je građevinski formirana veličine 215x100CM a što sadrži : - linijska izljevna garnitura sa sifonom od inoksa dužine 215cm - mješalica T+H vode s niskim izljevom i ugrađenom fiksnom prskalicom tuša kom 3 - držač sapuna kom 2 - kromirani rukohvat kom 2 - držač ručnika 3 kom - kuka za vješanje stvari 3 kom Obračun po komadu
|  | kom | 4 |  | á | kn | 0 | kn
3.6. | Potrebna oprema tuš kabine koja je građevinski formirana veličine 140x80CM a što sadrži : - linijska izljevna garnitura sa sifonom od inoksa dužine 140cm - mješalica T+H vode s niskim izljevom i ugrađenom fiksnom prskalicom tuša kom 2 - držač sapuna kom 1 - kromirani rukohvat kom 1 - držač ručnika 2 kom - kuka za vješanje stvari 2 kom Obračun po komadu
|  | kom | 2 |  | á | kn | 0 | kn
3.7. | Holender slavina s navojem za priključak profila No 15. 9 Obračun po komadu
|  | kom | 3 |  | á | kn | 0 | kn
[5 empty] | Ukupno 3. Sanitarni pribori |  | 0 | kn
4. Pomoćni građevinski radovi
UNUTARNJI RADOVI
Vodoinstalacije
4.1. | Konstrukcija podzida za smještaj vodokotlića i pričvršćenje konzolne školjke, visine 1.20m. Konstrukcija se oblaže s gipsanim pločama. Obračun po komadu prema veličini podzida 0.90x1.2
|  | kom | 15 |  | á | kn | 0 | kn
4.2. | Izrada proreza veličine10x10 u betonskom zidu MB30. Nakon montaže zatvaranje udubljenja žbukom i izravnanje zidnih ploha. Obračun po m¹
|  | m1 | 86 |  | á | kn | 0 | kn
4.3. | Izrada proreza veličine 5x15 u betonskom zidu MB30. Nakon montaže zatvaranje udubljenja žbukom i izravnanje zidnih ploha. Obračun po m¹
|  | m1 | 40 |  | á | kn | 0 | kn
4.4. | Izrada proreza u stropnoj ploči otvora 15x15, nakon montaže zatvaranje udubljenja betonom i izravnanje stropnih ploha. Obračun po komadu
|  | kom | 2 |  | á | kn | 0 | kn
4.5. | Izrada proreza u podu prizemlja 40x40, nakon montaže zatvaranje udubljenja betonom. Obračun po komadu
|  | kom | 21 |  | á | kn | 0 | kn
4.6. | Izrada ventilskih okana u tlačnoj ploči unutarnje mjere 40x40, dubine 50cm. Zidovi i dno od betona debljine 10cm, zaglađene unutarnje plohe. Poklopac je pokretni, lj.-željezni, na koji dolazi obloga od obrade poda. Obračun po komadu
|  | kom | 8 |  | á | kn | 0 | kn
4.7. | Probijanje otvora u temeljnom zidu od betona MB30, debljine 60 cm, veličine otvora 20x20. Nakon montaže zatvaranje otvora s betonom. Obračun po komadu
|  | kom | 8 |  | á | kn | 0 | kn
4.8. | Probijanje otvora u temeljnom zidu od betona MB30, debljine 60 cm, veličine otvora 20x20. Nakon montaže zatvaranje otvora s betonom. Obračun po komadu
|  | kom | 8 |  | á | kn | 0 | kn
4.9. | Ugradba pijeska debljine 10 cm u postelju cijevima. Obračun po m3
|  | m3 | 6.2 |  | á | kn | 0 | kn
Odvod sanitarno-otpadnih voda (sve mjere okna, otvora, proreza, šliceva su u cm)
4.10. | Izrada proreza veličine 10x10 u betonskom zidu MB30. Nakon montaže zatvaranje udubljenja žbukom i izravnanje zidnih ploha. Obračun po m¹
|  | m1 | 45 |  | á | kn | 0 | kn
4.11. | Izrada proreza veličine 30x30 u betonskom temeljnom zidu MB30. Nakon montaže zatvaranje s betonom. Obračun po komadu
|  | kom | 10 |  | á | kn | 0 | kn
4.12. | Izrada proreza veličine 15x15cm u betonskoj tlačnoj ploči MB20. Nakon montaže zatvaranje otvora s betonom MB10. Obračun po m¹
|  | m1 | 81 |  | á | kn | 0 | kn
4.13. | Izrada proreza u stropnoj ploči ABMB30,otvora 15x15, za polaganje ventilacijske cijevi kanalizacije. Nakon montaže zatvaranje otvora s betonom. Obračun po komadu
|  | kom | 6 |  | á | kn | 0 | kn
4.14. | Produbljenje šlica u tlačnoj ploči na mjestima TOP sifona i podne rešetke, veličine 15x15. Nakon montaže zatvaranje udubljenja. Obračun po komadu
|  | kom | 22 |  | á | kn | 0 | kn
4.15. | Probijanje otvora u temeljnom zidu od betona MB30, debljine 60 cm, veličine otvora 20x20. Nakon montaže zatvaranje otvora s betonom. Obračun po komadu
|  | kom | 8 |  | á | kn | 0 | kn
4.16. | Unutarnja okna kanalizacije unutarnje mjere 60x60, dubine do 70 cm, od betonaMB 20: - kamena podloga debljine 10 cm - betoniranje dna okna s izvedenom kinetom, debljina ploče 15 cm - betoniranje zidova debljine 10 cm - cementna glazura zaglađena do crnog sjaja na svim unutarnjim plohama - dvostruki poklopac s lijevano željeznim okvirom i uljnim utorom dimenzije 45x45, a gornji poklopac se pokrije sa završnom podnom oblogom. Obračun po komadu
|  | kom | 9 |  | á | kn | 0 | kn
4.17. | Ugradba pijeska debljine 10 cm u postelju cijevima. Obračun po m3
|  | m3 | 5.5 |  | á | kn | 0 | kn
4.18. | Betonski blokovi –podmetači ispod kanalizacijskih vertikala, veličine 30x30x30 od betona MB20. Obračun po komadu (6+3)
|  | kom | 12 |  | á | kn | 0 | kn
VANJSKI RADOVI
Vodoinstalacije
4.19. | Iskop rova u uskom iskopu u zemlji V ktg, izbacivanje zemlje van rova i planiranje površine dna rova. Dubina rova do 0.80m. Nakon montaže instalacija zatrpavanje rova s iskopanim materijalom. (hidrantski vod i sanitarna voda se polažu paralelno u istom rovu) Obračun po m3
|  | m3 | 134 |  | á | kn | 0 | kn
4.20. | Iskop rova u uskom iskopu u zemlji V ktg. izbacivanje zemlje van rova i planiranje površine dna rova. Dubina rova do 0.80m. Nakon montaže instalacija zatrpavanje rova s iskopanim materijalom. Obračun po m3
|  | m3 | 104 |  | á | kn | 0 | kn
4.21. | Građevinska izvedba vodomjernog okna od betona je MB 30, veličine 100x80, dubine 1m. - kamena podloga debljine 10 cm - betoniranje dna okna s izvedenom kinetom, debljina ploče 15 cm - betoniranje zidova debljine 10 cm - cementna glazura zaglađena do crnog sjaja na svim unutarnjim plohama - poklopac je lijevano željezni veličine 60x60 sa bravom. Poklopac se ugrađuje pri betoniranju okna. Radove izvodi nadliježno komunalno poduzeće ili se izvodi po njihovim naputcima. Obračun po komadu
|  | kom | 1 |  | á | kn | 0 | kn
4.22. | Iskop rova u uskom iskopu, izbacivanje zemlje van rova i planiranje površine dna rova. Dubina iskopa do 1.20m u zemlji Vktg. Nakon montaže instalacija zatrpavanje rova s iskopanim materijalom. Obračun po m3
|  | m3 | 51 |  | á | kn | 0 | kn
Odvod sanitarno-otpadnih voda
4.23. | Ugradba pijeska debljine 10 cm u postelju cijevima. Obračun po m3
|  | m3 | 10 |  | á | kn | 0 | kn
4.24. | Vanjska okna kanalizacije; - unutarnje mjere 60x60, dubine do 100 cm, od betonaMB 20: - kamena podloga debljine 10 cm - betoniranje dna okna s izvedenom kinetom, debljina ploče 15 cm - betoniranje zidova debljine 10 cm - cementna glazura zaglađena do crnog sjaja na svim unutarnjim plohama - poklopac je lijevano željezni veličine 60x60. Poklopac se ugrađuje pri betoniranju okna. Obračun po komadu
|  | kom | 3 |  | á | kn | 0 | kn
- unutarnje mjere 100x100, dubine do 210 cm, od betonaMB 20: - kamena podloga debljine 10 cm - betoniranje dna okna s izvedenom kinetom, debljina ploče 15 cm - betoniranje zidova debljine 10 cm - cementna glazura zaglađena do crnog sjaja na svim unutarnjim plohama - poklopac je lijevano željezni veličine 60x60. Poklopac se ugrađuje pri betoniranju okna. Obračun po komadu
|  | kom | 1 |  | á | kn | 0 | kn
Odvod kišnice
4.25. | Iskop rova u uskom iskopu, izbacivanje zemlje van rova i planiranje površine dna rova. Dubina iskopa do 1.20m u zemlji Vktg. Nakon montaže instalacija zatrpavanje rova s iskopanim materijalom. Obračun po m3
|  | m3 | 132 |  | á | kn | 0 | kn
4.26. | Vanjsko okno kanalizacije, unutarnje mjere 55x55 , dubine do1.20, izvedeno od betona je MB 20. - proširenje i produbljenje iskopa i kamena podloga debljine 10 cm - betoniranje dna okna s izvedenom kinetom, debljina ploče 15 cm - betoniranje zidova debljine 15 cm - betoniranje serklaže od armiranog betona MB30, d=15 cm - cementna glazura zaglađena do crnog sjaja na svim unutarnjim plohama - lijevano-željezni poklopac za teški teret. Obračun po komadu
|  | kom | 8 |  | á | kn | 0 | kn
4.27. | Upojni bunari kišnice od perforirane betonske cijevi Ø 150, korisne dubine d=1.7 0m oko koje se prostor u krugu od Ø 250 ispunjava sa sipkim materijalom, slojevima pjeska; šljunka i kamenim nabačajem za filtriranje otpadnih voda. Dno bunara je pokrivena s rešetkom od AB gredica. Stavka obuhvaća: - perforirana betonska cijev Ø 150 l= 1.7 0m - široki iskop u zemlji Vktg. dubine 2.20m i zatrpavanje okolo jame m3 21.00 - odvoz viška m3 14.00 - podloga debljine 0.50m od krupnog kamena m3 2.50 - dovoz pjeska; šljunka i kamenog nabačaja sa formiranjem filtra m3 2.00 - rešetka od AB gredica 10/15 l=1.46m na svakih 5 cm položenih na dno bunara u krugu Ø 250; 4.90 m2 - betoniranje pokrovne ploče od ABMB30 d=20cm s oplatom, 4.90 m2 - poklopac 60x60 od lijevanog željeza za teški teret, 1kom. Obračun po komadu
|  | kom | 2 |  | á | kn | 0 | kn
4.28. | Ø 150, korisne dubine d=2.70 0m oko koje se prostor u krugu od Ø 250 ispunjava sa sipkim materijalom, slojevima pjeska; šljunka i kamenim nabačajem za filtriranje otpadnih voda. Dno bunara je pokrivena s rešetkom od AB gredica. Stavka obuhvaća: - perforirana betonska cijev Ø 150 l= 2.70m - široki iskop u zemlji Vktg. dubine 2.20m i zatrpavanje okolo jame m3 36.50 - odvoz viška m3 29.00 - podloga debljine 0.50m od krupnog kamena m3 2.50 - dovoz pjeska; šljunka i kamenog nabačaja sa formiranjem filtra m3 2.50 - rešetka od AB gredica 10/15 l=1.46m na svakih 5 cm položenih na dno bunara u krugu Ø 250; 4.90 m2 - betoniranje pokrovne ploče od ABMB30 d=20cm s oplatom, 4.90 m2 - poklopac 60x60 od lijevanog željeza za teški teret, 1kom. Obračun po komadu
|  | kom | 5 |  | á | kn | 0 | kn
4.29. | Ugradba pijeska debljine 10 cm u postelju cijevima. Obračun po m3 Za sanitarno – otpadne vode i kišnicu
|  | m3 | 10 |  | á | kn | 0 | kn
4.30. | Odvoz građevinskog otpada i iskopane zemlje do 10 km, s utovarom i istovarom, te ravnanjem terena. Obračun po m3
|  | m3 | 105 |  | á | kn | 0 | kn
|  |  | Ukupno 4. Pomoćni građevinski radovi |  |  |  | 0 | kn

## Vatrodojava
OPĆI PROJEKTNI I TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE EL.INST. RADOVA
I. OPĆI PROJEKTNI UVJETI
1. | Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim tehničkim
propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke.
2. | Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova.
3. | Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi radove
dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
4. | U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni
ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
* nabavu i transport na gradilište
* spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog
elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim
tehničkim propisima i pravilima struke
* izradu prateće radioničke dokumentacije
* građevinsku pripomoć u vidu izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s
ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose
na elektroinstalaterske radove, izuzev ako je to izričitio stavkom troškovnika traženo i nuđeno
* ispitivanja električne instalacije i izdavanja potrebnih atesta o izvršenim mjerenjima i atesta za
opremu i materijal
* puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su
za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i
primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne
dokumentacije za tehnički pregled i sl. ).
* prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova
* svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.
5. | Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova.
Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što
obvezuje izvođača radova da to učini.
6. | U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviđen
projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno
projektom.
7. | Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova
mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s
Investitorom.
8. | Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima,
infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku.
Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao
dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
9. | Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete
ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
10. | Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i
procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni
prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i
projektne dokumentacije neće razmatrati.
11. | Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati
gradilište.
12. | Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe.
13. | Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o
gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća
bez prigovora i primjedbi.
II. ELEKTROINSTALACIJA
Stavkama uz kabele obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje kabela, komplet s odgovarajućim
razvodnim kutijama.
Kod nadžuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćena dobava i postavljanje obujmica, tipli, vijaka i OG
razvodnih kutija.
Kod podžbuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćeno dubljenje žlijeba i otvora za razvodne kutije u
zidu, zatvaranje otvora, proboj zidova i ostala građevinska pripomoć.
Kod izvođenja el.instalacije u montažnim pregradnim zidovima i stropovima (gips, drvo,metal) instalaciju
izvoditi obavezno u samogasivim savitljivim PVC instalacijskim cijevima, a koristiti posebne montažne i
razvodne kutije za montažu u pregrade.
SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA
1. | Analogno adresabilna vatrodojavna centrala za 1 analogno adresabilnu petlju
komplet s akumulatorima 2x7Ah/12V, softwareom i programiranjem.
Digitalni komunikator i glasovni dojavnik.
Vatrootporni ormar otpornosti 60 minuta za smještaj centrale.
| tip | Cerberus Pro FC721, Siemens ili jednakovrijedna
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 | 0
2. | Izdvojeni signalno upravljački display.
| tip | Cerberus Pro FT2010-A1, Siemens ili jednakovrijedan
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 | 0
3. | Optički analogno adresabilni javljač požara, komplet s podnožjem.
| tip | Cerberus Pro OP720 + DB721 Siemens ili jednakovrijedan
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 40 | a | 0 | kn | 0 | 0
4. | Termički analogno adresabilni javljač požara, komplet s podnožjem.
| tip | Cerberus Pro HI720 + DB721 Siemens ili jednakovrijedan
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 1 | a | 0 | kn | 0 | 0
5. | Analogno adresabilna alarmna sirena.
| tip | Cerberus Pro FDS221 + FDB221 Siemens ili jednakovrijedna
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 7 | a | 0 | kn | 0 | 0
6. | Ručni analogno adresabilni javljač požara.
| tip | Cerberus Pro FDME221 + FDMH291-R Siemens ili jednakovrijedan
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 5 | a | 0 | kn | 0 | 0
7. | Izlazni analogno adresabilni modul.
| tip | Cerberus Pro FDCIO221 Siemens ili jednakovrijedan
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 3 | a | 0 | kn | 0 | 0
8. | Dobava i polaganje bezhalogenog vatrodojavnog instalacijskog kabela
tipa JEB-H(St)H FE180 E30 1x2x0,8, narančasti, očuvanje funkcije u požaru 30 minuta.
Kabel se polaže podžbukno i u spuštenom stropu u PVC instalacijskim cijevima
i nadžbukno u PNT instalacijskim cijevima
U cijenu kabela uključena je PVC i PNT instalacijska cijev.
| m | 1200 | a | 0 | kn | 0 | 0
9. | Ispitivanje i atestiranje instalacije.
Izrada projekta izvedenog stanja.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 | 0
| SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  | kn | 0